PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2014

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, doravante denominada CMBH, inscrita no CNPJ sob o nº 17.316.563/0001-96, com sede na Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, nesta Capital, por intermédio de PREGOEIRO (A) e equipe de apoio designados pelas Portarias nºs 14.961 e 15.050, publicadas no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte dos dias 27/12/2013 e 14/2/2014, respectivamente, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na sua forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e da Lei Complementar Federal nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, de acordo com as condições e exigências estabelecidas neste edital e em seus anexos.

A sessão pública de abertura deste Pregão Presencial terá início na data, no horário e no endereço abaixo discriminados:

■ DATA: 29/10/2014 (vinte e nove de outubro de dois mil e quatorze).

■ HORÁRIO: A partir das 9:30 horas (nove horas e trinta minutos).

■ ENDEREÇO: Avenida dos Andradas, nº 3.100, Plenário Paulo Portugal, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte - Minas Gerais.

1 - DO OBJETO

1.1 - Esta licitação tem por objeto a contratação de MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na subestação de energia elétrica e nos bancos de capacitores existentes na sede da CMBH, conforme as condições e especificações constantes deste edital e de seus anexos.

1.2 - A descrição do lote único relativo a esta licitação é aquela constante do termo de referência (ANEXO IV deste edital).

2 - DOS ANEXOS DO EDITAL

Constituem anexos deste edital e dele fazem parte integrante:

a)- ANEXO I - Modelo de declaração de cumprimento pleno dos requisitos de habilitação;

b)- ANEXO II - Modelo de declaração de condição de ME ou EPP;

c)- ANEXO III - Modelo de declaração de que não emprega menor;

d)- ANEXO IV - Termo de referência;

e)- ANEXO V - Modelo de declaração de disponibilidade de pessoal técnico;

f)- ANEXO VI - Modelo para apresentação da proposta comercial;

g)- ANEXO VII - Minuta de contrato.

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Somente poderão participar da presente licitação as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte aptas ao cumprimento do objeto licitado e que atenderem às exigências enumeradas abaixo e aos requisitos da legislação específica.

3.1.1 - Os interessados deverão atender a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste edital e de seus anexos.

3.1.2 - Não poderão participar desta licitação os interessados que se enquadrarem em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente, especialmente em uma ou mais das situações a seguir:

a)- em recuperação judicial ou que tenham tido sua falência declarada, que se encontrem sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

b)- que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

c)- que tenham sido punidos com suspensão/impedimento de licitar ou contratar com a CMBH ou com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, durante o prazo da sanção aplicada;

d)- em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição;

e)- que não sejam Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte.

3.1.3 - A observância das vedações do subitem 3.1.2 deste edital é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.

3.2 - A simples participação do licitante neste certame implica:

a)- a aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital, desde que não constem da documentação apresentada pelo licitante dados ou informações que contradigam as regras do ato convocatório;

b)- que o prazo de validade da proposta comercial é de 60 (sessenta) dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta;

c)- a aceitação de todas as condições estabelecidas na minuta de contrato apresentada no ANEXO VII deste edital.

3.3 - A possibilidade de participação neste certame somente de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte se dá por força do disposto no inciso I do artigo 48 da Lei Complementar Federal nº 123/2006 (com redação dada pela Lei Complementar Federal nº 147/2014).

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Cada licitante poderá ser representado por seu titular com poderes de administração, por procurador devidamente constituído ou por pessoa devidamente munida de credencial, sendo que somente o representante que se credenciar perante o (a) PREGOEIRO (A) poderá intervir nas fases do procedimento licitatório, atuando em nome do respectivo representado.

4.2 - Para fins de confirmação da representação e de credenciamento perante o (a) PREGOEIRO (A), o representante do licitante deverá identificar-se e, cumulativamente:

a)- entregar cópia de sua carteira de identidade ou documento equivalente, bem como de qualquer outro documento que indique o número de seu CPF, caso a identidade não contenha tal número;

b)- entregar um dos seguintes documentos, conforme cada caso:

● b.1)- cópia do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento equivalente do licitante, atualizado e registrado, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da empresa, no caso de o representante ser sócio proprietário, dirigente ou assemelhado do licitante;

● b.2)- procuração lavrada em cartório, hipótese em que não haverá necessidade de estar acompanhada de qualquer outro documento referente à constituição e organização do licitante;

● b.3)- procuração outorgada por instrumento particular ou carta de credenciamento, acompanhada necessariamente de cópia do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento equivalente do licitante, atualizado e registrado, no qual estejam expressos que o signatário da procuração ou da carta de credenciamento detém poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome do licitante.

4.3 - Apenas uma pessoa poderá ser credenciada para representar cada licitante, não sendo admitido, de igual forma, que mais de uma empresa indique um mesmo representante.

4.4 - O representante do licitante que não se credenciar perante o (a) PREGOEIRO (A) ficará impedido de ofertar lances, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar o licitante durante a sessão de abertura dos envelopes A (PROPOSTA COMERCIAL) e B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) relativos a este Pregão Presencial. Neste caso, será mantido o preço apresentado pelo licitante em sua proposta comercial escrita para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

4.5 - Somente as pessoas referidas no subitem 4.1 deste edital poderão ainda, em nome dos licitantes que representam, assinar documentos e declarações pertinentes ao certame.

4.6 - A entrega do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento equivalente do licitante, visando comprovar a qualidade de representante do mesmo, nos termos previstos nos subitens 4.1 e 4.2 deste edital, NÃO dispensa a inclusão do mesmo documento no envelope B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), sob pena de INABILITAÇÃO do licitante na fase pertinente.

5 - DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DA DECLARAÇÃO DE ME OU EPP

5.1 - O licitante deverá entregar ao (à) PREGOEIRO (A) a declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste edital, a teor do disposto no artigo 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/2002, conforme modelo constante do ANEXO I deste ato convocatório.

5.2 - O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme previsto no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º do referido artigo, deverá entregar ao (à) PREGOEIRO (A) a declaração informando a sua condição de ME ou EPP, conforme modelo constante do ANEXO II deste edital.

5.3 - As declarações a que se referem os subitens 5.1 e 5.2 deste edital deverão ser entregues pelo licitante quando do credenciamento de seu representante, sob pena de ser declarado NÃO PARTICIPANTE do certame, observado o disposto no subitem 7.1.2 deste ato convocatório.

6 - DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE A) E DOS CRITÉRIOS DE SUA ACEITAÇÃO

6.1 - A proposta comercial do licitante deverá ser entregue dentro do envelope A, o qual deverá estar lacrado e conter o nome da empresa, a palavra “proposta” e o número deste Pregão.

6.2 - A proposta comercial deverá ser elaborada de acordo com o modelo constante do ANEXO VI deste edital, de forma a atender aos seguintes requisitos:

a)- indicar a denominação social e o número do CNPJ do licitante;

b)- apresentar preço global para a íntegra do lote único, discriminando sua composição por meio da indicação dos preços unitário e total de cada um de seus itens;

c)- conter oferta firme e precisa para a íntegra do lote único, sem alternativas de preços ou quaisquer outras condições que induzam o julgamento a ter mais de um resultado;

d)- cotar os preços em moeda corrente;

e)- indicar o prazo de validade da proposta, quando este for superior ao mínimo de 60 (sessenta) dias;

f)- ser assinada por representante legal do licitante;

g)- não conter emendas, rasuras, borrões, ressalvas ou entrelinhas, salvo se, inequivocadamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo.

6.2.1 - Todos os preços deverão ser cotados com, no máximo, duas casas decimais. Não sendo observada esta regra, serão desconsideradas as casas decimais a partir da terceira, sem arredondamento.

6.2.2 - Os preços ofertados deverão considerar todos os encargos incidentes sobre o objeto deste Pregão, não sendo aceita vindicação posterior para a inclusão de outros encargos nos referidos preços, salvo se houver comprovação de que são novos e criados por ato de governo em data posterior à de apresentação da respectiva proposta comercial.

6.2.3 - Além dos preços ofertados pelos licitantes em suas propostas comerciais, nada mais poderá ser cobrado da CMBH, a qualquer título e a qualquer momento, para a perfeita e completa execução do objeto deste Pregão.

6.2.4 - Os cálculos integrantes da proposta comercial serão devidamente conferidos e, em caso de diferença entre os resultados constantes da proposta e os resultados apurados pela CMBH na operação aritmética de conferência, prevalecerão estes últimos.

6.2.5 - Havendo divergência entre preços unitários e preços totais, prevalecerão os preços unitários. Havendo divergência entre preços numéricos e preços por extenso, prevalecerão os preços por extenso.

6.3 - Será DESCLASSIFICADA a proposta comercial que estiver em desacordo com as exigências constantes deste edital e de seus anexos.

6.4 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital e em seus anexos, podendo ser DESCLASSIFICADA, também, a proposta que consignar preços simbólicos, irrisórios ou zerados, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração, o que deverá, quando for este o caso, ser informado pelo licitante em sua proposta comercial, durante a sessão pública ou ainda, a critério do (a) PREGOEIRO (A), em resposta a diligência a ser feita por este (a).

6.5 - Poderá ser DESCLASSIFICADA, ainda, a proposta que cotar preços inexeqüíveis ou incompatíveis com os praticados no mercado, tendo como parâmetro o disposto na legislação vigente.

6.6 - Na análise da proposta comercial, poderá o (a) PREGOEIRO (A) desconsiderar erros materiais e evidentes falhas formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo.

7 - DOS PROCEDIMENTOS INICIAIS DA SESSÃO PÚBLICA E DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

7.1 - Na data, no horário e no endereço discriminados no preâmbulo deste edital serão colhidas em lista de presença as assinaturas das pessoas que comparecerem à sessão pública e verificado pelo (a) PREGOEIRO (A) o credenciamento dos representantes dos licitantes, observadas as disposições contidas no item 4 deste ato convocatório.

7.1.1 - Quando do credenciamento de seu representante, o licitante deverá entregar ao (à) PREGOEIRO (A), como condição para participação no certame, a declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (ANEXO I deste edital) e a declaração de condição de ME ou EPP (ANEXO II deste edital).

7.1.2 - O licitante que enviar os envelopes A (PROPOSTA COMERCIAL) e B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), antecipadamente ou no dia da sessão, sem representante credenciado, deverá enviar também, em envelope separado, a declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (ANEXO I deste edital) e a declaração de condição de ME ou EPP (ANEXO II deste edital), sob pena de ser declarado NÃO PARTICIPANTE do certame, observado o disposto no subitem seguinte.

7.1.2.1 - No caso do subitem 7.1.2 supra, deverá o licitante enviar ainda, dentro do mesmo envelope separado, documento que comprove que o signatário da declaração está autorizado a assinar pela empresa, nos termos do item 4 deste edital.

7.1.2.2 - A CMBH não se responsabilizará por envelopes endereçados via postal ou por outra forma e que, por isso, não chegarem até a data e o horário previstos no preâmbulo deste edital para a sessão pública de abertura do certame.

7.1.3 - As declarações de cumprimento pleno dos requisitos de habilitação (ANEXO I deste edital) e de condição de ME ou EPP (ANEXO II deste edital), poderão, por opção do licitante, serem preenchidas por seu representante legal já confirmado e entregues ao (à) PREGOEIRO (A) ainda na fase de credenciamento da sessão pública de abertura do certame.

7.2 - Declarado encerrado o credenciamento a que se refere o subitem 7.1 deste edital, o (a) PREGOEIRO (A) não aceitará novos licitantes e recolherá os envelopes A (PROPOSTA COMERCIAL) e B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO).

7.3 - Após a entrega dos envelopes pelos licitantes não caberá desistência do certame, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo (a) PREGOEIRO (A), sob pena de aplicação das penalidades previstas no subitem 15.1 deste edital, além de outras penalidades legalmente admissíveis.

7.4 - A abertura das propostas comerciais (envelope A) será efetuada logo após a entrega dos envelopes respectivos, quando se verificará a sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.

7.5 - Na hipótese de não haver expediente no dia fixado no preâmbulo deste edital, ficam os eventos respectivos transferidos para o primeiro dia útil subseqüente, mantidos o horário e o local preestabelecidos, desde que não haja comunicação do (a) PREGOEIRO (A) em contrário.

7.6 - O local de realização da sessão pública deste Pregão Presencial poderá ser alterado, mediante afixação de aviso na entrada do plenário indicado no preâmbulo deste edital.

8 - DA ETAPA DE LANCES, DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS DA SESSÃO PÚBLICA

8.1 - Para o julgamento das propostas comerciais, o (a) PREGOEIRO (A) levará em consideração o MENOR PREÇO, assim entendido como o menor PREÇO global FINAL OFERTADO PARA A ÍNTEGRA Do LOTE ÚNICO, apurado conforme tabela constante do ANEXO VI deste edital, desde que atendidas às demais especificações deste ato convocatório e de seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo.

8.1.1 - Faculta-se à CMBH a adjudicação parcial do lote único, se em relação a qualquer item dele componente se cotar preço divorciado da realidade de mercado, conforme se apurar pelas pesquisas preliminares. Neste caso, tal item discrepante será retirado do lote, adjudicando-se ao licitante vencedor os demais itens do mesmo lote.

8.2 - Abertos os envelopes A (PROPOSTA COMERCIAL) de todos os participantes, procederá o (a) PREGOEIRO (A) à verificação de sua conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, à desclassificação das propostas em desacordo com o mesmo, à divulgação dos preços cotados pelos licitantes e à consequente classificação inicial das propostas válidas para o lote único.

8.3 - Em caso de empate, adotar-se-á o sistema de sorteio para se definir a ordem de classificação das propostas idênticas, ficando desde já definido que o licitante sorteado será aquele que ficará em primeiro lugar dentre os que participarem do sorteio.

8.4 - A seguir, será inicialmente classificada pelo (a) PREGOEIRO (A), para a etapa de lances, a proposta de menor preço ofertado para o lote único e, posteriormente, as propostas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor preço.

8.5 - Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no subitem 8.4 deste edital, o (a) PREGOEIRO (A) classificará para a etapa de lances as três melhores propostas, quaisquer que sejam os preços ofertados.

8.6 - Aos licitantes classificados para a etapa de lances será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de preços distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preço.

8.6.1 - O licitante poderá ofertar lance intermediário, com preço superior ao menor registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro lance já ofertado para o lote.

8.6.2 - No caso do subitem 8.6.1 supra, quando restarem apenas duas empresas na etapa de lances, o licitante que ofertar um lance intermediário estará, automaticamente, declarando a sua impossibilidade de cobrir o menor preço e, por conseqüência, manifestando a sua desistência da etapa de lances.

8.7 - A critério do (a) PREGOEIRO (A) poderá ser acordado, entre os licitantes participantes da etapa de lances, valor de redução ou percentual mínimo entre os lances e o tempo máximo para a sua formulação.

8.8 - Não será admitida a desistência de lances ofertados, sujeitando-se o licitante às penalidades previstas no subitem 15.1 deste edital, além de outras penalidades legalmente admissíveis.

8.9 - Não havendo mais licitantes interessados em apresentar lances, será encerrada esta etapa.

8.10 - Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas todas as ofertas, exclusivamente pelo critério de preço, ocasião em que o (a) PREGOEIRO (A) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, do primeiro classificado para o lote único, ou seja, daquele licitante que ofertar o menor preço global final para a íntegra do lote único, decidindo motivadamente a respeito.

8.11 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) do licitante que a tiver formulado, para verificação do atendimento das condições de habilitação, observadas as disposições contidas no item 9 deste edital.

8.11.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital para a habilitação, será o licitante declarado vencedor do certame para o lote único.

8.12 - Se a oferta de menor preço não for aceitável ou se o licitante for inabilitado, o (a) PREGOEIRO (A) examinará os lances e as propostas subseqüentes, bem como a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até a apuração de uma oferta em conformidade com o edital.

8.12.1 - Aplicar-se-á o disposto no subitem 8.12 deste edital também no caso de o licitante vencedor do certame, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato.

8.13 - Nas situações previstas nos subitens 8.10 e 8.12 deste edital, poderá o (a) PREGOEIRO (A), ainda, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor para a CMBH.

8.14 - O licitante vencedor da etapa de lances para o lote único deverá entregar ao (à) PREGOEIRO (A), na mesma sessão ou no prazo de 2 (dois) dias úteis, a proposta comercial ajustada ao preço global final do lote, observado o disposto no subitem 8.14.3 deste edital.

8.14.1 - O prazo previsto no subitem 8.14 supra poderá ser prorrogado por igual período, a critério do (a) PREGOEIRO (A), mediante requerimento tempestivo e justificado do licitante.

8.14.2 - Para fins do disposto no subitem 8.14.1 deste edital, entende-se por “tempestivo” o requerimento apresentado nos 2 (dois) dias úteis inicialmente concedidos.

8.14.3 - Na proposta comercial ajustada a ser entregue é permitida a readequação não linear dos preços, a critério do licitante, desde que todos os preços componentes da proposta ajustada sejam menores ou iguais aos preços constantes da proposta comercial inicial, observada ainda a compatibilidade desses preços com os preços médios constantes dos autos, respeitado como limite máximo da proposta ajustada o preço global final do lote.

8.14.4 - Na hipótese de apresentação de proposta comercial ajustada em desacordo com as restrições previstas no subitem 8.14.3 acima, o (a) PREGOEIRO (A) poderá abrir diligência para que o licitante, dentro de novo prazo de 2 (dois) dias úteis, improrrogável, reapresente a proposta devidamente corrigida quanto ao erro em questão.

8.14.5 - Para fins do disposto no subitem 8.14.4 supra, o (a) PREGOEIRO (A) indicará especificamente os itens da proposta comercial ajustada em relação aos quais ocorreu o erro que justifica a diligência.

8.14.6 - O licitante, ao promover a correção de que trata o subitem 8.14.4 deste edital, deverá cuidar para não compensar tal correção com acréscimo de qualquer outro preço acima do que tiver sido cotado na proposta comercial inicial.

8.14.7 - A falta de apresentação da proposta comercial ajustada, a falta de correção eficaz de erro apontado pelo (a) PREGOEIRO (A) na proposta comercial ajustada ou a apresentação de proposta comercial ajustada corrigida mas com outro erro de mesma natureza implicará, cumulativamente, a desclassificação da proposta e a abertura de processo administrativo para imposição conjunta das penalidades de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Belo Horizonte pelo prazo de até 5 (cinco) anos e de multa equivalente a 30% (trinta por cento) do preço global final do lote.

8.14.8 - A desclassificação de que trata o subitem 8.14.7 caberá ao (à) PREGOEIRO (A), a ser decidida na sessão em que for avaliada a proposta comercial ajustada apresentada nos termos dos subitens 8.14.3 e 8.14.4. Já o processo administrativo mencionado no mesmo subitem 8.14.7 será aberto, conduzido e decidido em primeira instância pela Diretoria de Administração e Finanças da CMBH, após concluída a licitação na parte relativa ao problema correspondente, observadas as regras e os procedimentos legais pertinentes, em especial o que constar da Lei federal nº 8.666/1993.

8.14.9 - As penalidades de impedimento de licitar e contratar e de multa somente poderão deixar de ser aplicadas se restar comprovada a boa fé no erro, apesar da oportunidade de correção eficaz aberta ao licitante, e se constatada a inexistência de dano para a CMBH, podendo a Diretoria de Administração e Finanças, ainda, decidir por aplicar as referidas penalidades de forma parcial ou minorada em sua extensão.

8.15 - Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências pertinentes e relevantes e que, ao final, será assinada pelo (a) PREGOEIRO (A) pela equipe de apoio e pelos representantes credenciados dos licitantes que queiram fazê-lo.

9 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE B)

9.1 - Os licitantes deverão entregar, preferencialmente numerados, rubricados e na ordem em que aparecem neste edital, os seguintes documentos de habilitação dentro do envelope B, o qual deverá estar lacrado e conter o nome da empresa, o termo “documentos de habilitação” e o número deste Pregão:

9.1.1 - DOCUMENTO RELATIVO À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a)- prova de constituição social atualizada, que consiste, no que couber, em um dos seguintes documentos:

a.1)- no caso de empresa individual, o respectivo registro comercial;

a.2)- no caso de sociedade comercial, o respectivo ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado;

a.3)- no caso de sociedade por ações, o documento referido na letra “a.2” acompanhado de documento de eleição dos administradores da empresa;

a.4)- no caso de sociedade civil, o respectivo ato constitutivo, registrado junto ao cartório competente, acompanhado de prova da diretoria em exercício.

9.1.1.1 - O documento de habilitação jurídica referido no subitem 9.1.1 deste edital deverá explicitar o objeto social, que deverá ser compatível com o objeto licitado, a sede da empresa e os responsáveis por sua administração que tenham poderes para assinar os documentos pela empresa.

9.1.2 - DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a)- comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ;

b)- comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, por meio de certidão emitida pelo órgão federal competente;

c)- comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou da sede do licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão estadual competente;

d)- comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou da sede do licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão municipal competente;

e)- comprovante de regularidade para com a Seguridade Social;

f)- comprovante de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

g)- prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

9.1.2.1 - Para o atendimento do disposto nas letras “b”, “c” e “d” do subitem 9.1.2 deste edital, não serão aceitas pelo (a) PREGOEIRO (A) certidões que comprovem a regularidade fiscal para com apenas parte dos tributos de competência de cada ente federado.

9.1.3 - DOCUMENTO RELATIVO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a)- certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo (s) Cartório (s) Distribuidor (es) da Justiça da sede do licitante, datada dos últimos 180 (cento e oitenta) dias, tendo como referência a data de realização da sessão pública de abertura deste certame, prevista no preâmbulo deste ato convocatório.

9.1.3.1 - Caso a certidão negativa de falência ou recuperação judicial contenha prazo de validade determinado, prevalecerá esse em detrimento daquele assinalado na letra “a” do subitem 9.1.3 deste edital.

9.1.4 - DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a)- declaração de disponibilidade de pessoal técnico adequado para a realização dos serviços, conforme modelo constante do ANEXO V deste edital. Tal declaração deverá indicar a disponibilidade de, no mínimo, os seguintes profissionais: 1 (um) Engenheiro Eletricista e 1 (um) Técnico em Eletricidade (Eletrotécnico), este último com conclusão do curso NR-10 vigente;

b)- 1 (um) atestado de capacidade técnica contendo TODAS as características e informações a seguir enumeradas:

- b.1)- emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo a identificação desta;

- b.2)- expedido em nome do licitante e contendo o CNPJ deste;

b.3)- indicar que o licitante vem prestando ou já prestou serviço de manutenção preventiva e corretiva em subestação de energia elétrica;

b.4)- estar devidamente registrado no órgão profissional competente.

9.1.5 - DOCUMENTO RELATIVO AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:

a)- declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 (declaração de que não emprega menor), conforme modelo constante do ANEXO III deste edital.

9.2 - CADASTRO NO SUCAF (SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO DE FORNECEDORES DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE):

9.2.1 - A documentação de habilitação relacionada nos subitens 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.5 deste edital poderá, no todo ou em parte, por opção do licitante, ser substituída por documento emitido pelo SUCAF (SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO DE FORNECEDORES DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE), desde que tal documento se refira a uma linha de fornecimento/serviço compatível com o objeto licitado e esteja em vigor na data de realização da sessão pública de abertura deste certame.

9.2.1.1 - Havendo a opção prevista no subitem 9.2.1 deste edital, o documento nele mencionado deverá conter o número e a validade do registro cadastral do licitante no SUCAF e ser, obrigatoriamente, por ele entregue dentro do envelope B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO).

9.2.2 - Caso seja entregue pelo licitante dentro do envelope B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) o documento citado no subitem 9.2.1 deste edital, o (a) PREGOEIRO (A) confirmará a validade da documentação junto ao SUCAF, por meio de consulta à declaração demonstrativa da situação do licitante.

9.2.3 - O licitante deverá complementar a documentação de habilitação exigida nos subitens 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.5 deste edital, inserindo dentro do envelope B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) aqueles documentos que não constarem da declaração demonstrativa da situação do licitante no SUCAF.

9.2.4 - Deverão ser entregues pelo licitante, dentro do envelope B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), novos documentos de habilitação em vigor, caso os documentos exigidos nos subitens 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.5 deste edital e relacionados na declaração demonstrativa da situação do licitante no SUCAF já estiverem com os prazos de validade vencidos.

9.2.5 - A entrega do documento indicado no subitem 9.2.1 deste edital, emitido pelo SUCAF, não dispensa a inclusão, dentro do envelope B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento equivalente, atualizado e registrado, bem como dos documentos indicados no subitem 9.1.4 (relativos à qualificação técnica), sob pena de INABILITAÇÃO do licitante.

9.3 - MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP):

9.3.1 - A Microempresa - ME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverão entregar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição fiscal, podendo, também, optar pelo disposto nos subitens 9.2.1 a 9.2.5 deste edital.

9.3.2 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, entregues por ME ou EPP, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou a EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do (a) PREGOEIRO (A), para a regularização da documentação fiscal.

9.3.3 - A prorrogação do prazo para a regularização da documentação fiscal dependerá de requerimento tempestivo do licitante, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao (à) PREGOEIRO (A).

9.3.4 - Para fins do subitem 9.3.3 supra, entende-se por “tempestivo” o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos.

9.3.5 - A não regularização da documentação fiscal no prazo previsto implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993 e da multa indicada no subitem 15.2 deste edital, sendo facultado ao (à) PREGOEIRO (A) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou submeter o processo ao Presidente da CMBH para revogação.

9.4 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

9.4.1 - Os documentos necessários à habilitação, bem como quaisquer outros documentos solicitados neste edital e em seus anexos, deverão ser entregues sob uma das seguintes formas:

a)- originais;

b)- cópias autenticadas em cartório;

c)- cópias simples, desde que sejam apresentados os originais ou cópias autenticadas em cartório para autenticação pelo (a) PREGOEIRO (A) ou por membro da equipe de apoio durante a sessão pública de abertura dos envelopes respectivos;

d)- publicação em órgão de imprensa oficial, respeitadas as regras das alíneas anteriores;

e)- emitidos através da Internet, ficando sua aceitação condicionada à confirmação de autenticidade mediante consulta ao site respectivo ou ao órgão emissor.

9.4.1.1 - Procedida a consulta ao site respectivo, serão impressos documentos comprobatórios da autenticidade da documentação entregue pelos licitantes, que serão juntados aos autos do processo licitatório como anexos da ata da sessão pública deste Pregão Presencial.

9.4.2 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos documentos requeridos no presente edital e em seus anexos.

9.4.3 - A documentação necessária à habilitação, bem como qualquer outra documentação solicitada neste edital e em seus anexos, deverá guardar compatibilidade em relação ao CNPJ apresentado, não sendo permitida a mesclagem de documentos.

9.4.4 - Todos os documentos solicitados neste edital e em seus anexos deverão estar válidos na data de realização da sessão pública de abertura deste certame. Documentos entregues com a validade expirada acarretarão a INABILITAÇÃO do licitante, observado, entretanto, o disposto no subitem 9.3.2 deste edital.

9.4.5 - Os documentos que não possuírem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias, tendo como referência a data de realização da sessão pública de abertura deste certame.

9.4.5.1 - Não se enquadram na exigência do subitem 9.4.5 deste edital aqueles documentos que, pela sua própria natureza, não se sujeitam a prazo de validade, dentre os quais o atestado de capacidade técnica.

9.4.5.2 - As declarações e os documentos emitidos pelo licitante e apresentados neste certame deverão ser assinados por seu representante legal, observado o disposto no item 4 deste edital.

9.4.6 - Serão declarados INABILITADOS os licitantes que não cumprirem as exigências estabelecidas neste edital para a habilitação.

9.4.7 - Na apreciação dos documentos para habilitação, poderá o (a) PREGOEIRO (A) solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

10 - DOS RECURSOS

10.1 - Declarado o vencedor do certame para o lote único, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem suas contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.

10.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4 - As razões dos recursos e as respectivas contrarrazões deverão ser apresentadas na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, à Avenida dos Andradas, nº 3.100, sala A-121, Bairro Santa Efigênia, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis, as quais serão disponibilizadas no site www.cmbh.mg.gov.br (link “licitações”), ficando, assim, acessíveis a todos os interessados.

10.4.1 - As respostas aos recursos serão disponibilizadas no site supracitado e as decisões publicadas no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, ficando também acessíveis a todos os interessados.

11 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1 - Inexistindo manifestação recursal, o (a) PREGOEIRO (A) adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor do certame para o lote único, cabendo ao Presidente da CMBH homologar o procedimento licitatório.

11.2 - Existindo manifestação recursal e decididos os recursos porventura interpostos, o Presidente da CMBH adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor do certame para o lote único e homologará o procedimento licitatório.

12 - DO AUMENTO E DA SUPRESSÃO DE QUANTIDADE

No interesse da CMBH, o objeto licitado poderá ser suprimido ou aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, facultada a supressão além desse limite por acordo entre as partes, conforme disposto no artigo 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão integralmente por conta de dotação orçamentária própria da CMBH, sob o número 01.01.01.031.001.2001.339039-29 → Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.

14 - DA CONTRATAÇÃO

A CMBH convocará o licitante vencedor do certame referente ao lote único para assinar o contrato, o qual será lavrado de acordo com a minuta constante do ANEXO VII deste edital.

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 - O licitante que desistir do certame após a entrega dos envelopes, que desistir de lances ofertados ou que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, sujeitar-se-á à penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Belo Horizonte pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação da multa prevista no subitem 15.2 seguinte ou de outras multas previstas neste ato convocatório (conforme cada caso), bem como de aplicação das demais cominações legais pertinentes.

15.2 - Homologada a licitação, a CMBH convocará o licitante vencedor do certame para assinar o contrato, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação e de lhe serem aplicadas as penalidades previstas no subitem 15.1 supra e as demais penalidades legais cabíveis, inclusive a cobrança de multa compensatória de até 30% (trinta por cento) do preço global da proposta respectiva.

15.3 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições contratualmente previstas, poderá a CMBH aplicar à CONTRATADA as sanções constantes do contrato e da Lei Federal nº 10.520/2002, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual e de responsabilização civil e penal cabíveis.

15.4 - O contrato definirá os valores de multas a serem aplicadas no caso de inadimplemento, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de outras penalidades legalmente admissíveis.

16 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado após a prestação dos serviços e a sua aceitação definitiva pela área competente da CMBH, por meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar, ainda, da entrega da correspondente nota fiscal (corretamente preenchida) à Divisão de Gestão Financeira da CMBH, observadas as demais disposições constantes do item 4 do ANEXO IV deste edital.

17 - DAS CONSULTAS, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

17.1 - Cópia deste edital se encontra disponível na Internet, no site www.cmbh.mg.gov.br (link “licitações”), permanecendo também afixada, até o término do processo, no quadro de avisos localizado ao lado da porta de entrada da Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, à Avenida dos Andradas, nº 3.100, sala A-121, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, podendo, ainda, ser obtida diretamente na referida Secretaria, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis.

17.2 - As comunicações referentes ao certame serão realizadas por meio de publicação no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, à exceção das comunicações relativas a pedidos de esclarecimentos e a impugnações ao edital, as quais serão feitas apenas por divulgação no site supracitado.

17.3 - Aqueles que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se, durante todo o processo, a acompanhar as publicações referentes ao mesmo no site citado no subitem 17.1 deste edital, bem como as publicações no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, quando for o caso, com vistas a possíveis alterações e avisos.

17.4 - Até 2 (dois) dias úteis antes da data final fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório deste Pregão Presencial, observando-se o seguinte:

a)- as dúvidas meramente procedimentais ou não relacionadas à especificação do objeto poderão ser esclarecidas junto à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, pelo e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis;

b)- as dúvidas relacionadas à especificação do objeto poderão ser esclarecidas pelo e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis, sendo que as respostas serão disponibilizadas no site www.cmbh.mg.gov.br (link “licitações”), ficando acessíveis a todos os interessados;

c)- as impugnações ao edital deverão ser apresentadas na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, à Avenida dos Andradas, nº 3.100, sala A-121, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis, sendo que as respostas serão disponibilizadas no site acima indicado, ficando acessíveis a todos os interessados.

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 - É facultada ao (à) PREGOEIRO (A), em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou de informação que deveriam constar no ato da sessão pública.

18.2 - Fica assegurado à CMBH o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes e sendo devidamente justificada e processada na forma da legislação vigente.

18.3 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a CMBH não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

18.4 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade de informações, declarações e documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

18.4.1 - O licitante que apresentar informações, declarações ou documentos falsos responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente.

18.5 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão Presencial.

18.6 - As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.

18.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CMBH.

18.8 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/1993.

18.9 - O processo relativo a esta licitação (com toda a documentação a ele pertinente, inclusive com os preços médios estimados da contratação) permanecerá com vista franqueada aos interessados na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, à Avenida dos Andradas, nº 3.100, sala A-121, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis.

18.10 - Os envelopes que não forem abertos na sessão pública ficarão em poder do (a) PREGOEIRO (A) até a data de assinatura do contrato pelo vencedor do certame relativamente ao lote único, sendo que os licitantes somente poderão retirá-los após a referida data, no local indicado no subitem 18.9 deste edital, no prazo de até 30 (trinta) dias, a partir do qual os mesmos serão automaticamente destruídos sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização.

18.11 - O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2014.

MÁRCIA VENTURA MACHADO

PREGOEIRA

ANEXO I DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO -

DECLARAÇÃO

A empresa _______________________________________________, CNPJ nº _____________________________, declara, por intermédio de seu representante legal, a teor do disposto no artigo 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/2002, ter ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no processo licitatório relativo ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2014 da Câmara Municipal de Belo Horizonte, sob pena de responsabilização nos termos da lei.

Belo Horizonte, _____ de ______________de 2014.

_____________________________________________

Nome e assinatura de representante legal do licitante

ANEXO II DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP -

DECLARAÇÃO

A empresa _________________________________________________, CNPJ nº __________________________, declara, sob as penas da lei, por intermédio de seu representante legal, que cumpre os requisitos legais para qualificação como ______________________________ (indicar a condição na qual a empresa se enquadra: Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP), conforme previsto no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste mesmo artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido, no que couber, nos artigos 42 a 49 da citada lei.

Belo Horizonte, _____ de ______________de 2014.

_____________________________________________

Nome e assinatura de representante legal do licitante

ANEXO III DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR -

DECLARAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2014.

A empresa _________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (ª) ________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____________________ e do CPF nº _________________, declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (_____).

(marcar com um “x” o espaço acima, em caso afirmativo)

Belo Horizonte, _______ de ______________ de 2014.

_____________________________________________

Nome e assinatura de representante legal do licitante

ANEXO IV DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA -

1 - OBJETO

O presente anexo tem por objeto a contratação de MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) para a prestação, no exercício de 2014, de serviços de manutenção preventiva e corretiva na subestação de energia elétrica e nos bancos de capacitores existentes na sede da CMBH, localizados à Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, conforme condições, especificações e quantitativos descritos a seguir.

2 - JUSTIFICATIVAS

A execução de serviços de manutenção predial se constitui numa rotina de fundamental importância para garantir a durabilidade e a utilização de qualquer edificação. Sendo a subestação de energia uma parte integrante do sistema elétrico da CMBH, é imprescindível a realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva em seus componentes, de forma a preservar o seu funcionamento. Vários são os fatores que interferem em seu funcionamento, tais como as agressões do ambiente e a ação do tempo, os quais influenciam diretamente na degradação de peças, contatos e equipamentos.

Por este motivo e também pelas normas que regulam as condições de manutenção elétrica, exige-se a realização de manutenção da subestação como prática periódica.

Esses serviços, além de propiciarem maior segurança à edificação e, por consequência, aos seus usuários, trazem ainda os seguintes benefícios:

- garantem a normalidade do funcionamento elétrico da edificação;

- possibilitam prever ações corretivas com antecedência, eliminando custos desnecessários;

- asseguram a identificação de itens como manutenção da tensão e da corrente elétrica, de acordo com as normas técnicas vigentes;

- permitem o suprimento, nos pontos e equipamentos ligados à subestação, de corrente elétrica nos casos de falta desta pela companhia energética local;

- conservam o bem público, evitando-se ônus desnecessários em manutenções corretivas, além dos transtornos administrativos em caso de pane.

Desta forma, em razão da ocorrência de constantes oscilações de energia, em virtude da sobrecarga dos quadros elétricos existentes, em decorrência da necessidade de instalação de novos equipamentos e, principalmente, com vistas à garantia de funcionamento correto da subestação de energia elétrica e dos bancos de capacitores existentes, para que não haja nenhuma anomalia em seus dispositivos e equipamentos, elaborou-se o presente termo de referência com a função de apresentar os elementos que nortearão o procedimento para a contratação dos referidos serviços.

Agindo de maneira preventiva e corretiva, trabalha-se para a diminuição da possibilidade de uma interrupção na distribuição de energia na CMBH, o que poderia trazer prejuízos significativos como queima de equipamentos, interrupção do atendimento de energia aos plenários, gabinetes e setores e, consequentemente, aos cidadãos-usuários que todos os dias vêm à CMBH em busca de serviços e orientações.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CRITÉRIOS DE SUA ACEITABILIDADE:

3.1 - Caracterização da subestação da CMBH:

3.1.1 - A subestação de energia elétrica e os bancos de capacitores estão localizados no primeiro pavimento do prédio da CMBH, em área abrigada, constituindo-se dos seguintes equipamentos:

    - 1 (uma) chave seccionadora com abertura sem carga de 17,5 KV;

    - 1 (um) disjuntor de M.T., PVO, Beghim, 17,5 KV;

    - 3 (três) chaves seccionadoras, abertura sob carga, 17,5 KV;

    - 3 (três) transformadores 300 KVA cada, 13.800 / 380-220 V, isolados e refrigerados a óleo, com capacidade individual de 245 (duzentos e quarenta e cinco) litros;

    - 1 (um) circuito de barramento de média tensão;

    - 2 (dois) Quadros Gerais de Baixa Tensão - Q.G.B.T;

    - bancos de capacitores: distribuídos conforme quadros seguintes:

| QUADRO DE CAPACITORES QF CAP 1 A/B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº DO CAPACITOR | CAP 1A / CAP 1B | CAP 1A / CAP 1B | CAP 3 | CAP 4 | CAP 5 | CAP 6 | CAP 7 | CAP 8 |
| Pot. Reativa (KVA) | 5 + 10 = 15 | 5 + 10 = 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

| QUADRO DE CAPACITORES QF CAP 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº DO CAPACITOR | CAP 1A / CAP 1B / CAP 1C | CAP 2A / CAP 2B |
| Pot. Reativa (KVA) | 10 + 5 + 10 = 25 | 10 + 10 = 20 |

| QUADRO DE CAPACITORES QF CAP 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº DO CAPACITOR | CAP 1A / CAP 1B | CAP 2A / CAP 2B | CAP 3 |
| Pot. Reativa (KVA) | 10 + 10 = 20 | 10 + 10 = 20 | 10 |

| QUADRO DE CAPACITORES QF CAP 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº do Capacitor | CAP 1 | CAP 2 |
| Pot. Reativa (KVA) | 15 | 15 |

3.2 - Quantitativos:

3.2.1 - Para as rotinas de manutenção preventiva, a CONTRATADA deverá realizar 1 (uma) prestação de serviços no exercício de 2014, sendo que deverão ser executados todos os serviços discriminados nessa rotina. Caberá à CONTRATADA o agendamento prévio de data e horário em conjunto com a CMBH para a prestação dos serviços.

3.2.2 - A CONTRATADA somente realizará os serviços discriminados nas rotinas de manutenção corretiva quando for diagnosticada a necessidade da mesma, tendo como parâmetro a avaliação do sistema a ser efetuada durante a manutenção preventiva e o relatório produzido pela CONTRATADA indicando os serviços a serem desenvolvidos e os componentes a serem substituídos.

3.3 - Execução dos serviços:

3.3.1 - A CONTRATADA deverá executar os serviços de manutenção de acordo com as programações a serem acordadas entre as partes, respeitando datas e horários definidos por ambas, considerando, principalmente, os procedimentos de desligamento de energia e de ligação provisória que são dependentes de programação a ser feita junto à concessionária de energia elétrica.

3.3.2 - Iniciados os serviços, a CONTRATADA deverá executá-los ininterruptamente até o seu término, salvo por ordem expressa da fiscalização da CMBH.

3.3.3 - A execução dos serviços ocorrerá fora do horário de funcionamento normal da CMBH, para que não haja prejuízos ao desenvolvimento das atividades desta, NÃO cabendo à CONTRATADA o recebimento adicional em razão da prestação dos serviços nestes períodos. O horário de funcionamento normal da CMBH, para este fim, é de 7:00 às 19:00 horas dos dias úteis.

3.3.4 - As manutenções deverão ocorrer, preferencialmente, com os equipamentos desenergizados, tendo em vista as questões de segurança inerentes aos serviços.

3.3.5 - Os serviços e ensaios deverão obedecer aos fatores normativos técnicos e de segurança existentes de âmbito federal, estadual ou municipal, a fim de propiciar credibilidade aos resultados dos mesmos e segurança aos profissionais envolvidos, isentando a CMBH de qualquer responsabilidade por acidente de trabalho decorrente da não observância destas exigências, orientando-se, principalmente, quanto às normas regulamentadoras seguintes:

    - ABNT - NBR 7036:1990 —› Recebimento, instalação e manutenção de transformadores de potência para distribuição, imersos em líquidos isolantes;

    - ABNT - NBR 7037:1993 —› Recebimento, instalação e manutenção de transformadores de potência em óleo isolante mineral;

    - ABNT - NBR 5416:1997 —› Aplicação de cargas em transformadores de potência - Procedimento;

    - ABNT - NBR 5410:2004 —› Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

    - NR 10 —› Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

3.3.6 - Após a realização dos serviços de manutenção preventiva ou corretiva, a CONTRATADA deverá fornecer relatório/parecer técnico assinado pelo responsável técnico (devidamente acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART), onde deverão constar as ações executadas, os materiais substituídos (quando for o caso), as providências relacionadas às manutenções futuras e demais informações pertinentes.

3.3.7 - O pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

3.3.8 - O objeto deste anexo deverá ser executado diretamente pela CONTRATADA, não podendo ser subempreitado, cedido ou sublocado, exceto a análise do óleo mineral, que poderá ser realizada por laboratório subcontratado pela CONTRATADA, observadas as disposições seguintes.

3.3.8.1 - Todos os custos decorrentes da subcontratação desta parte dos serviços correrão exclusivamente por contra da CONTRATADA.

3.3.8.2 - Para os casos em que a CONTRATADA subcontratar o serviço de análise do óleo mineral, ela deverá entregar, juntamente com o seu relatório, documento da subcontratada que fez a análise, devidamente assinado por profissional competente para tal.

3.4 - Manutenção preventiva:

3.4.1 - Os serviços de manutenção preventiva deverão considerar a execução das seguintes rotinas:

    - Buchas: inspeção e limpeza, verificação de existência de trincas, inclusive no visor de óleo, vazamentos, fixação, condições e alinhamento dos centelhadores, conectores, cabos e barramentos e nível de óleo;

    - Quadro Geral de Baixa Tensão (Q.G.B.T.): inspeção sucedida de limpeza de todos os componentes, peças e acessórios, verificação de irregularidades, de existência de oxidações e carbonizações, de mau contato nas conexões dos equipamentos, conferência dos equipamentos de manobra, medição dos parâmetros elétricos, regulagem dos dispositivos de alívio de pressão, do conservador e do sistema de ventilação forçada, reaperto e lubrificação geral dos bornes, conjunto de parafusos, conexões, terminais e isoladores;

    - Banco de capacitores: avaliação e medição das capacitâncias, da potência reativa, da corrente, da temperatura de cada banco, conexões e cabos (medir com pirômetro sem contato), do sistema de fixação dos bancos de capacitores, da existência de vazamentos nos capacitores a óleo, se as conexões dos bancos estão bem apertadas, a identificação correta dos bancos de capacitores, o funcionamento dos contatores dos bancos de capacitores e dos contatos auxiliares e bobinas, o mecanismo de entrada do banco de capacitores tanto em automático quanto em manual (testar e medir tensão nos contatores e banco), se os resistores de pré-inserção estão funcionando, se os temporizadores estão funcionando corretamente e atuando os contatores nos horários e dias corretos (testar), se os programadores eletrônicos estão funcionando corretamente (verificar todas as funções), equilíbrio da corrente entre as fases e de correção do fator de potência;

    - Disjuntores: medição da resistência de isolação dos terminais dos disjuntores, medição da resistência ôhmica de contato e de isolamento do disjuntor, limpeza, lubrificação, calibração e substituição do fluído dinâmico dos relés primários, limpeza e lubrificação do mecanismo de acionamento e ajuste das varetas de acionamento dos disjuntores;

    - Chave seccionadora: ajuste de fechamento de facas, medição da resistência ôhmica de isolamento e dos contatos da pressão das molas, limpeza dos contatos, verificação de simultaneidade de fechamento e verificação do limite de abertura das chaves;

    - Subestação geral (média e baixa tensão): reaperto e lubrificação geral dos bornes, conjunto de parafusos, conexões, terminais, isoladores, barramentos de média e baixa tensão e partes móveis, regulagem e medições com verificação da existência de mau contato nas conexões dos equipamentos e regulagem dos dispositivos de alívio de pressão, do conservador e do sistema de ventilação forçada;

    - Transformadores: medição dos parâmetros elétricos, medição da resistência de isolação dos terminais, medição da relação de transformação, da resistência ôhmica de contato e de isolamento, da resistência ôhmica dos enrolamentos e verificação do nível de óleo mineral isolante de todos os transformadores;

    - Coleta de óleo mineral isolante por transformador: a CONTRATADA deverá realizar a coleta isolante obedecendo às seguintes rotinas:

    - Verificação do nível com coleta de óleo mineral isolante para a realização dos procedimentos de análise devidos;

    - Os vasilhames utilizados na coleta deverão estar secos, limpos e identificados com, no mínimo, as informações do número de série do equipamento, tipo de óleo coletado, data de coleta e condição do equipamento (ligado ou desligado) de onde foi retirado o óleo;

    - Os vasilhames de vidro deverão ser de cor escura, preferencialmente preta;

    - A coleta para a análise cromatográfica deverá ser realizada com uso de seringas próprias de 2 (duas) vias, tubos de cobre ou “teflon” e mangueira de plástico;

    - Realizar a coleta através do registro do dreno ou, no caso da inexistência deste, através de válvula;

    - A quantidade retirada, aproximadamente 1 (um) litro do óleo, não deverá comprometer o funcionamento do equipamento;

    - Análise físico-química: a análise deverá verificar as características do óleo mineral isolante, principalmente quanto aos seguintes aspectos:

    - Índice de neutralização (acidez): a CONTRATADA deverá determinar a quantidade de compostos ácidos presentes no óleo;

    - Tensão Interfacial: determinação do nível de deterioração do óleo e do início de presença de borra;

    - Rigidez dielétrica: determinação da contaminação do óleo por partículas sólidas e de umidade;

    - Teor de umidade: determinação da quantidade de água presente no óleo isolante, considerando em partes por milhão (PPM);

    - Densidade: determinação do tipo do óleo que está sendo analisado;

    - Análise cromatográfica: procedimento de diagnóstico de problemas nos equipamentos, os quais não são contemplados nos ensaios padrões de manutenção, analisando os gases dissolvidos no óleo e a taxa de variação dos mesmos, detectando a existência de centelhamento na parte interna dos transformadores, conexões frouxas e deterioração do isolamento devido a excesso de temperatura de sobrecarga;

    - Análise termográfica: diagnóstico de problemas nos equipamentos energizados através da conversão de sinais eletrônicos apresentados por cores. Esta análise possibilita a detecção de componentes aquecidos em toda a rede de energia elétrica por meio da visualização do calor ou da verificação da irradiação infravermelha emitida pelos corpos;

    - Relatório de serviço: a CONTRATADA, ao final da manutenção preventiva, deverá elaborar o relatório de serviço discriminando todas as rotinas desenvolvidas, os testes e os ensaios realizados, as peças, os acessórios ou os componentes a serem substituídos, o grau de comprometimento dos itens elencados no relatório e que apresentam desgastes, informando, inclusive, a urgência de intervenção da manutenção corretiva para a retomada das condições ideais de funcionamento do sistema;

    - Relatório dos ensaios: juntamente com o relatório de serviço, a CONTRATADA deverá entregar o relatório dos ensaios realizados (análises físico-química e cromatográfica) com os respectivos resultados. O relatório do ensaio deverá ser entregue em papel timbrado do laboratório que procedeu aos testes específicos constando os dados do material analisado e a assinatura do químico responsável pela avaliação.

3.5 - Manutenção corretiva:

3.5.1 - A execução das rotinas de manutenção corretiva está condicionada ao resultado da análise promovida pela CONTRATADA durante a manutenção preventiva. A manutenção corretiva visará à correção ou reparos, segundo critérios técnicos, das peças e dos componentes eletrônicos, elétricos ou mecânicos elencados pela CONTRATADA e que foram por esta considerados inadequados para o funcionamento normal da subestação.

3.5.2 - A CONTRATADA deverá apresentar à CMBH, em seu relatório técnico, a lista de material (peças, acessórios e componentes) com as devidas indicações da motivação da substituição, as especificações de cada item e o quantitativo necessário.

3.5.3 - Caberá à CONTRATADA arcar com os custos referentes a mão de obra, transporte, equipamentos e ferramentas necessários à realização das substituições ou dos reparos diagnosticados, excetuando o material para o procedimento, que será de responsabilidade da CMBH.

3.5.4 - Independentemente do resultado encontrado na manutenção preventiva indicar a necessidade de se realizar a manutenção corretiva, a CMBH se reserva o direito de realizar teste de contraprova da análise do óleo mineral isolante em outro laboratório, assumindo os ônus decorrentes deste teste.

3.5.5 - Os licitantes deverão apresentar suas propostas comerciais contemplando, de forma separada, as atividades previstas para a manutenção corretiva, quais sejam:

    - Purificação com desumidificador (por transformador): uso de equipamento específico para procedimentos de circulação do óleo isolante, visando à redução da concentração de água presente no óleo a níveis aceitáveis, eximindo a necessidade de aquecimento. Estão inclusos nesta rotina a mão de obra necessária e os equipamentos indispensáveis à execução da mesma;

    - Substituição do óleo mineral isolante (por transformador): troca do óleo isolante por outro novo, no quantitativo de 245 (duzentos e quarenta e cinco) litros cada transformador. Estão inclusos nesta rotina a mão de obra necessária e os equipamentos indispensáveis à execução da mesma;

    - Correção de vazamento nas buchas de AT, BT, indicador de nível e tampa;

    - Prateamento dos contatos fixos e móveis do disjuntor (incluindo a substituição das vedações);

    - Substituição das vedações do disjuntor;

    - Aterramento das partes metálicas e equipamentos da subestação;

    - Reparo de cabos com terminações comprometidas por oxidação ou alteração de temperatura do Q.G.B.T.

3.5.6 - Para a manutenção corretiva a CMBH contratará somente aqueles itens necessários para a retomada das condições ideais de funcionamento do sistema, o que poderá englobar todos os serviços previstos para a manutenção corretiva ou parte dos mesmos, dependendo do resultado exposto no relatório apresentado pela CONTRATADA. Desta forma, considerando a existência de 3 (três) transformadores na CMBH, temos o seguinte quantitativo total:

    - 3 (três) realizações de purificação com desumidificação, sendo 1 por transformador;

    - 3 (três) realizações de substituição de óleo mineral isolante, sendo 1 por transformador;

    - 1 (uma) realização das atividades descritas nas letras “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem 3.5.5 supra.

3.5.7 - Os serviços e materiais não descritos neste anexo (e que forem avaliados pela CONTRATADA em situação inadequada de funcionamento - a constar do relatório técnico a ser por ela produzido) serão objeto de contratação específica a ser feita pela CMBH, observados os procedimentos legais pertinentes.

3.6 - Garantia:

3.6.1 - Todos os serviços realizados pela CONTRATADA deverão ter garantia de 1 (um) ano contra erros, vícios, defeitos ou incorreções de execução, a contar da emissão do Termo de Recebimento Definitivo pela fiscalização da CMBH.

3.6.2 - Constatada a existência de problemas decorrentes dos serviços executados ou materiais utilizados, a CONTRATADA deverá promover, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação formal a ser feita pela fiscalização da CMBH, as correções necessárias ao restabelecimento do funcionamento dos equipamentos da rede elétrica objeto da manutenção.

3.6.3 - O prazo máximo de atendimento definido no subitem anterior poderá ser diminuído (por acordo entre as partes) em razão da criticidade do problema detectado e que implicar em paralisação do fornecimento de energia elétrica para a CMBH.

3.7 - Obrigações adicionais da CONTRATADA:

a)- nomear formalmente um preposto como responsável técnico para representá-la, sempre que for necessário, durante o período de prestação dos serviços;

b)- comparecer, através de seu responsável técnico, sempre que convocada, às reuniões solicitadas pela CMBH, assumindo todo o ônus do não comparecimento às mesmas;

c)- verificar todas as instalações e os equipamentos no local, antes do início dos serviços e, em se constatando qualquer divergência ou dano, comunicar à CMBH, sob pena de assumir responsabilidade pelos mesmos;

d)- executar os serviços contratados dentro dos prazos estabelecidos, com pessoal selecionado de comprovada competência técnica e com a utilização de equipamentos apropriados;

e)- prestar, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH, suporte de serviços através de atendimento a chamados, que compreenderá assistência técnica durante o período de garantia contra defeitos e vícios para aqueles serviços por ela executados;

f)- administrar toda a mão de obra alocada na sede da CMBH para a execução dos serviços, controlando horários, condições para a execução, datas e todos os demais aspectos inerentes à realização dos trabalhos;

g)- apresentar à fiscalização da CMBH, antes do início da prestação dos serviços, a relação completa dos seus funcionários a serem alocados aos mesmos, informando o nome e o número de matrícula ou identidade de cada um, comunicando por escrito caso ocorra a substituição de algum deles;

h)- apresentar seus funcionários para a execução dos serviços devidamente uniformizados e identificados por crachás, responsabilizando pelo transporte e pela alimentação dos mesmos durante a execução dos trabalhos;

i)- manter quadro de pessoal suficiente para a realização dos serviços, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao trabalho ou demissão de empregados;

j)- observar as normas de segurança de trabalho vigentes e referentes aos serviços contratados, conforme se segue:

- elaborar e entregar à fiscalização da CMBH o termo de Análise Preliminar de Risco, devendo estar assinado por profissional competente, ou Técnico de Segurança do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho;

- acompanhar toda a execução dos serviços, por meio do profissional responsável pela elaboração da Análise Preliminar de Risco;

- orientar seus funcionários sobre o uso correto dos equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) nas dependências da CMBH, bem como fornecer tais equipamentos necessários e obrigatórios para a realização das atividades;

- cumprir todas as recomendações da NR-10 para a garantia da segurança dos funcionários envolvidos diretamente na manutenção;

- promover o sistema de aterramento provisório dos equipamentos em uso enquanto durar a execução dos trabalhos de manutenção, assumindo a responsabilidade pelo fornecimento do material e da mão de obra para realizar o aterramento;

k)- fornecer a seus funcionários quaisquer ferramentas, máquinas e instrumentos necessários à execução dos serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis à limpeza ou à manutenção dos equipamentos;

l)- responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez inexistir, no caso, vínculo empregatício deles com a CMBH;

m)- responsabilizar-se pela destinação correta, segundo as normas ambientais vigentes, de todo o volume de resíduo proveniente da execução dos serviços, podendo a fiscalização da CMBH requisitar documentos comprobatórios desta destinação;

n)- respeitar as normas de segurança da CMBH e fornecer todas as informações por esta solicitadas;

o)- comunicar à CMBH, por escrito, quando da verificação de condições inadequadas para a continuidade ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução dos serviços contratados;

p)- manter, na finalização diária dos trabalhos, as condições de limpeza e organização encontradas, devendo executar a retirada de entulhos e a varrição do local, com vistas a eliminar todo o resto de material e de embalagens, deixando o ambiente livre de qualquer tipo de entulho gerado durante a execução dos serviços;

q)- arcar com as despesas decorrentes da não observância das condições integrantes deste anexo e responsabilizar-se por danos causados ao patrimônio da CMBH, efetuados por seus funcionários ou terceiros no cumprimento do objeto, por sua culpa ou dolo, procedendo à indenização respectiva;

r)- fornecer o óleo mineral isolante quando for constatada a necessidade de substituição, em quantidades suficientes de acordo com a capacidade dos transformadores.

3.8 - Obrigações adicionais da CMBH:

a)- indicar servidor para atuar na fiscalização e no acompanhamento da execução dos serviços;

b)- facilitar o acesso dos funcionários da CONTRATADA aos locais de realização dos serviços;

c)- promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, nas condições e nos preços estabelecidos;

d)- exercer a fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços contratados, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou dos defeitos observados;

e)- prestar todas as informações atinentes ao objeto deste anexo que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA e providenciar as comunicações internas dos serviços a serem executados;

f)- contatar a concessionária de energia elétrica para as providências quanto ao desligamento da corrente elétrica, bem como a ligação provisória em baixa tensão para alimentação de equipamentos cujo funcionamento seja indispensável para a realização dos serviços, quando os mesmos exigirem tal procedimento;

g)- assumir os pagamentos das taxas decorrentes do desligamento e da ligação provisória supramencionados;

h)- proceder à aquisição e ao fornecimento das peças, acessórios e componentes indicados no Relatório de Serviço da CONTRATADA, para que esta realize as atividades necessárias ao restabelecimento das condições de funcionamento do sistema, excetuando o fornecimento do óleo mineral isolante que será de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA.

3.9 - O licitante vencedor do certame deverá apresentar à CMBH, como condição para a assinatura do contrato, uma relação contendo os nomes e os números de CPF do pessoal técnico a ser disponibilizado para a prestação dos serviços, relação esta que deverá indicar, no mínimo, os profissionais citados na declaração de disponibilidade constante do ANEXO V do edital, para os quais deverá ser apresentada, ainda, a comprovação da qualificação explicitada no referido anexo para cada profissional.

3.9.1 - Durante a execução do contrato, admitir-se-á a substituição dos profissionais a serem indicados na relação citada no subitem 3.9 supra, desde que os substitutos possuam formação equivalente ou superior, a ser previamente comprovada junto à CMBH.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

4.1 - O pagamento será efetuado após a prestação dos serviços e a sua aceitação definitiva pela área competente da CMBH, por meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar, ainda, da entrega da correspondente nota fiscal (corretamente preenchida) à Divisão de Gestão Financeira da CMBH.

4.1.1 - A CMBH não efetuará, em nenhuma hipótese, pagamento antecipado. Somente serão pagos os serviços efetivamente prestados pela CONTRATADA e aceitos pela CMBH.

4.2 - A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente com as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias.

4.3 - O pagamento à CONTRATADA não será efetivado caso esta não encaminhe à CMBH a nota fiscal corretamente preenchida.

4.4 - A CMBH, identificando quaisquer divergências na nota fiscal, especialmente no que tange a preços e quantitativos, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, reabrindo-se o prazo de 10 (dez) dias úteis citado no subitem 4.1 a partir da data de apresentação da nova nota fiscal corrigida dos vícios apontados.

4.5 - O pagamento realizado pela CMBH não implicará prejuízo de a CONTRATADA reparar toda e qualquer falha que se apurar na prestação dos serviços, nem excluirá as responsabilidades de que tratam a Lei Federal nº 10.520/2002 e o Código de Defesa do Consumidor, tudo dentro dos prazos legais pertinentes.

4.6 - O pagamento efetuado não implicará, ainda, reconhecimento pela CMBH de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações que lhe são devidas em decorrência da execução do objeto, nem novação em relação a qualquer regra constante das especificações deste anexo.

5 - FISCALIZAÇÃO:

5.1 - A prestação dos serviços será acompanhada, controlada, fiscalizada e avaliada pelo responsável pela Divisão de Gestão Administrativa da CMBH (DIVGEA), o qual será o gestor do contrato.

5.1.1 - Nos termos do § 1º do artigo 67 da Lei 8.666/1993, caberá ao responsável pela DIVGEA, que será também o fiscal do contrato, proceder às anotações das ocorrências relacionadas com a execução do ajuste, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou das impropriedades observadas.

5.2 - O recebimento definitivo dos serviços somente se efetivará com a atestação pelo fiscal/gestor do contrato de que os mesmos foram prestados de acordo com todas as exigências contratualmente previstas.

5.3 - A fiscalização será exercida no interesse da CMBH, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implicará corresponsabilidade da CMBH ou de seus agentes e prepostos.

5.4 - A CMBH se reserva o direito de não receber os serviços prestados em desacordo com as especificações e condições constantes deste anexo, podendo rescindir a contratação e aplicar as penalidades previstas em contrato e na legislação pertinente.

5.5 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus adicionais para a CMBH.

6 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

6.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato poderá a CMBH aplicar à CONTRATADA, além das demais cominações legais pertinentes, as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculada sobre o preço global do contrato, por ocorrência;

III - multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o preço global do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal;

IV - multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o preço global do contrato, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando a CMBH, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada;

V - impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Belo Horizonte pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

VI - rescisão contratual, aplicável independentemente de efetiva aplicação de qualquer das penalidades anteriores.

6.1.1 - As sanções definidas no subitem 6.1 poderão ser aplicadas pelas seguintes pessoas, autonomamente:

a)- item I ―› pelo Presidente, pelo Diretor Geral, pelo Diretor de Administração e Finanças e pelo chefe imediato do gestor do contrato;

b)- itens II, III e IV ―› pelo Presidente, pelo Diretor Geral e pelo Diretor de Administração e Finanças;

c)- itens V e VI ―› pelo Presidente.

6.1.2 - Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CMBH. Se os valores dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da aplicação da sanção.

6.1.3 - Em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas as penalidades definidas nos itens V e VI cumulativamente com a multa cabível.

6.1.4 - As penalidades somente serão aplicadas após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, na forma e nos prazos previstos em lei.

7 - AVALIAÇÃO DE CUSTOS:

Conforme exigência legal, a área demandante realizou pesquisa de preços no mercado, visando apuração de média para verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, conforme documentação e tabela de preços médios constantes dos autos do processo, à disposição dos interessados para consulta na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, à Avenida dos Andradas, nº 3.100, sala A-121, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais.

8 - DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA AS DESPESAS:

As despesas decorrentes desta licitação correrão integralmente por conta de dotação orçamentária própria da CMBH, sob o número 01.01.01.031.001.2001.339039-29 → Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos, ocorrendo adequação orçamentária e financeira para as mesmas, de acordo com a estimativa emitida pela Divisão de Gestão Financeira, anexa ao processo, devidamente autorizada pelo Presidente da CMBH.

9 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

9.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO, assim entendido como o MENOR PREÇO GLOBAL FINAL OFERTADO PARA A ÍNTEGRA DO LOTE ÚNICO, desde que observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste anexo e no edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2014.

9.2 - Faculta-se à CMBH a adjudicação parcial do lote único, se em relação a qualquer item dele componente se cotar preço divorciado da realidade de mercado, conforme se apurar pelas pesquisas preliminares. Neste caso, tal item discrepante será retirado do lote, adjudicando-se ao licitante vencedor os demais itens do mesmo lote.

10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O presente anexo foi elaborado com base no pedido de aquisição feito pela Divisão de Gestão Administrativa da CMBH (área demandante), sendo que o “de acordo” do responsável pela referida área neste anexo implica a integral concordância, sem restrições, com todas as condições e especificações aqui definidas, o qual, inclusive, assume como sendo seus eventuais acréscimos ou alterações feitos no edital e neste documento em relação ao citado pedido de aquisição.

- ANEXO V DO EDITAL

- - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO -

- DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO

A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) _____________________________, portador do documento de identidade nº ________________________ e do CPF nº ___________________________, DECLARA, sob pena de responsabilização, nos termos da lei, a disponibilidade de pessoal técnico adequado para a prestação dos serviços referentes ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2014, sendo, no mínimo, 1 (um) Engenheiro Eletricista e 1 (um) Técnico em Eletricidade (Eletrotécnico), este último com conclusão do curso NR-10 vigente.

Belo Horizonte, ______ de ______________ de 2014.

_____________________________________________

Nome e assinatura de representante legal do licitante

ANEXO VI DO EDITAL

- MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL -

PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2014

OBJETO: Contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na subestação de energia elétrica e nos bancos de capacitores existentes na sede da CMBH.

DENOMINAÇÃO SOCIAL DO LICITANTE: __________________________________

CNPJ: _____________________________

Apresenta este licitante, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o lote único abaixo, cuja especificação completa encontra-se detalhada no ANEXO IV do edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2014:

| ITEM |  | ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA DOS SERVIÇOS | QUANT. TOTAL MÁXIMO | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL DO ITEM (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA → | 1 |  |  |
| M A N U T E N Ç Â O C O R R E T I V A | 2 | Purificação com desumidificador → | 3 |  |  |
|  | 3 | Substituição do óleo mineral isolante → | 3 |  |  |
|  | 4 | Correção de vazamento → | 1 |  |  |
|  | 5 | Prateamento de contatos → | 1 |  |  |
|  | 6 | Substituição de vedações → | 1 |  |  |
|  | 7 | Aterramento → | 1 |  |  |
|  | 8 | Reparo de cabos → | 1 |  |  |
| PREÇO GLOBAL DO LOTE ÚNICO (R$) ―› |  |  |  |  |  |

OBSERVAÇÃO: os serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no ANEXO IV do edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2014, responsabilizando-se o licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data final prevista para a entrega dos envelopes).

Belo Horizonte, _____ de ___________________ de 2014.

_________________________________________________________

Nome e assinatura de representante legal do licitante

ANEXO VII DO EDITAL

- MINUTA DE CONTRATO -

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E NOS BANCOS DE CAPACITORES, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE E A EMPRESA ____________________.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, inscrita no CNPJ sob o nº 17.316.563/0001-96, com sede nesta Capital, na Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, neste ato representada por seu Presidente, Vereador Léo Burguês de Castro, doravante designada CMBH, e a empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________, com sede na cidade de ____________, na Rua ____________, nº ____, Bairro __________, neste ato representada por __________________, doravante designada CONTRATADA, têm justo e contratado entre si, em decorrência do PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2014 e observados os preceitos das Leis Federais nºs 10.520/2002 e 8.666/1993, o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E NOS BANCOS DE CAPACITORES, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

1 - OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestação, pela CONTRATADA, no exercício de 2014, de serviços de manutenção preventiva e corretiva na subestação de energia elétrica e nos bancos de capacitores existentes na sede da CMBH.

2 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

As condições exigíveis para a execução do presente contrato são aquelas previstas em seu ANEXO ÚNICO e, também, no edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2014.

3 - PREÇO E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO

3.1 - O presente contrato possui o preço global de R$ _________ (_____________________________), conforme detalhamento constante do quadro de preços de seu ANEXO ÚNICO.

3.2 - O pagamento será efetuado após a prestação dos serviços e a sua aceitação definitiva pela área competente da CMBH, por meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar, ainda, da entrega da correspondente nota fiscal (corretamente preenchida) à Divisão de Gestão Financeira da CMBH.

3.2.1 - A CMBH não efetuará, em nenhuma hipótese, pagamento antecipado. Somente serão pagos os serviços efetivamente prestados pela CONTRATADA e aceitos pela CMBH.

3.3 - A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente com as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias.

3.4 - O pagamento à CONTRATADA não será efetivado caso esta não encaminhe à CMBH a nota fiscal corretamente preenchida.

3.5 - A CMBH, identificando quaisquer divergências na nota fiscal, especialmente no que tange a preços e quantitativos, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, reabrindo-se o prazo de 10 (dez) dias úteis citado no subitem 3.2 a partir da data de apresentação da nova nota fiscal corrigida dos vícios apontados.

3.6 - O pagamento realizado pela CMBH não implicará prejuízo de a CONTRATADA reparar toda e qualquer falha que se apurar na prestação dos serviços, nem excluirá as responsabilidades de que tratam a Lei Federal nº 10.520/2002 e o Código de Defesa do Consumidor, tudo dentro dos prazos legais pertinentes.

3.7 - O pagamento efetuado não implicará, ainda, reconhecimento pela CMBH de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações que lhe são devidas em decorrência da execução do objeto, nem novação em relação a qualquer regra constante das especificações deste contrato.

4 - RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE DOS SERVIÇOS

O recebimento e a aceitação dos serviços serão feitos na forma, nas condições e nos prazos definidos no ANEXO ÚNICO deste contrato.

5 - REVISÃO DOS PREÇOS

5.1 - Os preços poderão ser revistos em observância ao princípio constitucional e legal do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

5.2 - Caberá à CONTRATADA solicitar a revisão devida, fornecendo os documentos que justifiquem e comprovem a variação significativa dos preços.

6 - DURAÇÃO DO CONTRATO E GARANTIA

6.1 - O presente contrato vigorará de _____/_____/2014 a 31/12/2014, não podendo ser prorrogado.

6.2 - A assinatura deste contrato foi condicionada à apresentação, pela CONTRATADA, da relação e dos documentos referidos no subitem 3.9 do ANEXO ÚNICO deste ajuste.

6.3 - O prazo de garantia dos serviços prestados é de 1 (um) ano, a contar da data de seu recebimento definitivo pela CMBH, conforme previsto no subitem 3.6 do ANEXO ÚNICO deste contrato.

6.4 - Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA se obriga a prestar a assistência técnica para reparar eventuais defeitos relativos à execução do objeto, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH.

6.5 - O término da vigência deste contrato não interrompe a garantia prevista no subitem 6.3 deste ajuste e nem desobriga a CONTRATADA de prestar a assistência técnica dentro do prazo da referida garantia.

6.6 - O descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigações decorrentes da garantia relativa à execução do objeto implicará a aplicação das penalidades legais e contratuais cabíveis.

7 - FISCALIZAÇÃO

7.1 - A prestação dos serviços será acompanhada, controlada, fiscalizada e avaliada pelo responsável pela Divisão de Gestão Administrativa da CMBH (DIVGEA), o qual será o gestor do contrato.

7.1.1 - Nos termos do § 1º do artigo 67 da Lei 8.666/1993, caberá ao responsável pela DIVGEA, que será também o fiscal do contrato, proceder às anotações das ocorrências relacionadas com a execução do ajuste, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou das impropriedades observadas.

7.2 - O recebimento definitivo dos serviços somente se efetivará após a atestação pela DIVGEA de que os mesmos foram prestados de acordo com todas as exigências contratualmente previstas.

7.3 - A fiscalização será exercida no interesse da CMBH, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implicará corresponsabilidade da CMBH ou de seus agentes e prepostos.

7.4 - A CMBH se reserva o direito de não receber os serviços prestados em desacordo com as especificações e condições constantes deste ajuste, podendo rescindir a contratação e aplicar as penalidades previstas em contrato e na legislação pertinente.

7.5 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus adicionais para a CMBH.

8 - DOTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO

As despesas decorrentes desta contratação correrão integralmente por conta de dotação orçamentária própria da CMBH, sob o número 01.01.01.031.001.2001.339039-29 → Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.

9 - RESPONSABILIDADES

9.1 - A CONTRATADA, neste ato, assume perante a CMBH a responsabilidade civil relativamente a qualquer dano que os serviços por ela prestados venham a causar ao patrimônio público, ao pessoal da CMBH ou a terceiros.

9.2 - A CONTRATADA será responsável por todos os encargos devidos para a execução deste contrato, devendo remeter à CMBH os respectivos comprovantes, sempre que exigidos, sem prejuízo da obrigação prevista no subitem 9.4.

9.2.1 - Em caso de a CMBH ser judicialmente condenada ao pagamento de quaisquer ônus referidos no subitem 9.2, a CONTRATADA deverá ressarci-la dos valores correspondentes, acrescidos de 20% (vinte por cento) a título de honorários.

9.3 - A CONTRATADA não poderá ceder o objeto do presente contrato, observado, entretanto, o disposto no subitem 3.3.8 de seu ANEXO ÚNICO.

9.4 - A CONTRATADA será obrigada a manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas no processo licitatório, sendo obrigada a encaminhar à CMBH cópia da documentação respectiva sempre que solicitado por esta última.

10 - CAUSAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO

10.1 - Este contrato se extinguirá pelas hipóteses de rescisão e de resolução previstas nos subitens seguintes.

10.2 - A CMBH poderá, sem prejuízo da aplicação da multa contratual e de outras penalidades legalmente admissíveis, promover a rescisão do contrato nos seguintes casos:

a)- inexecução parcial ou total das obrigações contratuais;

b) declaração de falência ou aceitação do pedido de recuperação judicial da CONTRATADA, no curso da execução deste contrato;

c)- injustificada baixa na qualidade dos serviços prestados, a juízo da CMBH.

10.3 - Resolve-se o contrato:

a)- pelo decurso de seu prazo de vigência;

b)- pelo integral cumprimento do seu objeto, atestado pelo órgão interno competente da CMBH;

c)- pelo acordo formal entre as partes, nos termos do que dispõe o Código Civil Brasileiro.

11 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato poderá a CMBH aplicar à CONTRATADA, além das demais cominações legais pertinentes, as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculada sobre o preço global do contrato, por ocorrência;

III - multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o preço global do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal;

IV - multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o preço global do contrato, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando a CMBH, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada;

V - impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Belo Horizonte pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

VI - rescisão contratual, aplicável independentemente de efetiva aplicação de qualquer das penalidades anteriores.

11.1.1 - As sanções definidas no subitem 11.1 poderão ser aplicadas pelas seguintes pessoas, autonomamente:

a)- item I ―› pelo Presidente, pelo Diretor Geral, pelo Diretor de Administração e Finanças e pelo chefe imediato do gestor do contrato;

b)- itens II, III e IV ―› pelo Presidente, pelo Diretor Geral e pelo Diretor de Administração e Finanças;

c)- itens V e VI ―› pelo Presidente.

11.1.2 - Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CMBH. Se os valores dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da aplicação da sanção.

11.1.3 - Em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas as penalidades definidas nos itens V e VI cumulativamente com a multa cabível.

11.1.4 - As penalidades somente serão aplicadas após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, na forma e nos prazos previstos em lei.

11.1.5 - Para os fins do subitem 11.1, entende-se por “preço global do contrato” aquele previsto no subitem 3.1 deste ajuste.

12 - ADITAMENTO

Este contrato poderá ser alterado, nos termos e limites da legislação vigente, e sempre por meio de termo aditivo.

13 - PEÇAS INTEGRANTES DO CONTRATO

Independentemente de transcrição, integram o presente contrato o edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2014, a documentação e a proposta comercial da CONTRATADA, no que estas não conflitarem com o edital e com o contrato.

14 - FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir as dúvidas oriundas deste contrato.

15 - ACEITAÇÃO

E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Belo Horizonte, ___ de ______________ de 2014.

CMBH__________________________________

Vereador Léo Burguês de Castro

Presidente da CMBH

CONTRATADA___________________________

ANEXO ÚNICO DO CONTRATO

- QUADRO DE PREÇOS E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO -

1 - OBJETO:

Prestação, no exercício de 2014, de serviços de manutenção preventiva e corretiva na subestação de energia elétrica e nos bancos de capacitores existentes na sede da CMBH, localizada à Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, conforme condições, especificações e quantitativos descritos a seguir.

2 - QUADRO DE PREÇOS:

| ITEM |  | ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA DOS SERVIÇOS | QUANT. TOTAL MÁXIMO | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL DO ITEM (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA → | 1 |  |  |
| M A N U T E N Ç Â O C O R R E T I V A | 2 | Purificação com desumidificador → | 3 |  |  |
|  | 3 | Substituição do óleo mineral isolante → | 3 |  |  |
|  | 4 | Correção de vazamento → | 1 |  |  |
|  | 5 | Prateamento de contatos → | 1 |  |  |
|  | 6 | Substituição de vedações → | 1 |  |  |
|  | 7 | Aterramento → | 1 |  |  |
|  | 8 | Reparo de cabos → | 1 |  |  |
| PREÇO GLOBAL DO LOTE ÚNICO (R$) ―› |  |  |  |  |  |

3 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CRITÉRIOS DE SUA ACEITABILIDADE:

3.1 - Caracterização da subestação da CMBH:

3.1.1 - A subestação de energia elétrica e os bancos de capacitores estão localizados no primeiro pavimento do prédio da CMBH, em área abrigada, constituindo-se dos seguintes equipamentos:

    - 1 (uma) chave seccionadora com abertura sem carga de 17,5 KV;

    - 1 (um) disjuntor de M.T., PVO, Beghim, 17,5 KV;

    - 3 (três) chaves seccionadoras, abertura sob carga, 17,5 KV;

    - 3 (três) transformadores 300 KVA cada, 13.800 / 380-220 V, isolados e refrigerados a óleo, com capacidade individual de 245 (duzentos e quarenta e cinco) litros;

    - 1 (um) circuito de barramento de média tensão;

    - 2 (dois) Quadros Gerais de Baixa Tensão - Q.G.B.T;

    - bancos de capacitores: distribuídos conforme quadros seguintes:

| QUADRO DE CAPACITORES QF CAP 1 A/B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº DO CAPACITOR | CAP 1A / CAP 1B | CAP 1A / CAP 1B | CAP 3 | CAP 4 | CAP 5 | CAP 6 | CAP 7 | CAP 8 |
| Pot. Reativa (KVA) | 5 + 10 = 15 | 5 + 10 = 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

| QUADRO DE CAPACITORES QF CAP 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº DO CAPACITOR | CAP 1A / CAP 1B / CAP 1C | CAP 2A / CAP 2B |
| Pot. Reativa (KVA) | 10 + 5 + 10 = 25 | 10 + 10 = 20 |

| QUADRO DE CAPACITORES QF CAP 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº DO CAPACITOR | CAP 1A / CAP 1B | CAP 2A / CAP 2B | CAP 3 |
| Pot. Reativa (KVA) | 10 + 10 = 20 | 10 + 10 = 20 | 10 |

| QUADRO DE CAPACITORES QF CAP 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº do Capacitor | CAP 1 | CAP 2 |
| Pot. Reativa (KVA) | 15 | 15 |

3.2 - Quantitativos:

3.2.1 - Para as rotinas de manutenção preventiva, a CONTRATADA deverá realizar 1 (uma) prestação de serviços no exercício de 2014, sendo que deverão ser executados todos os serviços discriminados nessa rotina. Caberá à CONTRATADA o agendamento prévio de data e horário em conjunto com a CMBH para a prestação dos serviços.

3.2.2 - A CONTRATADA somente realizará os serviços discriminados nas rotinas de manutenção corretiva quando for diagnosticada a necessidade da mesma, tendo como parâmetro a avaliação do sistema a ser efetuada durante a manutenção preventiva e o relatório produzido pela CONTRATADA indicando os serviços a serem desenvolvidos e os componentes a serem substituídos.

3.3 - Execução dos serviços:

3.3.1 - A CONTRATADA deverá executar os serviços de manutenção de acordo com as programações a serem acordadas entre as partes, respeitando datas e horários definidos por ambas, considerando, principalmente, os procedimentos de desligamento de energia e de ligação provisória que são dependentes de programação a ser feita junto à concessionária de energia elétrica.

3.3.2 - Iniciados os serviços, a CONTRATADA deverá executá-los ininterruptamente até o seu término, salvo por ordem expressa da fiscalização da CMBH.

3.3.3 - A execução dos serviços ocorrerá fora do horário de funcionamento normal da CMBH, para que não haja prejuízos ao desenvolvimento das atividades desta, NÃO cabendo à CONTRATADA o recebimento adicional em razão da prestação dos serviços nestes períodos. O horário de funcionamento normal da CMBH, para este fim, é de 7:00 às 19:00 horas dos dias úteis.

3.3.4 - As manutenções deverão ocorrer, preferencialmente, com os equipamentos desenergizados, tendo em vista as questões de segurança inerentes aos serviços.

3.3.5 - Os serviços e ensaios deverão obedecer aos fatores normativos técnicos e de segurança existentes de âmbito federal, estadual ou municipal, a fim de propiciar credibilidade aos resultados dos mesmos e segurança aos profissionais envolvidos, isentando a CMBH de qualquer responsabilidade por acidente de trabalho decorrente da não observância destas exigências, orientando-se, principalmente, quanto às normas regulamentadoras seguintes:

    - ABNT - NBR 7036:1990 —› Recebimento, instalação e manutenção de transformadores de potência para distribuição, imersos em líquidos isolantes;

    - ABNT - NBR 7037:1993 —› Recebimento, instalação e manutenção de transformadores de potência em óleo isolante mineral;

    - ABNT - NBR 5416:1997 —› Aplicação de cargas em transformadores de potência - Procedimento;

    - ABNT - NBR 5410:2004 —› Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

    - NR 10 —› Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

3.3.6 - Após a realização dos serviços de manutenção preventiva ou corretiva, a CONTRATADA deverá fornecer relatório/parecer técnico assinado pelo responsável técnico (devidamente acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART), onde deverão constar as ações executadas, os materiais substituídos (quando for o caso), as providências relacionadas às manutenções futuras e demais informações pertinentes.

3.3.7 - O pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

3.3.8 - O objeto deste anexo deverá ser executado diretamente pela CONTRATADA, não podendo ser subempreitado, cedido ou sublocado, exceto a análise do óleo mineral, que poderá ser realizada por laboratório subcontratado pela CONTRATADA, observadas as disposições seguintes.

3.3.8.1 - Todos os custos decorrentes da subcontratação desta parte dos serviços correrão exclusivamente por contra da CONTRATADA.

3.3.8.2 - Para os casos em que a CONTRATADA subcontratar o serviço de análise do óleo mineral, ela deverá entregar, juntamente com o seu relatório, documento da subcontratada que fez a análise, devidamente assinado por profissional competente para tal.

3.4 - Manutenção preventiva:

3.4.1 - Os serviços de manutenção preventiva deverão considerar a execução das seguintes rotinas:

    - Buchas: inspeção e limpeza, verificação de existência de trincas, inclusive no visor de óleo, vazamentos, fixação, condições e alinhamento dos centelhadores, conectores, cabos e barramentos e nível de óleo;

    - Quadro Geral de Baixa Tensão (Q.G.B.T.): inspeção sucedida de limpeza de todos os componentes, peças e acessórios, verificação de irregularidades, de existência de oxidações e carbonizações, de mau contato nas conexões dos equipamentos, conferência dos equipamentos de manobra, medição dos parâmetros elétricos, regulagem dos dispositivos de alívio de pressão, do conservador e do sistema de ventilação forçada, reaperto e lubrificação geral dos bornes, conjunto de parafusos, conexões, terminais e isoladores;

    - Banco de capacitores: avaliação e medição das capacitâncias, da potência reativa, da corrente, da temperatura de cada banco, conexões e cabos (medir com pirômetro sem contato), do sistema de fixação dos bancos de capacitores, da existência de vazamentos nos capacitores a óleo, se as conexões dos bancos estão bem apertadas, a identificação correta dos bancos de capacitores, o funcionamento dos contatores dos bancos de capacitores e dos contatos auxiliares e bobinas, o mecanismo de entrada do banco de capacitores tanto em automático quanto em manual (testar e medir tensão nos contatores e banco), se os resistores de pré-inserção estão funcionando, se os temporizadores estão funcionando corretamente e atuando os contatores nos horários e dias corretos (testar), se os programadores eletrônicos estão funcionando corretamente (verificar todas as funções), equilíbrio da corrente entre as fases e de correção do fator de potência;

    - Disjuntores: medição da resistência de isolação dos terminais dos disjuntores, medição da resistência ôhmica de contato e de isolamento do disjuntor, limpeza, lubrificação, calibração e substituição do fluído dinâmico dos relés primários, limpeza e lubrificação do mecanismo de acionamento e ajuste das varetas de acionamento dos disjuntores;

    - Chave seccionadora: ajuste de fechamento de facas, medição da resistência ôhmica de isolamento e dos contatos da pressão das molas, limpeza dos contatos, verificação de simultaneidade de fechamento e verificação do limite de abertura das chaves;

    - Subestação geral (média e baixa tensão): reaperto e lubrificação geral dos bornes, conjunto de parafusos, conexões, terminais, isoladores, barramentos de média e baixa tensão e partes móveis, regulagem e medições com verificação da existência de mau contato nas conexões dos equipamentos e regulagem dos dispositivos de alívio de pressão, do conservador e do sistema de ventilação forçada;

    - Transformadores: medição dos parâmetros elétricos, medição da resistência de isolação dos terminais, medição da relação de transformação, da resistência ôhmica de contato e de isolamento, da resistência ôhmica dos enrolamentos e verificação do nível de óleo mineral isolante de todos os transformadores;

    - Coleta de óleo mineral isolante por transformador: a CONTRATADA deverá realizar a coleta isolante obedecendo às seguintes rotinas:

    - Verificação do nível com coleta de óleo mineral isolante para a realização dos procedimentos de análise devidos;

    - Os vasilhames utilizados na coleta deverão estar secos, limpos e identificados com, no mínimo, as informações do número de série do equipamento, tipo de óleo coletado, data de coleta e condição do equipamento (ligado ou desligado) de onde foi retirado o óleo;

    - Os vasilhames de vidro deverão ser de cor escura, preferencialmente preta;

    - A coleta para a análise cromatográfica deverá ser realizada com uso de seringas próprias de 2 (duas) vias, tubos de cobre ou “teflon” e mangueira de plástico;

    - Realizar a coleta através do registro do dreno ou, no caso da inexistência deste, através de válvula;

    - A quantidade retirada, aproximadamente 1 (um) litro do óleo, não deverá comprometer o funcionamento do equipamento;

    - Análise físico-química: a análise deverá verificar as características do óleo mineral isolante, principalmente quanto aos seguintes aspectos:

    - Índice de neutralização (acidez): a CONTRATADA deverá determinar a quantidade de compostos ácidos presentes no óleo;

    - Tensão Interfacial: determinação do nível de deterioração do óleo e do início de presença de borra;

    - Rigidez dielétrica: determinação da contaminação do óleo por partículas sólidas e de umidade;

    - Teor de umidade: determinação da quantidade de água presente no óleo isolante, considerando em partes por milhão (PPM);

    - Densidade: determinação do tipo do óleo que está sendo analisado;

    - Análise cromatográfica: procedimento de diagnóstico de problemas nos equipamentos, os quais não são contemplados nos ensaios padrões de manutenção, analisando os gases dissolvidos no óleo e a taxa de variação dos mesmos, detectando a existência de centelhamento na parte interna dos transformadores, conexões frouxas e deterioração do isolamento devido a excesso de temperatura de sobrecarga;

    - Análise termográfica: diagnóstico de problemas nos equipamentos energizados através da conversão de sinais eletrônicos apresentados por cores. Esta análise possibilita a detecção de componentes aquecidos em toda a rede de energia elétrica por meio da visualização do calor ou da verificação da irradiação infravermelha emitida pelos corpos;

    - Relatório de serviço: a CONTRATADA, ao final da manutenção preventiva, deverá elaborar o relatório de serviço discriminando todas as rotinas desenvolvidas, os testes e os ensaios realizados, as peças, os acessórios ou os componentes a serem substituídos, o grau de comprometimento dos itens elencados no relatório e que apresentam desgastes, informando, inclusive, a urgência de intervenção da manutenção corretiva para a retomada das condições ideais de funcionamento do sistema;

    - Relatório dos ensaios: juntamente com o relatório de serviço, a CONTRATADA deverá entregar o relatório dos ensaios realizados (análises físico-química e cromatográfica) com os respectivos resultados. O relatório do ensaio deverá ser entregue em papel timbrado do laboratório que procedeu aos testes específicos constando os dados do material analisado e a assinatura do químico responsável pela avaliação.

3.5 - Manutenção corretiva:

3.5.1 - A execução das rotinas de manutenção corretiva está condicionada ao resultado da análise promovida pela CONTRATADA durante a manutenção preventiva. A manutenção corretiva visará à correção ou reparos, segundo critérios técnicos, das peças e dos componentes eletrônicos, elétricos ou mecânicos elencados pela CONTRATADA e que foram por esta considerados inadequados para o funcionamento normal da subestação.

3.5.2 - A CONTRATADA deverá apresentar à CMBH, em seu relatório técnico, a lista de material (peças, acessórios e componentes) com as devidas indicações da motivação da substituição, as especificações de cada item e o quantitativo necessário.

3.5.3 - Caberá à CONTRATADA arcar com os custos referentes a mão de obra, transporte, equipamentos e ferramentas necessários à realização das substituições ou dos reparos diagnosticados, excetuando o material para o procedimento, que será de responsabilidade da CMBH.

3.5.4 - Independentemente do resultado encontrado na manutenção preventiva indicar a necessidade de se realizar a manutenção corretiva, a CMBH se reserva o direito de realizar teste de contraprova da análise do óleo mineral isolante em outro laboratório, assumindo os ônus decorrentes deste teste.

3.5.5 - A CONTRATADA apresentou sua proposta comercial contemplando, de forma separada, as atividades previstas para a manutenção corretiva, quais sejam:

    - Purificação com desumidificador (por transformador): uso de equipamento específico para procedimentos de circulação do óleo isolante, visando à redução da concentração de água presente no óleo a níveis aceitáveis, eximindo a necessidade de aquecimento. Estão inclusos nesta rotina a mão de obra necessária e os equipamentos indispensáveis à execução da mesma;

    - Substituição do óleo mineral isolante (por transformador): troca do óleo isolante por outro novo, no quantitativo de 245 (duzentos e quarenta e cinco) litros cada transformador. Estão inclusos nesta rotina a mão de obra necessária e os equipamentos indispensáveis à execução da mesma;

    - Correção de vazamento nas buchas de AT, BT, indicador de nível e tampa;

    - Prateamento dos contatos fixos e móveis do disjuntor (incluindo a substituição das vedações);

    - Substituição das vedações do disjuntor;

    - Aterramento das partes metálicas e equipamentos da subestação;

    - Reparo de cabos com terminações comprometidas por oxidação ou alteração de temperatura do Q.G.B.T.

3.5.6 - Para a manutenção corretiva a CMBH contratará somente aqueles itens necessários para a retomada das condições ideais de funcionamento do sistema, o que poderá englobar todos os serviços previstos para a manutenção corretiva ou parte dos mesmos, dependendo do resultado exposto no relatório apresentado pela CONTRATADA. Desta forma, considerando a existência de 3 (três) transformadores na CMBH, temos o seguinte quantitativo total:

    - 3 (três) realizações de purificação com desumidificação, sendo 1 por transformador;

    - 3 (três) realizações de substituição de óleo mineral isolante, sendo 1 por transformador;

    - 1 (uma) realização das atividades descritas nas letras “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem 3.5.5 supra.

3.5.7 - Os serviços e materiais não descritos neste anexo (e que forem avaliados pela CONTRATADA em situação inadequada de funcionamento - a constar do relatório técnico a ser por ela produzido) serão objeto de contratação específica a ser feita pela CMBH, observados os procedimentos legais pertinentes.

3.6 - Garantia:

3.6.1 - Todos os serviços realizados pela CONTRATADA deverão ter garantia de 1 (um) ano contra erros, vícios, defeitos ou incorreções de execução, a contar da emissão do Termo de Recebimento Definitivo pela fiscalização da CMBH.

3.6.2 - Constatada a existência de problemas decorrentes dos serviços executados ou materiais utilizados, a CONTRATADA deverá promover, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação formal a ser feita pela fiscalização da CMBH, as correções necessárias ao restabelecimento do funcionamento dos equipamentos da rede elétrica objeto da manutenção.

3.6.3 - O prazo máximo de atendimento definido no subitem anterior poderá ser diminuído (por acordo entre as partes) em razão da criticidade do problema detectado e que implicar em paralisação do fornecimento de energia elétrica para a CMBH.

3.7 - Obrigações adicionais da CONTRATADA:

a)- nomear formalmente um preposto como responsável técnico para representá-la, sempre que for necessário, durante o período de prestação dos serviços;

b)- comparecer, através de seu responsável técnico, sempre que convocada, às reuniões solicitadas pela CMBH, assumindo todo o ônus do não comparecimento às mesmas;

c)- verificar todas as instalações e os equipamentos no local, antes do início dos serviços e, em se constatando qualquer divergência ou dano, comunicar à CMBH, sob pena de assumir responsabilidade pelos mesmos;

d)- executar os serviços contratados dentro dos prazos estabelecidos, com pessoal selecionado de comprovada competência técnica e com a utilização de equipamentos apropriados;

e)- prestar, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH, suporte de serviços através de atendimento a chamados, que compreenderá assistência técnica durante o período de garantia contra defeitos e vícios para aqueles serviços por ela executados;

f)- administrar toda a mão de obra alocada na sede da CMBH para a execução dos serviços, controlando horários, condições para a execução, datas e todos os demais aspectos inerentes à realização dos trabalhos;

g)- apresentar à fiscalização da CMBH, antes do início da prestação dos serviços, a relação completa dos seus funcionários a serem alocados aos mesmos, informando o nome e o número de matrícula ou identidade de cada um, comunicando por escrito caso ocorra a substituição de algum deles;

h)- apresentar seus funcionários para a execução dos serviços devidamente uniformizados e identificados por crachás, responsabilizando pelo transporte e pela alimentação dos mesmos durante a execução dos trabalhos;

i)- manter quadro de pessoal suficiente para a realização dos serviços, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao trabalho ou demissão de empregados;

j)- observar as normas de segurança de trabalho vigentes e referentes aos serviços contratados, conforme se segue:

- elaborar e entregar à fiscalização da CMBH o termo de Análise Preliminar de Risco, devendo estar assinado por profissional competente, ou Técnico de Segurança do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho;

- acompanhar toda a execução dos serviços, por meio do profissional responsável pela elaboração da Análise Preliminar de Risco;

- orientar seus funcionários sobre o uso correto dos equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) nas dependências da CMBH, bem como fornecer tais equipamentos necessários e obrigatórios para a realização das atividades;

- cumprir todas as recomendações da NR-10 para a garantia da segurança dos funcionários envolvidos diretamente na manutenção;

- promover o sistema de aterramento provisório dos equipamentos em uso enquanto durar a execução dos trabalhos de manutenção, assumindo a responsabilidade pelo fornecimento do material e da mão de obra para realizar o aterramento;

k)- fornecer a seus funcionários quaisquer ferramentas, máquinas e instrumentos necessários à execução dos serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis à limpeza ou à manutenção dos equipamentos;

l)- responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez inexistir, no caso, vínculo empregatício deles com a CMBH;

m)- responsabilizar-se pela destinação correta, segundo as normas ambientais vigentes, de todo o volume de resíduo proveniente da execução dos serviços, podendo a fiscalização da CMBH requisitar documentos comprobatórios desta destinação;

n)- respeitar as normas de segurança da CMBH e fornecer todas as informações por esta solicitadas;

o)- comunicar à CMBH, por escrito, quando da verificação de condições inadequadas para a continuidade ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução dos serviços contratados;

p)- manter, na finalização diária dos trabalhos, as condições de limpeza e organização encontradas, devendo executar a retirada de entulhos e a varrição do local, com vistas a eliminar todo o resto de material e de embalagens, deixando o ambiente livre de qualquer tipo de entulho gerado durante a execução dos serviços;

q)- arcar com as despesas decorrentes da não observância das condições integrantes deste anexo e responsabilizar-se por danos causados ao patrimônio da CMBH, efetuados por seus funcionários ou terceiros no cumprimento do objeto, por sua culpa ou dolo, procedendo à indenização respectiva;

r)- fornecer o óleo mineral isolante quando for constatada a necessidade de substituição, em quantidades suficientes de acordo com a capacidade dos transformadores.

3.8 - Obrigações adicionais da CMBH:

a)- indicar servidor para atuar na fiscalização e no acompanhamento da execução dos serviços;

b)- facilitar o acesso dos funcionários da CONTRATADA aos locais de realização dos serviços;

c)- promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, nas condições e nos preços estabelecidos;

d)- exercer a fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços contratados, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou dos defeitos observados;

e)- prestar todas as informações atinentes ao objeto deste anexo que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA e providenciar as comunicações internas dos serviços a serem executados;

f)- contatar a concessionária de energia elétrica para as providências quanto ao desligamento da corrente elétrica, bem como a ligação provisória em baixa tensão para alimentação de equipamentos cujo funcionamento seja indispensável para a realização dos serviços, quando os mesmos exigirem tal procedimento;

g)- assumir os pagamentos das taxas decorrentes do desligamento e da ligação provisória supramencionados;

h)- proceder à aquisição e ao fornecimento das peças, acessórios e componentes indicados no Relatório de Serviço da CONTRATADA, para que esta realize as atividades necessárias ao restabelecimento das condições de funcionamento do sistema, excetuando o fornecimento do óleo mineral isolante que será de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA.

3.9 - A CONTRATADA apresentou à CMBH, como condição para a assinatura do contrato, uma relação contendo os nomes e os números de CPF do pessoal técnico a ser disponibilizado para a prestação dos serviços, relação esta que indicou, no mínimo, os profissionais citados na declaração de disponibilidade constante do ANEXO V do edital, para os quais foi apresentada, ainda, a comprovação da qualificação explicitada no referido anexo para cada profissional.

3.9.1 - Durante a execução do contrato, admitir-se-á a substituição dos profissionais indicados na relação citada no subitem 3.9 supra, desde que os substitutos possuam formação equivalente ou superior, a ser previamente comprovada junto à CMBH.