## Planilha Resumo
CONTRATANTE: | CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | SINAPI | SETOP | SUDECAP
PROJETO: | ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL BH ¦ REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO ANEXO | 03/2024 | 01/24 | 01/24
ENDEREÇO: | AV. DOS ANDRADAS Nº 3100, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE/ MG | BDI | Padrão | Diferenciado
ETAPA: | ORÇAMENTO |  | 24.2% | 19.62%
PLANILHA RESUMO
ÍNDICE DE VERSÕES
VERSÃO | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS | DATA |  | ATUALIZAÇÃO
R1 | Atendendo à Comentários | 2024-06-04 |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R8 | Atendendo à Comentários | 2024-07-23 |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R9 | Atendendo à Comentários | 2024-07-31 |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R12 | Correção de itens com BDI diferenciado | 2024-10-04 |  | Tainá Verona
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | PREÇO (COM BDI - R$) | % ITEM
1 | GERAL |  |  |  | 666011.05 | 6.706%
1.1 | INSTALAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 312904.95 | 3.15%
1.1.1 | Administração de Obra - Pessoal |  |  |  | 310608.91 | 3.127%
1.1.2 | Instalações Provisórias |  |  |  | 2296.04 | 0.02312%
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 45822.35 | 0.4614%
1.2.1 | Resíduo de Obra - Limpeza Permanente |  |  |  | 45822.35 | 0.4614%
1.3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA |  |  |  | 304901.1 | 3.07%
1.3.1 | Aterramento |  |  |  | 304901.1 | 3.07%
1.4 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 2382.65 | 0.02399%
1.4.1 | Projeto As Built |  |  |  | 2382.65 | 0.02399%
2 | CAG |  |  |  | 4465350.73 | 44.96%
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - CAG |  |  |  | 206827.33 | 2.082%
2.1.1 | Demolições e Remoções |  |  |  | 18429.88 | 0.1856%
2.1.2 | Movimentação de Terra |  |  |  | 9710.2 | 0.09777%
2.1.3 | Instalação provisória de Torres de Resfriamento |  |  |  | 15313.7 | 0.1542%
2.1.4 | Instalação provisória para atendimento a 3º pavimento ala B |  |  |  | 161324.25 | 1.624%
2.1.5 | Resíduo de Obra |  |  |  | 2049.3 | 0.02063%
2.2 | OBRA CIVIL - CAG |  |  |  | 42150.94 | 0.4244%
2.2.1 | Bases e Canaletas |  |  |  | 42150.94 | 0.4244%
2.3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA - CAG |  |  |  | 620110.11 | 6.244%
2.3.1 | Instalações Elétricas |  |  |  | 541455.08 | 5.452%
2.3.2 | Instalações de Lógica |  |  |  | 78655.03 | 0.7919%
2.4 | CLIMATIZAÇÃO - CAG |  |  |  | 3587978.61 | 36.13%
2.4.1 | Acessórios para Captação e Insuflamento de Ar |  |  |  | 2844010.6 | 28.63%
2.4.2 | Transmissores de pressão Ar e Água, Purgadores de Ar, Chave de Fluxo e Manômetros |  |  |  | 113194.35 | 1.14%
2.4.3 | Tubulação Hidráulica |  |  |  | 630773.66 | 6.351%
2.5 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 8283.74 | 0.0834%
2.5.1 | Projeto As Built |  |  |  | 5241.83 | 0.05278%
2.5.2 | Limpeza Final de Obra |  |  |  | 3041.91 | 0.03063%
| 3º PAVIMENTO - ALA B |  |  |  | 3684166.06 | 37.09%
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - 3º PAV - ALA B |  |  |  | 54228.39 | 0.546%
3.1.1 | Demolições e Remoções |  |  |  | 34964.97 | 0.352%
3.1.2 | Resíduo de Obra |  |  |  | 19263.42 | 0.194%
3.2 | OBRA CIVIL - 3º PAV - ALA B |  |  |  | 495764.44 | 4.992%
3.2.1 | FORRO E DRYWALL |  |  |  | 344384.7 | 3.467%
3.2.2 | Casa de Máquinas |  |  |  | 151379.74 | 1.524%
3.3 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 3734.84 | 0.0376%
3.3.1 | Tubulação, Registros Caixas |  |  |  | 3734.84 | 0.0376%
3.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA |  |  |  | 1099387.72 | 11.07%
3.4.1 | Instalações Elétricas |  |  |  | 922915.13 | 9.292%
3.4.2 | Instalações Lógica |  |  |  | 96623.22 | 0.9728%
3.4.3 | Instalações Telefonia |  |  |  | 79849.37 | 0.804%
3.5 | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 2017025.34 | 20.31%
3.5.1 | Acessórios para Captação e Insuflamento de Ar |  |  |  | 985034.91 | 9.918%
3.5.2 | Controle Nível de CO2 |  |  |  | 68832.43 | 0.693%
3.5.3 | Rede Dutos em Chapa de Aço |  |  |  | 639583.63 | 6.44%
3.5.4 | Gabinete de Ventilação |  |  |  | 18622.85 | 0.1875%
3.5.5 | Cortina de Ar |  |  |  | 3275.63 | 0.03298%
3.5.6 | Instalações Elétricas |  |  |  | 301675.89 | 3.037%
3.6 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 14025.33 | 0.1412%
3.6.1 | Projeto As Built |  |  |  | 5241.83 | 0.05278%
3.6.2 | Limpeza Final de Obra |  |  |  | 8783.5 | 0.08844%
4 | Instalações de Drywall e divisórias |  |  |  | 435822.89 | 4.388%
5 | Instalações telefônicas |  |  |  | 68994.79 | 0.6947%
6 | Instalações de Sonorização |  |  |  | 32946.7 | 0.3317%
7 | Informática |  |  |  | 118474.01 | 1.193%
8 | Armazenamento de divisórias em galpão |  |  |  | 83358.92 | 0.8393%
9 | Sistema de alarme de incêndio |  |  |  | 20635.13 | 0.2078%
10 | Banheiro acessível |  |  |  | 27986.17 | 0.2818%
10.1 | ALVENARIA E ACABAMENTO DE PAREDES |  |  |  | 12998.49 | 0.1309%
10.2 | TETO E PISO |  |  |  | 2849.17 | 0.02869%
10.3 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 5300.57 | 0.05337%
10.4 | BARRAS PARA ACESSIBILIDADE |  |  |  | 5263.69 | 0.053%
10.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 1574.25 | 0.01585%
11 | CABINE DE MEDIÇÃO |  |  |  | 304870.88 | 3.07%
11.1 | Instalações Provisórias |  |  |  | 1573.66 | 0.01584%
11.2 | Demolições |  |  |  | 405.45 | 0.004082%
11.3 | Carga e Transporte de Equipamentos |  |  |  | 1315.03 | 0.01324%
11.4 | Limpeza da Obra |  |  |  | 9052.77 | 0.09115%
11.5 | Radier para cabine de medição |  |  |  | 27621.52 | 0.2781%
11.6 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  | 652.95 | 0.006574%
11.7 | Equipamentos Elétricos |  |  |  | 208330.5 | 2.098%
11.8 | Eletrodutos e Acessórios |  |  |  | 6345.27 | 0.06389%
11.9 | Caixas e Acessórios |  |  |  | 5491.38 | 0.05529%
11.10 | Condutores Elétricos |  |  |  | 34424.81 | 0.3466%
11.11 | Aterramento |  |  |  | 6334.52 | 0.06378%
11.12 | Projeto As Built |  |  |  | 2832.55 | 0.02852%
11.13 | Limpeza |  |  |  | 490.47 | 0.004938%
12 | Instalação de tapume e aluguel de container |  |  |  | 23465.56 | 0.2363%
|  |  |  | PREÇO TOTAL: | 9932082.89 | 100%
|  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 12 | meses
* Notas: 1) Os quantitativos apresentados são aproximados e deverão ser conferidos pelas empresas interessadas antes do envio da proposta financeira. NÃO serão aceitos conferência e ajustes de quantitativos durante a obra. 2) Esta planilha orçamentária foi elaborada a partir da orçamentação realizada pela empresa projetista NC2, acrescentando os itens referentes aos serviços e materiais de: instalações de drywall e divisórias, telefônicas e de sonorização, informática, armazenamento em galpão, sistema de alarme de incêndio, banheiro acessível, cabine de medição e instalação de tapume e container.

## Planilha Orçamentária
CONTRATANTE: | CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |  |  | REFERÊNCIA: | SINAPI | SUDECAP | SETOP | NÃO DESONERADO
PROJETO: | ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL BH ¦ REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO ANEXO |  |  |  | 03/2024 | 01/24 | 2024-01-01
ENDEREÇO: | AV. DOS ANDRADAS Nº 3100, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE/ MG |  |  | BDI |  | Padrão | 24.2%
ETAPA: | ORÇAMENTO |  |  |  |  | Diferenciado | 19.62%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ÍNDICE DE VERSÕES
VERSÃO |  | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS |  | DATA |  | ATUALIZAÇÃO
R0 |  | Atendendo à Comentários |  | 2024-05-15 |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R8 |  | Atendendo à Comentários |  | 2024-07-23 |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R9 |  | Atendendo à Comentários |  | 2024-07-31 |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R12 |  | Correção de itens com BDI diferenciado |  | 2024-10-04 |  | Tainá Verona
ITEM | REFERÊNCIA DE PREÇOS |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (SEM BDI - R$) |  | BDI | PREÇO (COM BDI - R$) |  | % ITEM
| BANCO | CÓDIGO |  |  |  | Unitário (R$) | Total (R$) |  | Unitário (R$) | Total (R$)
1 |  |  | GERAL | [6 empty] | 666011.05 | 6.706%
1.1 |  |  | INSTALAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | 312904.95 | 3.15%
1.1.1 |  |  | Administração de Obra - Pessoal | [6 empty] | 310608.91 | 3.127%
1.1.1.1 | SETOP | CO-27337 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96 | 233.82 | 22446.72 | Padrão | 290.4044 | 27878.83 | 0.2807%
1.1.1.2 | SETOP | CO-27337 | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96 | 233.82 | 22446.72 | Padrão | 290.4044 | 27878.83 | 0.2807%
1.1.1.3 | SETOP | CO-27337 | ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96 | 233.82 | 22446.72 | Padrão | 290.4044 | 27878.83 | 0.2807%
1.1.1.4 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 8761.04 | 105132.48 | Padrão | 10881.2117 | 130574.54 | 1.315%
1.1.1.5 | SINAPI | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 6467.92 | 77615.04 | Padrão | 8033.1566 | 96397.88 | 0.9706%
1.1.2 |  |  | Instalações Provisórias | [6 empty] | 2296.04 | 0.02312%
1.1.2.1 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 6 | 308.11 | 1848.66 | Padrão | 382.6726 | 2296.04 | 0.02312%
x
1.2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 45822.35 | 0.4614%
1.2.1 |  |  | Resíduo de Obra - Limpeza Permanente | [6 empty] | 45822.35 | 0.4614%
1.2.1.1 | SETOP | ED-50270 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS | MÊS | 12 | 2194.5 | 26334 | Padrão | 2725.569 | 32706.83 | 0.3293%
1.2.1.2 | SUDECAP | 03.25.01 | CAÇAMBA 5m³ | VG | 32 | 330 | 10560 | Padrão | 409.86 | 13115.52 | 0.1321%
x
1.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | [6 empty] | 304901.1 | 3.07%
1.3.1 |  |  | Aterramento | [6 empty] | 304901.1 | 3.07%
1.3.1.1 | CCU | SPD-001 | CONECTOR E TERMINAL PARA CABO #50MM² CONEXÃO EM CHAPA/HASTE PARA DESCIDAS DE SPDA | CJ | 137 | 43.0357 | 5895.8888 | Padrão | 53.4503 | 7322.69 | 0.07373%
1.3.1.2 | SUDECAP | 11.92.09 | TERMINAL AÉREO BASE PLANA GALVANIZADO A QUENTE 500MM | UN | 45 | 15.8 | 711 | Padrão | 19.6236 | 883.06 | 0.008891%
1.3.1.3 | CCU | SPD-002 | BEP | UN | 7 | 471.6657 | 3301.6598 | Padrão | 585.8088 | 4100.66 | 0.04129%
1.3.1.4 | CCU | SPD-003 | KIT PARA SOLDA EXOTERMICA | UN | 29 | 101.3057 | 2937.8649 | Padrão | 125.8217 | 3648.83 | 0.03674%
1.3.1.5 | SETOP | ED-49193 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ELETRODUTO | UN | 20 | 12.89 | 257.8 | Padrão | 16.0094 | 320.19 | 0.003224%
1.3.1.6 | SETOP | ED-13935 | CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | M | 513 | 54.15 | 27778.95 | Padrão | 67.2543 | 34501.46 | 0.3474%
1.3.1.7 | SETOP | ED-13937 | CABO DE ALUMÍNIO NU SEM ALMA 2/0 AWG 7 FIOSX3,70MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | M | 1635 | 16.26 | 26585.1 | Padrão | 20.1949 | 33018.69 | 0.3324%
1.3.1.8 | SINAPI | 104754 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 149 | 42.7 | 6362.3 | Padrão | 53.0334 | 7901.98 | 0.07956%
1.3.1.9 | SINAPI | 104746 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28 | 28.26 | 791.28 | Padrão | 35.0989 | 982.77 | 0.009895%
1.3.1.10 | SETOP | ED-51055 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 9 | 103.31 | 929.79 | Padrão | 128.311 | 1154.8 | 0.01163%
1.3.1.11 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30 | 97.63 | 2928.9 | Padrão | 121.2565 | 3637.69 | 0.03663%
1.3.1.12 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 85.8 | 12.24 | 1050.192 | Padrão | 15.2021 | 1304.34 | 0.01313%
1.3.1.13 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 159 | 15.27 | 2427.93 | Padrão | 18.9653 | 3015.49 | 0.03036%
1.3.1.14 | SETOP | ED-49122 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 5 | 41.8 | 209 | Padrão | 51.9156 | 259.58 | 0.002614%
1.3.1.15 | SETOP | ED-49089 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 20 | 44.78 | 895.6 | Padrão | 55.6168 | 1112.34 | 0.0112%
1.3.1.16 | SETOP | ED-17991 | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE CONDULETE | UN | 25 | 6.56 | 164 | Padrão | 8.1475 | 203.69 | 0.002051%
1.3.1.17 | SETOP | ED-49001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 2525 | 17.34 | 43783.5 | Padrão | 21.5363 | 54379.11 | 0.5475%
1.3.1.18 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 19 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1958 | 11.26 | 22047.08 | Padrão | 13.9849 | 27382.47 | 0.2757%
1.3.1.19 | SINAPI | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 89 | 22.04 | 1961.56 | Padrão | 27.3737 | 2436.26 | 0.02453%
1.3.1.20 | SETOP | ED-49311 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 5 | 37.58 | 187.9 | Padrão | 46.6744 | 233.37 | 0.00235%
1.3.1.21 | SETOP | ED-49312 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 29 | 48.01 | 1392.29 | Padrão | 59.6284 | 1729.22 | 0.01741%
1.3.1.22 | SETOP | ED-49004 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 393 | 25.51 | 10025.43 | Padrão | 31.6834 | 12451.58 | 0.1254%
1.3.1.23 | SETOP | ED-51019 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" TEL-771 | M | 386 | 28.62 | 11047.32 | Padrão | 35.546 | 13720.77 | 0.1381%
1.3.1.24 | SETOP | ED-49121 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 117 | 31.89 | 3731.13 | Padrão | 39.6074 | 4634.06 | 0.04666%
1.3.1.25 | SETOP | ED-49106 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 64 | 31.89 | 2040.96 | Padrão | 39.6074 | 2534.87 | 0.02552%
1.3.1.26 | SETOP | ED-49088 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 28 | 33.81 | 946.68 | Padrão | 41.992 | 1175.78 | 0.01184%
1.3.1.27 | SETOP | ED-49088 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 | 33.81 | 33.81 | Padrão | 41.992 | 41.99 | 0.0004228%
1.3.1.28 | CCU | SPD-004 | ISOLADOR DEHNISO 1030mm COM DISTANCIA DE ISOLAMENTO 950mm COM BASE PERPENDICULAR E ABRAÇADEIRA INOX PARA CONDUTORES CHATOS DE 70MM² | UN | 144 | 451.855 | 65067.1186 | Padrão | 561.2039 | 80813.36 | 0.8137%
x
1.4 |  |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 2382.65 | 0.02399%
1.4.1 |  |  | Projeto As Built | [6 empty] | 2382.65 | 0.02399%
1.4.1.1 | CCU | FIN-002 | PROJETO "AS BUILT" DE INSTALAÇÕES SPDA | UN | 1 | 1918.3982 | 1918.3982 | Padrão | 2382.6505 | 2382.65 | 0.02399%
x
2 |  |  | CAG | [6 empty] | 4465350.73 | 44.96%
2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - CAG | [6 empty] | 206827.33 | 2.082%
2.1.1 |  |  | Demolições e Remoções | [6 empty] | 18429.88 | 0.1856%
2.1.1.1 | CCU | DEM-050 | REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO (TORRES DE RESFRIAMENTO) | UN | 2 | 1108.741 | 2217.4821 | Padrão | 1377.0564 | 2754.11 | 0.02773%
2.1.1.2 | CCU | DEM-051 | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO (CHILLER) | UN | 2 | 886.9928 | 1773.9856 | Padrão | 1101.6451 | 2203.29 | 0.02218%
2.1.1.3 | CCU | DEM-052 | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO (TORRES DE RESFRIAMENTO) | UN | 2 | 798.2935 | 1596.5871 | Padrão | 991.4806 | 1982.96 | 0.01997%
2.1.1.4 | SETOP | ED-48445 | DEMOLIÇÃO DE BASE DE CONCRETO EXISTENTE PARA TORRES DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE | M3 | 20 | 343.59 | 6871.8 | Padrão | 426.7388 | 8534.78 | 0.08593%
2.1.1.5 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 30.16 | 78.88 | 2379.0208 | Padrão | 97.969 | 2954.74 | 0.02975%
2.1.2 |  |  | Movimentação de Terra | [6 empty] | 9710.2 | 0.09777%
2.1.2.1 | SETOP | ED-51096 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA ATERRO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO MECÂNICO | M3 | 80 | 48.66 | 3892.8 | Padrão | 60.4357 | 4834.86 | 0.04868%
2.1.2.2 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 57.05 | 3.23 | 184.2715 | Padrão | 4.0117 | 228.87 | 0.002304%
2.1.2.3 | SETOP | CO-27337 | ENGENHEIRO CIVIL GEOTÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DE COMPACTAÇÃO DO SOLO | H | 16 | 233.82 | 3741.12 | Padrão | 290.4044 | 4646.47 | 0.04678%
2.1.3 |  |  | Instalação provisória de Torres de Resfriamento | [6 empty] | 15313.7 | 0.1542%
2.1.3.1 | SINAPI | 100954 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TxKM | 6 | 8.27 | 49.62 | Padrão | 10.2713 | 61.63 | 0.0006205%
2.1.3.2 | SINAPI | 90696 | Tubo em PVC, cor marron para conexões soldáveis, Linha PBS conforme NBR 5648 - diâmetro = 8" classe de pressão 12. Ref.: Tigre ou equivalente | M | 30 | 138.48 | 4154.4 | Padrão | 171.9922 | 5159.76 | 0.05195%
2.1.3.3 | CCU | TOR-01 | Curva 90º em PVC, cor marron para conexões soldáveis, Linha PBS conforme NBR 5648 - diâmetro = 8" Ref.: Tigre ou equivalente | UN | 4 | 563.9136 | 2255.6543 | Padrão | 700.3807 | 2801.52 | 0.02821%
2.1.3.4 | CCU | TOR-02 | Flange com furos em PVC, cor marron para conexões soldáveis, Linha PBS conforme NBR 5648 Ref.: Tigre ou equivalente | UN | 4 | 765.0136 | 3060.0543 | Padrão | 950.1469 | 3800.59 | 0.03827%
2.1.3.5 | CCU | FLG-002 | Flange de aço para solda com pescoço, faceamento com resalto, classe 150, padrão ansi-16.5 - norma astm-a105 - diâmetro = 8". Ref. Niagara ou equivalente | UN | 2 | 1405.0731 | 2810.1463 | Padrão | 1745.1009 | 3490.2 | 0.03514%
2.1.4 |  |  | Instalação provisória para atendimento a 3º pavimento ala B | [6 empty] | 161324.25 | 1.624%
2.1.4.1 | CCU | TPV-001 | Tubo em PVC, cor branco para conexões roscáveis, conforme NBR 5648 - diâmetro = 4" com isolação e suportes | M | 93 | 390.4398 | 36310.9022 | Padrão | 484.9262 | 45098.14 | 0.4541%
2.1.4.2 | CCU | TPV-002 | Tubo em PVC, cor branco para conexões roscáveis, conforme NBR 5648 - diâmetro = 3" com isolação e suportes | M | 17 | 302.1923 | 5137.2692 | Padrão | 375.3228 | 6380.49 | 0.06424%
2.1.4.3 | CCU | TPV-003 | Tubo em PVC, cor branco para conexões roscáveis, conforme NBR 5648 - diâmetro = 21/2" com isolação e suportes | M | 180 | 201.5965 | 36287.3626 | Padrão | 250.3828 | 45068.9 | 0.4538%
2.1.4.4 | CCU | TPV-004 | Tubo em PVC, cor branco para conexões roscáveis, conforme NBR 5648 - diâmetro = 2" com isolação e suportes | M | 115 | 190.7169 | 21932.44 | Padrão | 236.8704 | 27240.09 | 0.2743%
2.1.4.5 | SINAPI | 101925 | Curva em 90º em ferro maleável, norma ABNT-6414, galvanizada , rosqueada - diâmetro = 4" | UN | 14 | 298.59 | 4180.26 | Padrão | 370.8488 | 5191.88 | 0.05227%
2.1.4.6 | SINAPI | 97438 | Curva em 90º em ferro maleável, norma ABNT-6414, galvanizada , rosqueada - diâmetro = 3" | UN | 4 | 130.31 | 521.24 | Padrão | 161.845 | 647.38 | 0.006518%
2.1.4.7 | SINAPI | 97436 | Curva em 90º em ferro maleável, norma ABNT-6414, galvanizada , rosqueada - diâmetro = 21/2" | UN | 13 | 114.04 | 1482.52 | Padrão | 141.6377 | 1841.29 | 0.01854%
2.1.4.8 | SINAPI | 97434 | Curva em 90º em ferro maleável, norma ABNT-6414, galvanizada , rosqueada - diâmetro = 2" | UN | 28 | 96.22 | 2694.16 | Padrão | 119.5052 | 3346.15 | 0.03369%
2.1.4.9 | SINAPI | 94476 | Curva em 45º em ferro maleável, norma ABNT-6414, galvanizada , rosqueada - diâmetro = 4" | UN | 4 | 176.04 | 704.16 | Padrão | 218.6417 | 874.57 | 0.008806%
2.1.4.10 | SINAPI | 97433 | Curva em 45º em ferro maleável, norma ABNT-6414, galvanizada , rosqueada - diâmetro = 2" | UN | 6 | 94.35 | 566.1 | Padrão | 117.1827 | 703.1 | 0.007079%
2.1.4.11 | SINAPI | 101929 | Luva em ferro maleável, norma ABNT-6414, galvanizada , rosqueada - diâmetro = 4" | UN | 17 | 194.44 | 3305.48 | Padrão | 241.4945 | 4105.41 | 0.04133%
2.1.4.12 | SINAPI | 92349 | Luva em ferro maleável, norma ABNT-6414, galvanizada , rosqueada - diâmetro = 3" | UN | 10 | 130.02 | 1300.2 | Padrão | 161.4848 | 1614.85 | 0.01626%
2.1.4.13 | SINAPI | 92345 | Luva em ferro maleável, norma ABNT-6414, galvanizada , rosqueada - diâmetro = 2" | UN | 51 | 63.4 | 3233.4 | Padrão | 78.7428 | 4015.88 | 0.04043%
2.1.4.14 | SINAPI | 99634 | Válvula gaveta em bronze, com rosca ABNT-NBR-6414, haste ascendente interna classe 150 - diâmetro = 4" Ref.Niagara ou Equivalente | UN | 2 | 628.5 | 1257 | Padrão | 780.597 | 1561.19 | 0.01572%
2.1.4.15 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400 | 8.46 | 3384 | Padrão | 10.5073 | 4202.93 | 0.04232%
2.1.4.16 | SETOP | ED-48245 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME (PARA MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE CLIMATIZAÇÃO DO 3º PAVIMENTO) | M2 | 180 | 12.19 | 2194.2 | Padrão | 15.14 | 2725.2 | 0.02744%
2.1.4.17 | SETOP | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (PARA MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE CLIMATIZAÇÃO DO 3º PAVIMENTO) | M2/MÊS | 360 | 15 | 5400 | Padrão | 18.63 | 6706.8 | 0.06753%
2.1.5 |  |  | Resíduo de Obra | [6 empty] | 2049.3 | 0.02063%
2.1.5.1 | SUDECAP | 03.25.01 | CAÇAMBA 5m³ | VG | 5 | 330 | 1650 | Padrão | 409.86 | 2049.3 | 0.02063%
x
2.2 |  |  | OBRA CIVIL - CAG | [6 empty] | 42150.94 | 0.4244%
2.2.1 |  |  | Bases e Canaletas | [6 empty] | 42150.94 | 0.4244%
2.2.1.1 | SINAPI | 104626 | CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO COM CONCRETO ARMADO USINADO | M3 | 2.51 | 818.02 | 2053.2302 | Padrão | 1015.9808 | 2550.11 | 0.02568%
2.2.1.2 | SINAPI | 104626 | CONSTRUÇÃO DE BASE DE CONCRETO TIPO RADIER PARA CHILLERS | M3 | 7.8 | 818.02 | 6380.556 | Padrão | 1015.9808 | 7924.65 | 0.07979%
2.2.1.3 | SETOP | ED-14748 | CONSTRUÇÃO CANALETA EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA, COM UTILIZAÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M | 29.25 | 451.47 | 13205.4975 | Padrão | 560.7257 | 16401.23 | 0.1651%
2.2.1.4 | SETOP | ED-48334 | CONSTRUÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO DE CANALETA | M | 29.25 | 42.99 | 1257.4575 | Padrão | 53.3936 | 1561.76 | 0.01572%
2.2.1.5 | SINAPI | 92847 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA COM TUBO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO COM DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 10.75 | 1027.09 | 11041.2175 | Padrão | 1275.6458 | 13713.19 | 0.1381%
x
2.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA - CAG | [6 empty] | 620110.11 | 6.244%
2.3.1 |  |  | Instalações Elétricas | [6 empty] | 541455.08 | 5.452%
2.3.1.1 | SETOP | ED-48995 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 200 | 7.93 | 1586 | Padrão | 9.8491 | 1969.81 | 0.01983%
2.3.1.2 | SETOP | ED-48998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 300 | 13.07 | 3921 | Padrão | 16.2329 | 4869.88 | 0.04903%
2.3.1.3 | SETOP | ED-49007 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 40 | 34.17 | 1366.8 | Padrão | 42.4391 | 1697.57 | 0.01709%
2.3.1.4 | SETOP | ED-49013 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 70 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 73.56 | 65.7 | 4832.892 | Padrão | 81.5994 | 6002.45 | 0.06043%
2.3.1.5 | SETOP | ED-49016 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 275 | 85.7 | 23567.5 | Padrão | 106.4394 | 29270.84 | 0.2947%
2.3.1.6 | SETOP | ED-49025 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 185 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 825 | 149.82 | 123601.5 | Padrão | 186.0764 | 153513.06 | 1.546%
2.3.1.7 | SETOP | ED-48362 | IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES (TRÊS ANILHAS) | CJ | 12 | 75.35 | 904.2 | Padrão | 93.5847 | 1123.02 | 0.01131%
2.3.1.8 | SETOP | ED-19520 | ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 25 | 113.24 | 2831 | Padrão | 140.6441 | 3516.1 | 0.0354%
2.3.1.9 | SETOP | ED-19526 | ELETROCALHA PERFURADA (300X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | UN | 60 | 168.71 | 10122.6 | Padrão | 209.5378 | 12572.27 | 0.1266%
2.3.1.10 | CCU | QDE-003 | QUADRO ELÉTRICO TIPO CCM QDC-CAG | UN | 1 | 260894.6677 | 260894.6677 | Padrão | 324031.1773 | 324031.18 | 3.262%
2.3.1.11 | SETOP | ED-49308 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø=3/4", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20 | 21.59 | 431.8 | Padrão | 26.8148 | 536.3 | 0.0054%
2.3.1.12 | SETOP | ED-49309 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø=1", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30 | 25.56 | 766.8 | Padrão | 31.7455 | 952.37 | 0.009589%
2.3.1.13 | SETOP | ED-49311 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø=1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30 | 37.58 | 1127.4 | Padrão | 46.6744 | 1400.23 | 0.0141%
2.3.2 |  |  | Instalações de Lógica/Automação | [6 empty] | 78655.03 | 0.7919%
2.3.2.1 | SETOP | ED-49450 | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 20 | 62.08 | 1241.6 | Padrão | 77.1034 | 1542.07 | 0.01553%
2.3.2.2 | SINAPI | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 2414.29 | 2414.29 | Padrão | 2998.5482 | 2998.55 | 0.03019%
2.3.2.3 | SETOP | ED-49318 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 50 | 30.13 | 1506.5 | Padrão | 37.4215 | 1871.07 | 0.01884%
2.3.2.4 | SETOP | ED-5631 | MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | UN | 2 | 29.31 | 58.62 | Padrão | 36.403 | 72.81 | 0.0007331%
2.3.2.5 | SINAPI | 98297 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 120 | 7.05 | 846 | Padrão | 8.7561 | 1050.73 | 0.01058%
2.3.2.6 | CCU | CMT-002 | SISTEMA DE CONTROLE SCP50-OPEN, PARA CONTROLE DA Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG (CHILLER, BOMBAS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS), COMPLETO COM TODOS OS DISPOSITIVOS E SOFTWARE MONTADO EM PAINEL METALICO CLASSE DE PROTEÇÃO IP-65. REF.: CARRIER OU EQUIVALENTEBOMBAS CENTRÍFUGASBOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO HORIZONTAL, DECARGA VERTICAL PARA CIMA, COM MOTOR ELÉTRICOMODELO NBG 125-100-315/334 AASJ2AESBQQESX4 - BAGS-01 E BAGS-02VAZÃO DE ÁGUA = 205 M3/HALTURA MANOMÉTRICA = 37,25 MCA | UN | 1 | 36830.72 | 36830.72 | Padrão | 45743.7542 | 45743.75 | 0.4606%
2.3.2.7 | SINAPI | 2708 | PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE CAG E SUPERVISÓRIO - ENGENHEIRO CONTROLE AUTOMAÇÃO | H | 44 | 128.32 | 5646.08 | Padrão | 159.3734 | 7012.43 | 0.0706%
2.3.2.8 | CCU | CMT-003 | FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL INSTALADO EM RACK PARA CONTROLE DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | UN | 1 | 11734.07 | 1 | Padrão | 14573.7149 | 14573.71 | 0.1467%
2.3.2.9 | CCU | CMT-004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH PARA REDE DE AUTOMAÇÃO, INSTALADO EM RACK | UN | 1 | 3051.46 | 1 | Padrão | 3789.9133 | 3789.91 | 0.03816%
x
2.4 |  |  | CLIMATIZAÇÃO - CAG | [6 empty] | 3587978.61 | 36.13%
2.4.1 |  |  | Acessórios para Captação e Insuflamento de Ar | [6 empty] | 2844010.6 | 28.63%
2.4.1.1 |  |  | Unidades Resfriadoras de Água - CHILLER A AR
2.4.1.1.1 | CCU | CMT-001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE RESFRIADORA DE ÁGUA "CHILLER" COM CONDENSAÇÃO A AR, COMPRESSOR VFD PARAFUSO COM PROTEÇÃO ACÚSTICA, VENTILADORES DO CONDENSADOR COM VARIADOR DE FREQUENCIA, REFRIGERANTE R-134A. MODELO 30XV180H - UR-01 E UR-02. CAPACIDADE FRIGORÍFICA = 633 KW (180TR) EFICÊNCIA 9COPR) = 3,437 KW/KW. TEMPERATURA DE ENTRADA/SAÍDA DA ÁGUA = 12,5°C/7,0°C. VAZÃO DE ÁGUA GELADA =102,5 M3/H. POTENCIA ELÉTRICA = 168,4 KW (220V/3F/60HZ). DIMENSÕES (L/A/C) = 2237/2512/7661 MM; PESO = 6391 KG. REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 1045522.6064 | 2091045.2128 | Diferenciado | 1250654.1418 | 2501308.28 | 25.18%
2.4.1.2 |  |  | Bombas Centrífugas
2.4.1.2.1 | CCU | BOM-001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO HORIZONTAL, DECARGA VERTICAL PARA CIMA, COM MOTOR ELÉTRICO, MODELO NBG 125-100-315/334 AASJ2AESBQQESX4 - BAGS-01 E BAGS-02. VAZÃO DE ÁGUA = 205 M3/H. ALTURA MANOMÉTRICA = 37,25 MCA. RENDIMENTO = 85%. ROTAÇÃO = 1750 RPM. DIÂMETROS SUCÇÃO/RECALQUE = 5"/4". POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 50 CV(220V/3F/60HZ). ACESSÓRIOS: BASE METÁLICA, ACOPLAMENTO E PROTETOR DE ACOPLAMENTO. PESO DA UNIDADE = 505 KG. REF.: GRUNDFOS OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 71847.2848 | 143694.5695 | Diferenciado | 85943.722 | 171887.44 | 1.731%
2.4.1.2.2 | CCU | BOM-002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO HORIZONTAL, DECARGA VERTICAL PARA CIMA, COM MOTOR ELÉTRICO. MODELO NBG 125-80-200/222 AASJ2AESBQQENX4 - BAGP-01, BAGP-02 E BAGP-03. VAZÃO DE ÁGUA = 102,5 M3/H. ALTURA MANOMÉTRICA = 16,8 MCA. RENDIMENTO = 77,7%. ROTAÇÃO = 1750 RPM. DIÂMETROS SUCÇÃO/RECALQUE = 5"/3". POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 15 CV(220V/3F/60HZ). ACESSÓRIOS: BASE METÁLICA, ACOPLAMENTO E PROTETOR DE ACOPLAMENTO. PESO DA UNIDADE = 256 KG. REF.: GRUNDFOS OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 32997.2848 | 98991.8543 | Diferenciado | 39471.352 | 118414.06 | 1.192%
2.4.1.2.3 | CCU | BOM-003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO HORIZONTAL, DECARGA VERTICAL PARA CIMA, COM MOTOR ELÉTRICO. MODELO NBG NBG 80-50-200/183 AAJ2AESBQQEJX4 - BAGP-04 E BAGP-05. VAZÃO DE ÁGUA = 32 M3/H. ALTURA MANOMÉTRICA = 15,9 MCA. RENDIMENTO = 73,8%. ROTAÇÃO = 1750 RPM. DIÂMETROS SUCÇÃO/RECALQUE = 3"/2". POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 4 CV(220V/3F/60HZ). ACESSÓRIOS: BASE METÁLICA, ACOPLAMENTO E PROTETOR DE ACOPLAMENTO. PESO DA UNIDADE = 256 KG. REF.: GRUNDFOS OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 21903.0338 | 43806.0675 | Diferenciado | 26200.409 | 52400.82 | 0.5276%
2.4.2 |  |  | Transmissores de pressão Ar e Água, Purgadores de Ar, Chave de Fluxo e Manômetros | [6 empty] | 113194.35 | 1.14%
2.4.2.1 | CCU | CMT-005 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL PARA AR MODELO DPTM 250, CLASSE DE PROTEÇÃO IP. PRESSÃO DE OPERAÇÃO = 0-250 PA(0-25 MMCA). SINAL DE SAÍDA = 0-10 VDC, 4-20 MA. ALIMENTAÇÃO = 18-30 VAC/DC - 50/60 HZ. REF.: HONEYWELL OU EQUIVALENTE | UN | 8 | 1698.1839 | 13585.4709 | Padrão | 2109.1444 | 16873.15 | 0.1699%
2.4.2.2 | CCU | CMT-006 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO MANOMÉTRICA PARA ÁGUA MODELO MLH150PSCDJ1236, CLASSE DE PROTEÇÃO IP. PRESSÃO DE OPERAÇÃO = 0-10 BAR. SINAL DE SAÍDA = 0-10 VDC, 4-20 MA ALIMENTAÇÃO = 9,5-30 VAC/DC - 50/60 HZ. REF.: HONEYWELL OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 4328.66 | 12985.98 | Padrão | 5376.1957 | 16128.59 | 0.1624%
2.4.2.3 | CCU | CMT-007 | PURGADOR DE AR MODELO13WH, DIÂMETRO = 1", PRESSÃO ADMISSÍVEL = 300 PSI. REF.: SPIRAX-SARCO OU EQUIVALENTE | UN | 16 | 2749.08 | 43985.28 | Padrão | 3414.3574 | 54629.72 | 0.55%
2.4.2.4 | SINAPI | 92691 | TUBO EM AÇO SEM COSTURA, GALVANIZADO, EXTERMIDADE ROSQUEADA, NORMA ASTM-A53, DIÂMETRO = 1" | M | 16 | 98.12 | 1569.92 | Padrão | 121.865 | 1949.84 | 0.01963%
2.4.2.5 | SINAPI | 95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 16 | 112.82 | 1805.12 | Padrão | 140.1224 | 2241.96 | 0.02257%
2.4.2.6 | SETOP | ED-48256 | FILTRO Y, COM CONEXÃO ROSQUEADA EM BRONZE, DIÂMETRO=1", ELEMENTO FILTRANTE COM FURAÇÃO = 20 MESH, PRESSÃO = 150 PSI. REF.: NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 16 | 143.21 | 2291.36 | Padrão | 177.8668 | 2845.87 | 0.02865%
2.4.2.7 | SINAPI | 92696 | NIPLE DUPLO EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NORMA NBR 6590, DIÂMETRO=1". REF. TUPY OU EQUIVALENTE | UN | 16 | 34.88 | 558.08 | Padrão | 43.321 | 693.14 | 0.006979%
2.4.2.8 | CCU | CMT-008 | CHAVE DE FLUXO MODELO S6065A1003, CLASSE DE PROTEÇÃO IP65. CONTATO ELÉTRICO = 15 A 250 VAC. PRESSÃO ADMISSÍVEL = 11 BAR. REF.: HONEYWELL OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 851.3383 | 2554.015 | Padrão | 1057.3622 | 3172.09 | 0.03194%
2.4.2.9 | CCU | MAN-001 | MANÔMETRO INDUSTRIAL (PARA CHILLER) MODELO UN Ø= 86 MM, ROSCA, DIÂMETRO = 1/4", ELEMENTO ELÁSTICO TOMBAK, CAIXA EM AÇO, EXECUÇÃO A1, ESCALA = 0-2,5 KGF/CM2, COM GLICERINA . REF.: NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 28 | 173.9425 | 4870.3889 | Padrão | 216.0365 | 6049.02 | 0.0609%
2.4.2.10 | CCU | FEG-001 | TUBO EM AÇO SEM COSTURA, GALVANIZADO, EXTERMIDADE ROSQUEADA, NORMA ASTM-A53, DIÂMETRO = 1/4" | M | 12 | 54.4783 | 653.7391 | Padrão | 67.662 | 811.94 | 0.008175%
2.4.2.11 | CCU | FEG-002 | TE EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NORMA NBR 6590, DIÂMETRO=1/4", REF. TUPY OU EQUIVALENTE | UN | 28 | 26.2731 | 735.646 | Padrão | 32.6312 | 913.67 | 0.009199%
2.4.2.12 | CCU | FEG-003 | LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NORMA NBR 6590, DIÂMETRO=1/4", REF. TUPY OU EQUIVALENTE | UN | 28 | 33.4016 | 935.2437 | Padrão | 41.4847 | 1161.57 | 0.0117%
2.4.2.13 | CCU | VAV-002 | VÁLVULA ESFERA SÉRIE MITE, EM LATÃO, ROSCA, NORMA ABNT NBR 6414, DIÂMETRO=1/4", PRESSÃO = 150 PSI. REF.: NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 56 | 77.5938 | 4345.2507 | Padrão | 96.3715 | 5396.8 | 0.05434%
2.4.2.17 | CCU | FEG-004 | JOELHO EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NORMA NBR 6590, DIÂMETRO=1/4", REF. TUPY OU EQUIVALENTE | UN | 7 | 37.6106 | 263.2745 | Padrão | 46.7124 | 326.99 | 0.003292%
2.4.3 |  |  | Tubulação Hidráulica | [6 empty] | 630773.66 | 6.351%
2.4.3.1 |  |  | Tubos e isolantes
2.4.3.1.1 | CCU | TAP-001 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 10" COM ISOLAÇÃO TÉRMICA E SUPORTES | M | 3 | 4135.4758 | 12406.4273 | Padrão | 5136.2609 | 15408.78 | 0.1551%
2.4.3.1.2 | CCU | TAP-002 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 8" COM ISOLAÇÃO TÉRMICA E SUPORTES | M | 40 | 1450.6598 | 58026.3925 | Padrão | 1801.7195 | 72068.78 | 0.7256%
2.4.3.1.3 | CCU | TAP-003 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 6" COM ISOLAÇÃO TÉRMICA E SUPORTES | M | 14 | 977.5932 | 13686.3048 | Padrão | 1214.1708 | 16998.39 | 0.1711%
2.4.3.1.4 | CCU | TAP-004 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 5" COM ISOLAÇÃO TÉRMICA E SUPORTES | M | 70 | 888.2977 | 62180.8407 | Padrão | 1103.2658 | 77228.6 | 0.7776%
2.4.3.1.5 | CCU | TAP-005 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 4" COM ISOLAÇÃO TÉRMICA E SUPORTES | M | 10 | 834.4226 | 8344.2257 | Padrão | 1036.3528 | 10363.53 | 0.1043%
2.4.3.1.6 | CCU | TAP-006 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 3" COM ISOLAÇÃO TÉRMICA E SUPORTES | M | 47 | 455.9821 | 21431.1583 | Padrão | 566.3298 | 26617.5 | 0.268%
2.4.3.1.7 | CCU | TAP-007 | TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 2" COM ISOLAÇÃO TÉRMICA E SUPORTES | M | 36 | 230.7437 | 8306.7735 | Padrão | 286.5837 | 10317.01 | 0.1039%
2.4.3.1.8 | CCU | TAP-008 | TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 11/2" COM ISOLAÇÃO TÉRMICA E SUPORTES | M | 7 | 193.8572 | 1357.0004 | Padrão | 240.7706 | 1685.39 | 0.01697%
2.4.3.1.9 | CCU | TAP-009 | TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 11/4" COM ISOLAÇÃO TÉRMICA E SUPORTES | M | 10 | 177.5417 | 1775.4168 | Padrão | 220.5068 | 2205.07 | 0.0222%
2.4.3.2 |  |  | Válvulas , Filtro Y e Juntas
2.4.3.2.1 | CCU | VAV-003 | VÁLVULA GLOBO EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 6".REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 4962.8868 | 9925.7736 | Padrão | 6163.9054 | 12327.81 | 0.1241%
2.4.3.2.2 | CCU | VAV-004 | VÁLVULA GLOBO EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 5". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 4310.6565 | 12931.9695 | Padrão | 5353.8354 | 16061.51 | 0.1617%
2.4.3.2.3 | CCU | VAV-005 | VÁLVULA GLOBO EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 3". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 828.5837 | 1657.1675 | Padrão | 1029.101 | 2058.2 | 0.02072%
2.4.3.2.4 | CCU | VAV-006 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 10". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 7528.1619 | 15056.3238 | Padrão | 9349.9771 | 18699.95 | 0.1883%
2.4.3.2.5 | CCU | VAV-007 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 8". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 5239.4926 | 15718.4777 | Padrão | 6507.4498 | 19522.35 | 0.1966%
2.4.3.2.6 | CCU | VAV-008 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 6". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 2472.2068 | 4944.4136 | Padrão | 3070.4808 | 6140.96 | 0.06183%
2.4.3.2.7 | CCU | VAV-009 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 5". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 7 | 1387.7039 | 9713.9272 | Padrão | 1723.5282 | 12064.7 | 0.1215%
2.4.3.2.8 | CCU | VAV-010 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 4". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 1733.5312 | 6934.1249 | Padrão | 2153.0458 | 8612.18 | 0.08671%
2.4.3.2.9 | CCU | VAV-011 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 3". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 708.9509 | 2835.8037 | Padrão | 880.517 | 3522.07 | 0.03546%
2.4.3.2.10 | CCU | VAV-012 | VÁLVULA GAVETA EM BRONZE, COM ROSCA ABNT-NBR-6414, HASTE ASCENDENTE INTERNA, CLASSE 150 - DIÂMETRO = 2". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 509.7275 | 2038.9101 | Padrão | 633.0816 | 2532.33 | 0.0255%
2.4.3.2.11 | CCU | VAV-013 | VÁLVULA GAVETA EM BRONZE, COM ROSCA ABNT-NBR-6414, HASTE ASCENDENTE INTERNA, CLASSE 150 - DIÂMETRO = 11/4". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 160.979 | 643.916 | Padrão | 199.9359 | 799.74 | 0.008052%
2.4.3.2.12 | CCU | VAV-014 | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM AÇO FUNDIDO, COM FLANGES, COM PORTINHOLA CLASSE 150, DIÂMETRO =6". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 2659.33 | 5318.6599 | Padrão | 3302.8878 | 6605.78 | 0.06651%
2.4.3.2.13 | CCU | VAV-015 | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM AÇO FUNDIDO, COM FLANGES, COM PORTINHOLA CLASSE 150, DIÂMETRO =5". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 2271.7188 | 6815.1564 | Padrão | 2821.4748 | 8464.42 | 0.08522%
2.4.3.2.14 | SETOP | ED-50357 | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM AÇO FUNDIDO, COM FLANGES, COM PORTINHOLA CLASSE 150, DIÂMETRO =3". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 627.76 | 1255.52 | Padrão | 779.6779 | 1559.36 | 0.0157%
2.4.3.2.15 | CCU | FTR-001 | FILTRO EM Y EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, COM ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PERFURAÇÃO =1/32" - CLASSE 150, DIÂMETRO = 6". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 2455.572 | 4911.144 | Padrão | 3049.8204 | 6099.64 | 0.06141%
2.4.3.2.16 | CCU | FTR-002 | FILTRO EM Y EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, COM ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PERFURAÇÃO =1/32" - CLASSE 150, DIÂMETRO = 5" REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 1906.1767 | 5718.53 | Padrão | 2367.4714 | 7102.41 | 0.07151%
2.4.3.2.17 | CCU | FTR-003 | FILTRO EM Y EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, COM ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PERFURAÇÃO =1/32" - CLASSE 150, DIÂMETRO = 3". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 913.486 | 1826.972 | Padrão | 1134.5496 | 2269.1 | 0.02285%
2.4.3.2.18 | CCU | FLG-001 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 10". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 1382.5621 | 5530.2483 | Padrão | 1717.1421 | 6868.57 | 0.06916%
2.4.3.2.19 | CCU | FLG-002 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 8". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 6 | 1405.0731 | 8430.4389 | Padrão | 1745.1009 | 10470.61 | 0.1054%
2.4.3.2.20 | CCU | FLG-003 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 6". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 846.2167 | 3384.8667 | Padrão | 1051.0011 | 4204 | 0.04233%
2.4.3.2.21 | CCU | FLG-004 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 5". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 18 | 726.2589 | 13072.6602 | Padrão | 902.0136 | 16236.24 | 0.1635%
2.4.3.2.22 | CCU | FLG-005 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 4". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 8 | 597.1694 | 4777.3551 | Padrão | 741.6844 | 5933.48 | 0.05974%
2.4.3.2.23 | CCU | FLG-006 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 3". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 9 | 457.1233 | 4114.1101 | Padrão | 567.7472 | 5109.72 | 0.05145%
2.4.3.2.24 | CCU | FLG-007 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 2". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 335.5444 | 671.0889 | Padrão | 416.7462 | 833.49 | 0.008392%
2.4.3.2.25 | CCU | JNT-001 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BORRACHA, MODELO JEBAT-CLASSE 150, CORPO EM EPDM, FLANGES ANSI 16.5, COMPRIMENTO = 220 MM, PRESSÃO ADMISSÍVEL = 225 PSI DIÂMETRO = 5". REF. DINATÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | 5 | 781.5695 | 3907.8475 | Padrão | 970.7093 | 4853.55 | 0.04887%
2.4.3.2.26 | CCU | JNT-002 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BORRACHA, MODELO JEBAT-CLASSE 150, CORPO EM EPDM, FLANGES ANSI 16.5, COMPRIMENTO = 220 MM, PRESSÃO ADMISSÍVEL = 225 PSI DIÂMETRO = 4". REF. DINATÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 643.6033 | 1287.2067 | Padrão | 799.3553 | 1598.71 | 0.0161%
2.4.3.2.27 | CCU | JNT-003 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BORRACHA, MODELO JEBAT-CLASSE 150, CORPO EM EPDM, FLANGES ANSI 16.5, COMPRIMENTO = 220 MM, PRESSÃO ADMISSÍVEL = 225 PSI DIÂMETRO = 3". REF. DINATÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | 5 | 502.9655 | 2514.8273 | Padrão | 624.6831 | 3123.42 | 0.03145%
2.4.3.2.28 | CCU | JNT-004 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BORRACHA, MODELO JEBAT-CLASSE 150, CORPO EM EPDM, FLANGES ANSI 16.5, COMPRIMENTO = 220 MM, PRESSÃO ADMISSÍVEL = 225 PSI DIÂMETRO = 2". REF. DINATÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 339.3303 | 678.6606 | Padrão | 421.4482 | 842.9 | 0.008487%
2.4.3.2.29 | CCU | JNT-005 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 10", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | 4 | 84.3985 | 337.5941 | Padrão | 104.823 | 419.29 | 0.004222%
2.4.3.2.30 | CCU | JNT-006 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 8", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | 6 | 134.443 | 806.658 | Padrão | 166.9782 | 1001.87 | 0.01009%
2.4.3.2.31 | CCU | JNT-007 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 6", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | 6 | 76.3912 | 458.3474 | Padrão | 94.8779 | 569.27 | 0.005732%
2.4.3.2.32 | CCU | JNT-008 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 5", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | 33 | 62.549 | 2064.117 | Padrão | 77.6859 | 2563.63 | 0.02581%
2.4.3.2.33 | CCU | JNT-009 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 4", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | 8 | 74.5584 | 596.4669 | Padrão | 92.6015 | 740.81 | 0.007459%
2.4.3.2.34 | CCU | JNT-010 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 3", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | 26 | 57.609 | 1497.8342 | Padrão | 71.5504 | 1860.31 | 0.01873%
2.4.3.2.35 | CCU | JNT-011 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 2", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | 4 | 41.9131 | 167.6526 | Padrão | 52.0561 | 208.22 | 0.002096%
2.4.3.2.36 | CCU | PRF-001 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 10". DIÂMETRO = 7/8" X 4 3/4" | UN | 10 | 17.6972 | 176.9718 | Padrão | 21.9799 | 219.8 | 0.002213%
2.4.3.2.37 | CCU | PRF-002 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 8". DIÂMETRO = 3/4" X 4 1/4" | UN | 48 | 12.6894 | 609.0902 | Padrão | 15.7602 | 756.49 | 0.007617%
2.4.3.2.38 | CCU | PRF-003 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 6". DIÂMETRO = 3/4" X 4" | UN | 64 | 11.9617 | 765.5475 | Padrão | 14.8564 | 950.81 | 0.009573%
2.4.3.2.39 | CCU | PRF-004 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 5". DIÂMETRO = 3/4" X 4" | UN | 264 | 77.4547 | 20448.0355 | Padrão | 96.1987 | 25396.46 | 0.2557%
2.4.3.2.40 | CCU | PRF-005 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 4". DIÂMETRO = 5/8" X 3 3/4" | UN | 64 | 10.3356 | 661.4791 | Padrão | 12.8368 | 821.56 | 0.008272%
2.4.3.2.41 | CCU | PRF-006 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 3". DIÂMETRO = 5/8" X 3 3/4" | UN | 88 | 10.3356 | 909.5337 | Padrão | 12.8368 | 1129.64 | 0.01137%
2.4.3.2.42 | CCU | PRF-007 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 2". DIÂMETRO = 5/8" X 3 1/4" | UN | 16 | 9.7408 | 155.8524 | Padrão | 12.098 | 193.57 | 0.001949%
2.4.3.2.43 | CCU | JNT-012 | JUNTA VICTAULIC EM AÇO CARBONO ASTM A-536, COM GAXETA EM EPDM E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, Ø = 5". REF.: ALVENIUS OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 138.1358 | 552.543 | Padrão | 171.5646 | 686.26 | 0.00691%
2.4.3.2.44 | CCU | JNT-013 | JUNTA VICTAULIC EM AÇO CARBONO ASTM A-536, COM GAXETA EM EPDM E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, Ø = 4". REF.: ALVENIUS OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 103.4506 | 206.9012 | Padrão | 128.4857 | 256.97 | 0.002587%
2.4.3.3 |  |  | Conexões
2.4.3.3.1 | CCU | FEG-005 | CURVA EM 90º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8" | UN | 10 | 760.6744 | 7606.744 | Padrão | 944.7576 | 9447.58 | 0.09512%
2.4.3.3.2 | CCU | FEG-006 | CURVA EM 90º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 6" | UN | 5 | 494.6783 | 2473.3915 | Padrão | 614.3904 | 3071.95 | 0.03093%
2.4.3.3.3 | CCU | FEG-007 | CURVA EM 90º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5" | UN | 16 | 614.7052 | 9835.284 | Padrão | 763.4639 | 12215.42 | 0.123%
2.4.3.3.4 | CCU | FEG-008 | CURVA EM 90º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 4" | UN | 1 | 248.0322 | 248.0322 | Padrão | 308.056 | 308.06 | 0.003102%
2.4.3.3.5 | SINAPI | 97457 | CURVA EM 90º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 3" | UN | 12 | 642.24 | 7706.88 | Padrão | 797.6621 | 9571.94 | 0.09637%
2.4.3.3.6 | CCU | FEG-009 | CURVA EM 45º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8" | UN | 2 | 651.0244 | 1302.0488 | Padrão | 808.5723 | 1617.14 | 0.01628%
2.4.3.3.7 | CCU | FEG-010 | CURVA EM 45º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5" | UN | 9 | 250.9952 | 2258.9572 | Padrão | 311.7361 | 2805.62 | 0.02825%
2.4.3.3.8 | SINAPI | 97456 | CURVA EM 45º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 3" | UN | 2 | 725.73 | 1451.46 | Padrão | 901.3567 | 1802.71 | 0.01815%
2.4.3.3.9 | CCU | FEG-011 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 10"X8" | UN | 1 | 581.1759 | 581.1759 | Padrão | 721.8204 | 721.82 | 0.007268%
2.4.3.3.10 | CCU | FEG-012 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X6" | UN | 1 | 533.7609 | 533.7609 | Padrão | 662.9311 | 662.93 | 0.006675%
2.4.3.3.11 | CCU | FEG-013 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X4" | UN | 2 | 606.6089 | 1213.2178 | Padrão | 753.4082 | 1506.82 | 0.01517%
2.4.3.3.12 | CCU | FEG-014 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5"X3" | UN | 3 | 307.4985 | 922.4955 | Padrão | 381.9131 | 1145.74 | 0.01154%
2.4.3.3.13 | CCU | FEG-015 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 3"X2" | UN | 2 | 187.2579 | 374.5158 | Padrão | 232.5743 | 465.15 | 0.004683%
2.4.3.3.14 | CCU | FEG-016 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 10"X5" | UN | 2 | 630.2526 | 1260.5052 | Padrão | 782.7737 | 1565.55 | 0.01576%
2.4.3.3.15 | CCU | FEG-017 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X5" | UN | 3 | 439.5131 | 1318.5392 | Padrão | 545.8752 | 1637.63 | 0.01649%
2.4.3.3.16 | CCU | FEG-018 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 4"X3" | UN | 2 | 269.0455 | 538.0909 | Padrão | 334.1545 | 668.31 | 0.006729%
2.4.3.3.17 | CCU | FEG-019 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 6"X4" | UN | 2 | 388.086 | 776.172 | Padrão | 482.0028 | 964.01 | 0.009706%
2.4.3.3.18 | CCU | FEG-020 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5"X4" | UN | 2 | 334.0429 | 668.0859 | Padrão | 414.8813 | 829.76 | 0.008354%
2.4.3.3.19 | CCU | FEG-021 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 4"X3" | UN | 2 | 216.7555 | 433.5109 | Padrão | 269.2103 | 538.42 | 0.005421%
2.4.3.3.20 | CCU | FEG-022 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 4"X21/2" | UN | 2 | 223.0105 | 446.021 | Padrão | 276.9791 | 553.96 | 0.005577%
2.4.3.3.21 | CCU | FEG-023 | TE COM REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X5" | UN | 1 | 1518.4015 | 1518.4015 | Padrão | 1885.8547 | 1885.85 | 0.01899%
2.4.3.3.22 | CCU | FEG-024 | TE COM REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X4" | UN | 2 | 1517.3571 | 3034.7142 | Padrão | 1884.5575 | 3769.12 | 0.03795%
2.4.3.3.23 | CCU | FEG-025 | TE COM REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X3" | UN | 1 | 1516.3127 | 1516.3127 | Padrão | 1883.2603 | 1883.26 | 0.01896%
2.4.3.3.24 | CCU | FEG-026 | TE EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 10" | UN | 2 | 1435.0605 | 2870.121 | Padrão | 1782.3451 | 3564.69 | 0.03589%
2.4.3.3.25 | CCU | FEG-027 | TE EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8" | UN | 4 | 1513.1794 | 6052.7177 | Padrão | 1879.3688 | 7517.48 | 0.07569%
2.4.3.3.26 | CCU | FEG-028 | TE EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5" | UN | 2 | 361.1753 | 722.3505 | Padrão | 448.5797 | 897.16 | 0.009033%
2.4.3.3.27 | SINAPI | 97460 | TE EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 3" | UN | 2 | 783.74 | 1567.48 | Padrão | 973.4051 | 1946.81 | 0.0196%
2.4.3.3.28 | CCU | FEG-029 | TE COM REDUÇÃO EM FERRO MALEÁVEL, NORMA ABNT-6414, GALVANIZADA , ROSQUEADA - DIÂMETRO = 11/2"X11/4" | UN | 2 | 159.5168 | 319.0336 | Padrão | 198.1199 | 396.24 | 0.003989%
2.4.3.3.29 | CCU | FEG-030 | CURVA EM 90º EM FERRO MALEÁVEL, NORMA ABNT-6414, GALVANIZADA , ROSQUEADA - DIÂMETRO = 21/2" | UN | 2 | 268.5137 | 537.0274 | Padrão | 333.494 | 666.99 | 0.006716%
2.4.3.3.30 | CCU | FEG-031 | CURVA EM 90º EM FERRO MALEÁVEL, NORMA ABNT-6414, GALVANIZADA , ROSQUEADA - DIÂMETRO = 2" | UN | 18 | 163.525 | 2943.4493 | Padrão | 203.098 | 3655.76 | 0.03681%
2.4.3.3.31 | CCU | FEG-032 | CURVA EM 90º EM FERRO MALEÁVEL, NORMA ABNT-6414, GALVANIZADA , ROSQUEADA - DIÂMETRO = 11/2" | UN | 4 | 102.8862 | 411.5449 | Padrão | 127.7847 | 511.14 | 0.005146%
2.4.3.3.32 | CCU | FEG-033 | CURVA EM 90º EM FERRO MALEÁVEL, NORMA ABNT-6414, GALVANIZADA , ROSQUEADA - DIÂMETRO = 11/4" | UN | 10 | 84.0127 | 840.1272 | Padrão | 104.3438 | 1043.44 | 0.01051%
2.4.3.3.33 | CCU | FEG-034 | CURVA EM 45º EM FERRO MALEÁVEL, NORMA ABNT-6414, GALVANIZADA , ROSQUEADA - DIÂMETRO = 2" | UN | 1 | 164.215 | 164.215 | Padrão | 203.955 | 203.95 | 0.002053%
2.4.3.3.34 | SINAPI | 92928 | LUVA DE REDUÇÃO EM FERRO MALEÁVEL, NORMA ABNT-6414, GALVANIZADA , ROSQUEADA - DIÂMETRO = 11/2"X11/4" | UN | 2 | 52.64 | 105.28 | Padrão | 65.3789 | 130.76 | 0.001317%
2.4.3.3.35 | SINAPI | 92889 | UNIÃO EM FERRO MALEÁVEL COM ASSENTO CONICO EM BRONZE, NORMA ABNT - 6614 ,GALVANIZADA, ROSQUEADA - DIÂMETRO = 2" | UN | 4 | 133.21 | 532.84 | Padrão | 165.4468 | 661.79 | 0.006663%
2.4.3.3.36 | SINAPI | 92893 | UNIÃO EM FERRO MALEÁVEL COM ASSENTO CONICO EM BRONZE, NORMA ABNT - 6614 ,GALVANIZADA, ROSQUEADA - DIÂMETRO = 11/4" | UN | 4 | 81.49 | 325.96 | Padrão | 101.2106 | 404.84 | 0.004076%
2.4.3.4 |  |  | Válvula Controle e Balanceamento Água Gelada
2.4.3.4.1 | CCU | CCT-001 | CONJUNTO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA COMPOSTO DE: -VÁLVULA ESFERA DE DUAS VIAS MODELO B249-CCV - Ø = 2", CV=46 -ATUADOR AÇÃO PROPORCIONAL MODELO ARX24-MFT '-TERMOSTATO COM SENSOR DE TEMPERATURA PARA DUTO -TRANSFORMADOR DE TENSÃO 220/24VCA.REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE | CJ | 1 | 5126.047 | 5126.047 | Padrão | 6366.5503 | 6366.55 | 0.0641%
2.4.3.4.2 | CCU | CCT-002 | CONJUNTO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA COMPOSTO DE: -VÁLVULA ESFERA DE DUAS VIAS MODELO B232-CCV - Ø = 11/4", CV=37 -ATUADOR AÇÃO PROPORCIONAL MODELO LRX24-MFT '-TERMOSTATO COM SENSOR DE TEMPERATURA PARA DUTO -TRANSFORMADOR DE TENSÃO 220/24VCA. REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE | CJ | 1 | 3614.577 | 3614.577 | Padrão | 4489.3046 | 4489.3 | 0.0452%
2.4.3.4.3 | CCU | CCT-003 | CONJUNTO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA COMPOSTO DE: -VÁLVULA ESFERA DE DUAS VIAS MODELO B223-CCV - Ø = 1", CV=10 -ATUADOR AÇÃO PROPORCIONAL MODELO LRX24-MFT '-TERMOSTATO COM SENSOR DE TEMPERATURA PARA DUTO -TRANSFORMADOR DE TENSÃO 220/24VCA. REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE | CJ | 6 | 3616.537 | 21699.2219 | Padrão | 4491.7389 | 26950.43 | 0.2713%
2.4.3.4.4 | CCU | VAV-020 | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=2", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 1393.3803 | 2786.7606 | Padrão | 1730.5784 | 3461.16 | 0.03485%
2.4.3.4.5 | CCU | VAV-021 | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=11/4", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 1066.3897 | 2132.7794 | Padrão | 1324.456 | 2648.91 | 0.02667%
2.4.3.4.6 | CCU | VAV-022 | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=60", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 5145.7198 | 15437.1594 | Padrão | 6390.984 | 19172.95 | 0.193%
2.4.3.4.7 | CCU | VAV-023 | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=32", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 1122.4506 | 1122.4506 | Padrão | 1394.0836 | 1394.08 | 0.01404%
2.4.3.4.8 | CCU | VAV-024 | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=60", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 5145.7198 | 15437.1594 | Padrão | 6390.984 | 19172.95 | 0.193%
2.4.3.5 |  |  | Tanque de Expansão
2.4.3.5.1 | CCU | TQE-001 | TANQUE DE EXPANSÃO EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE PEMD, VOLUME = 500 LITROS, COM TODAS AS VÁLVULAS E CONEXÕES, CONFORME DETALHE | CJ | 1 | 557.4233 | 557.4233 | Padrão | 692.3197 | 692.32 | 0.006971%
x
2.5 |  |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 8283.74 | 0.0834%
2.5.1 |  |  | Projeto As Built | [6 empty] | 5241.83 | 0.05278%
2.5.1.1 | CCU | FIN-002 | PROJETO "AS BUILT" DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONIA DA CAG | UN | 1 | 1918.3982 | 1918.3982 | Padrão | 2382.6505 | 2382.65 | 0.02399%
2.5.1.2 | CCU | FIN-004 | PROJETO "AS BUILT" DE CLIMATIZAÇÃO DA CAG | UN | 1 | 2302.0778 | 2302.0778 | Padrão | 2859.1807 | 2859.18 | 0.02879%
2.5.2 |  |  | Limpeza Final de Obra | [6 empty] | 3041.91 | 0.03063%
2.5.2.1 | CCU | FIN-010 | LIMPEZA FINAL DA OBRA DA CAG | M2 | 400 | 6.123 | 2449.2 | Padrão | 7.6048 | 3041.91 | 0.03063%
x
3 |  |  | 3º PAVIMENTO - ALA B | [6 empty] | 3684166.06 | 37.09%
3.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - 3º PAV - ALA B | [6 empty] | 54228.39 | 0.546%
3.1.1 |  |  | Demolições e Remoções | [6 empty] | 34964.97 | 0.352%
3.1.1.1 | SETOP | ED-48500 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA EXISTENTE | M | 2310 | 0.31 | 716.1 | Padrão | 0.38502 | 889.4 | 0.008955%
3.1.1.2 | SETOP | DEM-011 | REMOÇÃO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES | M | 1155 | 9.23 | 10660.65 | Padrão | 11.4637 | 13240.53 | 0.1333%
3.1.1.3 | SETOP | ED-48453 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS | M2 | 1850 | 7.02 | 12987 | Padrão | 8.7188 | 16129.85 | 0.1624%
3.1.1.4 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORRO EXISTENTE | M2 | 1155 | 1.84 | 2125.2 | Padrão | 2.2853 | 2639.5 | 0.02658%
3.1.1.5 | SETOP | ED-28533 | ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA FORRO OU SERVIÇO EM ALTURA INTERNO, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO | M2 | 1155 | 1.44 | 1663.2 | Padrão | 1.7885 | 2065.69 | 0.0208%
3.1.2 |  |  | Resíduo de Obra | [6 empty] | 19263.42 | 0.194%
3.1.2.1 | SUDECAP | 03.25.01 | CAÇAMBA 5m³ | VG | 47 | 330 | 15510 | Padrão | 409.86 | 19263.42 | 0.194%
x
3.2 |  |  | OBRA CIVIL - 3º PAV - ALA B | [6 empty] | 495764.44 | 4.992%
3.2.1 |  |  | FORRO E DRYWALL | [6 empty] | 344384.7 | 3.467%
3.2.1.1 | CCU | OBC-007 | FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM PINTURA LATEX COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO | M2 | 247.81 | 65.016 | 16111.615 | Padrão | 80.7499 | 20010.63 | 0.2015%
3.2.1.2 | CCU | OBC-008 | FORRO MODULAR EM PLACAS DE 625X625, COM PLACAS REMOVÍVEIS, EM FIBRA MINERAL, DESEMPENHO DE RESISTENCIA A UMIDADE COM PINTURA NA COR BRANCA. PERFIL DE BORDAS DO TIPO TEGULAR, COR BRANCA FIXADO COM PERFIL METÁLICO T15 | M2 | 1437.59 | 181.6726 | 261170.7475 | Padrão | 225.6374 | 324374.07 | 3.266%
3.2.2 |  |  | Casa de Máquinas | [6 empty] | 151379.74 | 1.524%
3.2.1.1 | CCU | OBC-001 | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR COM 10CM DE ESPESSURA, INCLUINDO ACABAMENTO, EMBOÇO | M2 | 126.5 | 185.0835 | 23413.0628 | Padrão | 229.8737 | 29079.02 | 0.2928%
3.2.1.2 | SINAPI | 96360 | PAREDE EM DRYWALL PARA VEDAÇÃO DE ESQUADRIA EXISTENTE NA CASA DE MÁQUINAS | M2 | 28.97 | 121.07 | 3507.3979 | Padrão | 150.3689 | 4356.19 | 0.04386%
3.2.1.3 | SINAPI | 90793 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO FORMICADO NA COR ARGILA, DIMENSÕES DE 2,10X0,90(M), INCLUSIVE MARCOS E ALIZARES | UN | 2 | 955.22 | 1910.44 | Padrão | 1186.3832 | 2372.77 | 0.02389%
3.2.1.4 | SINAPI | 90793 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO FORMICADO NA COR ARGILA, DIMENSÕES DE 2,10X0,90(M) PARA AMPLIAÇÃO DE VÃO, INCLUSIVE MARCOS E ALIZARES | UN | 2 | 955.22 | 1910.44 | Padrão | 1186.3832 | 2372.77 | 0.02389%
3.2.1.5 | CCU | OBC-002 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO FORMICADO NA COR ARGILA, COM DIMENSÕES DE 2,10X1,0M, INCLUSIVE MARCOS E ALIZARES | UN | 3 | 3406.4747 | 10219.424 | Padrão | 4230.8415 | 12692.52 | 0.1278%
3.2.1.6 | CCU | OBC-003 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO FORMICADO NA COR ARGILA, COM DIMENSÕES DE 2,10X1,4M, INCLUSIVE MARCOS E ALIZARES | UN | 7 | 5036.4747 | 35255.3226 | Padrão | 6255.3015 | 43787.11 | 0.4409%
3.2.1.7 | CCU | OBC-004 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO FORMICADO NA COR ARGILA, COM DIMENSÕES DE 2,10X1,8M, INCLUSIVE MARCOS E ALIZARES | UN | 1 | 5636.4747 | 5636.4747 | Padrão | 7000.5015 | 7000.5 | 0.07048%
3.2.1.8 | CCU | OBC-005 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO FORMICADO NA COR ARGILA, COM DIMENSÕES DE 2,10X2,0M, INCLUSIVE MARCOS E ALIZARES | UN | 2 | 6156.4747 | 12312.9493 | Padrão | 7646.3415 | 15292.68 | 0.154%
3.2.1.9 | SINAPI | 88489 | PINTURA DE PAREDE E ALVENARIA NA COR BRANCO GELO | M2 | 281.98 | 11.82 | 3333.0036 | Padrão | 14.6804 | 4139.59 | 0.04168%
3.2.1.10 | CCU | OBC-006 | CONSTRUÇÃO DE PISO CERÂMICO PARA CASA DE MÁQUINAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DE CONTRA PISO, INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA, INSTALAÇÃO DE CONTRAPISO E PISO CERÂMICO | M2 | 29.48 | 706.18 | 20818.1864 | Padrão | 877.0756 | 25856.19 | 0.2603%
3.2.1.11 | SUDECAP | 15.54.07 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA POLIDO | M2 | 4.14 | 372.9 | 1543.806 | Padrão | 463.1418 | 1917.41 | 0.01931%
3.2.1.12 | SETOP | ED-48209 | FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM PINTURA LATEX COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO | M2 | 21.402 | 94.54 | 2023.3451 | Padrão | 117.4187 | 2512.99 | 0.0253%
x
3.3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 3734.84 | 0.0376%
3.3.1 |  |  | Tubulação, Registros Caixas | [6 empty] | 3734.84 | 0.0376%
3.3.1.1 | SINAPI | 89402 | TUBO SOLDÁVEL MARROM EM PVC Ø25MM | M | 36 | 11.78 | 424.08 | Padrão | 14.6308 | 526.71 | 0.005303%
3.3.1.2 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO Ø3/4" | UN | 3 | 126.99 | 380.97 | Padrão | 157.7216 | 473.16 | 0.004764%
3.3.1.3 | SETOP | ED-50329 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, Ø1/2", ACABAMENTO CROMADO, DE USO GERAL, COM BICO DE UNIÃO | UN | 3 | 350.18 | 1050.54 | Padrão | 434.9236 | 1304.77 | 0.01314%
3.3.1.4 | SINAPI | 89366 | COTOVELO 90º, BOLSA X BOLSA, DIAMETRO Ø25MM | UN | 10 | 15.25 | 152.5 | Padrão | 18.9405 | 189.41 | 0.001907%
3.3.1.5 | SINAPI | 89363 | COTOVELO 45º, BOLSA X BOLSA, DIAMETRO Ø25MM | UN | 2 | 9.68 | 19.36 | Padrão | 12.0226 | 24.05 | 0.0002421%
3.3.1.6 | SINAPI | 90373 | COTOVELO 90º, BOLSA X ROSCA, REFORÇADO COM BUCHA DE LATÃO, DIAMETROS 25MM X1/2" | UN | 3 | 12.2 | 36.6 | Padrão | 15.1524 | 45.46 | 0.0004577%
3.3.1.7 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR SOLDA X ROSCA P/ REGISTRO, DIAMETRO 25MM X 3/4" | UN | 6 | 6.21 | 37.26 | Padrão | 7.7128 | 46.28 | 0.000466%
3.3.1.8 | SINAPI | 89385 | LUVA SOLDA X ROSCA, DIAMETRO 25MM X 3/4" | UN | 6 | 6.8 | 40.8 | Padrão | 8.4456 | 50.67 | 0.0005102%
3.3.1.9 | SINAPI | 89711 | TUBO RÍGIDO, COM PONTA E BOLSA SOLDÁVEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO Ø40MM | M | 24 | 20.25 | 486 | Padrão | 25.1505 | 603.61 | 0.006077%
3.3.1.10 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45º, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, Ø40MM | UN | 3 | 9.74 | 29.22 | Padrão | 12.0971 | 36.29 | 0.0003654%
3.3.1.11 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90º, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, Ø40MM | UN | 3 | 9.53 | 28.59 | Padrão | 11.8363 | 35.51 | 0.0003575%
3.3.1.12 | CCU | HID-001 | JOELHO 90º, COM PONTA/BOLSA E ANEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO Ø40MM X Ø1/2" | UN | 3 | 16.0214 | 48.0642 | Padrão | 19.8986 | 59.7 | 0.0006011%
3.3.1.13 | SINAPI | 89825 | LUVA DUPLA, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAMETRO Ø50MM | UN | 6 | 15.84 | 95.04 | Padrão | 19.6733 | 118.04 | 0.001188%
3.3.1.14 | SETOP | ED-49952 | RALO SIFONADO, 100 X 40 MM, COM GRELHA METÁLICA, SAÍDA PELO FUNDO | UN | 3 | 59.36 | 178.08 | Padrão | 73.7251 | 221.18 | 0.002227%
x
3.4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA | [6 empty] | 1099387.72 | 11.07%
3.4.1 |  |  | Instalações Elétricas | [6 empty] | 922915.13 | 9.292%
3.4.1.1 | SETOP | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 8223.65 | 3.99 | 32812.3635 | Padrão | 4.9556 | 40752.96 | 0.4103%
3.4.1.2 | SETOP | ED-48956 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | 11010.1 | 5.95 | 65510.095 | Padrão | 7.3899 | 81363.54 | 0.8192%
3.4.1.3 | SETOP | ED-48992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,0 MM², 0,6/1kV, ISOLAMENTO EM EPR, AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | M | 81 | 5.54 | 448.74 | Padrão | 6.8807 | 557.34 | 0.005612%
3.4.1.4 | SETOP | ED-48995 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0 MM², 0,6/1kV, ISOLAMENTO EM EPR, AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | M | 4963 | 7.93 | 39356.59 | Padrão | 9.8491 | 48880.88 | 0.4922%
3.4.1.5 | SETOP | ED-48998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,0 MM², 0,6/1kV, ISOLAMENTO EM EPR, AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | M | 400 | 13.07 | 5228 | Padrão | 16.2329 | 6493.18 | 0.06538%
3.4.1.6 | SETOP | ED-49001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 16,0 MM², 0,6/1kV, ISOLAMENTO EM EPR, AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | M | 231 | 17.34 | 4005.54 | Padrão | 21.5363 | 4974.88 | 0.05009%
3.4.1.7 | SETOP | ED-49004 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 25,0 MM², 0,6/1kV, ISOLAMENTO EM EPR, AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | M | 254 | 25.51 | 6479.54 | Padrão | 31.6834 | 8047.59 | 0.08103%
3.4.1.8 | SETOP | ED-49010 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 50,0 MM², 0,6/1kV, ISOLAMENTO EM EPR, AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | M | 25 | 48.46 | 1211.5 | Padrão | 60.1873 | 1504.68 | 0.01515%
3.4.1.9 | SETOP | ED-49016 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 95,0 MM², 0,6/1kV, ISOLAMENTO EM EPR, AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | M | 98 | 85.7 | 8398.6 | Padrão | 106.4394 | 10431.06 | 0.105%
3.4.1.10 | SETOP | ED-49019 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 120,0 MM², 0,6/1kV, ISOLAMENTO EM EPR, AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | M | 35 | 113.72 | 3980.2 | Padrão | 141.2402 | 4943.41 | 0.04977%
3.4.1.11 | SETOP | ED-49028 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 240,0 MM², 0,6/1kV, ISOLAMENTO EM EPR, AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | M | 138 | 196.74 | 27150.12 | Padrão | 244.3511 | 33720.45 | 0.3395%
3.4.1.12 | CCU | IEL-001 | PLUG MACHO 2P + T | UN | 446 | 19.905 | 8877.6256 | Padrão | 24.722 | 11026.01 | 0.111%
3.4.1.13 | SETOP | ED-48362 | IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES (TRÊS ANILHAS) | CJ | 1 | 75.35 | 75.35 | Padrão | 93.5847 | 93.58 | 0.0009422%
3.4.1.14 | SINAPI | 91980 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 162 | 36.89 | 5976.18 | Padrão | 45.8174 | 7422.42 | 0.07473%
3.4.1.15 | SINAPI | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 540 | 19.46 | 10508.4 | Padrão | 24.1693 | 13051.43 | 0.1314%
3.4.1.16 | SINAPI | 91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 175 | 23.2 | 4060 | Padrão | 28.8144 | 5042.52 | 0.05077%
3.4.1.17 | SINAPI | 91990 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UM | 22 | 32.89 | 723.58 | Padrão | 40.8494 | 898.69 | 0.009048%
3.4.1.18 | SETOP | ED-15727 | MÓDULO TOMADA PADRÃO VERMELHA, USO ESPECÍFICO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | UN | 21 | 16.83 | 353.43 | Padrão | 20.9029 | 438.96 | 0.00442%
3.4.1.19 | SETOP | ED-5620 | PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | UN | 114 | 5.86 | 668.04 | Padrão | 7.2781 | 829.71 | 0.008354%
3.4.1.20 | SETOP | ED-5621 | PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | UN | 279 | 5.14 | 1434.06 | Padrão | 6.3839 | 1781.1 | 0.01793%
3.4.1.21 | SETOP | ED-5624 | PLACA 4"X4" PARA QUATRO (4) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | UN | 23 | 7.32 | 168.36 | Padrão | 9.0914 | 209.1 | 0.002105%
3.4.1.22 | CCU | IEL-006 | CONJUNTO DE PLACA 2X4" E 4"X4" PARA SEIS (6) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | CJ | 26 | 14.33 | 372.58 | Padrão | 17.7979 | 462.74 | 0.004659%
3.4.1.23 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,40 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 176 | 11.23 | 1976.48 | Padrão | 13.9477 | 2454.79 | 0.02472%
3.4.1.24 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 195 | 17.58 | 3428.1 | Padrão | 21.8344 | 4257.7 | 0.04287%
3.4.1.25 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,20 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UM | 22 | 30.51 | 671.22 | Padrão | 37.8934 | 833.66 | 0.008394%
3.4.1.26 | SINAPI | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,40 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 49 | 14.11 | 691.39 | Padrão | 17.5246 | 858.71 | 0.008646%
3.4.1.27 | SINAPI | 91947 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,40 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 176 | 8.71 | 1532.96 | Padrão | 10.8178 | 1903.94 | 0.01917%
3.4.1.28 | SINAPI | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 195 | 10.56 | 2059.2 | Padrão | 13.1155 | 2557.53 | 0.02575%
3.4.1.29 | SINAPI | 91945 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,20 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22 | 13.51 | 297.22 | Padrão | 16.7794 | 369.15 | 0.003717%
3.4.1.30 | SINAPI | 91951 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,40 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 49 | 13.24 | 648.76 | Padrão | 16.4441 | 805.76 | 0.008113%
3.4.1.31 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO EM PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 949.3 | 14.16 | 13442.088 | Padrão | 17.5867 | 16695.07 | 0.1681%
3.4.1.32 | SETOP | ED-49308 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø=3/4", INSTALADO NO ENTREFORRO, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 516.5 | 21.59 | 11151.235 | Padrão | 26.8148 | 13849.83 | 0.1394%
3.4.1.33 | SETOP | ED-49311 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 64 | 37.58 | 2405.12 | Padrão | 46.6744 | 2987.16 | 0.03008%
3.4.1.34 | SETOP | ED-49309 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 178 | 25.56 | 4549.68 | Padrão | 31.7455 | 5650.7 | 0.05689%
3.4.1.35 | SETOP | ED-49070 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 13 | 31.89 | 414.57 | Padrão | 39.6074 | 514.9 | 0.005184%
3.4.1.36 | SETOP | ED-49079 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "E", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 32 | 29.97 | 959.04 | Padrão | 37.2227 | 1191.13 | 0.01199%
3.4.1.37 | SETOP | ED-17959 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LB", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 5 | 31.89 | 159.45 | Padrão | 39.6074 | 198.04 | 0.001994%
3.4.1.38 | SETOP | ED-49121 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 101 | 31.89 | 3220.89 | Padrão | 39.6074 | 4000.35 | 0.04028%
3.4.1.39 | SETOP | ED-49106 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 91 | 31.89 | 2901.99 | Padrão | 39.6074 | 3604.27 | 0.03629%
3.4.1.40 | SETOP | ED-49088 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 64 | 33.81 | 2163.84 | Padrão | 41.992 | 2687.49 | 0.02706%
3.4.1.41 | SETOP | ED-49097 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 | 35.73 | 35.73 | Padrão | 44.3767 | 44.38 | 0.0004468%
3.4.1.42 | SETOP | ED-17978 | CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE | UN | 51 | 31.22 | 1592.22 | Padrão | 38.7752 | 1977.54 | 0.01991%
3.4.1.43 | SETOP | ED-17990 | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE | UN | 244 | 5.26 | 1283.44 | Padrão | 6.5329 | 1594.03 | 0.01605%
3.4.1.44 | SETOP | ED-19522 | ELETROCALHA PERFURADA (150X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 208 | 125.7 | 26145.6 | Padrão | 156.1194 | 32472.84 | 0.3269%
3.4.1.45 | SETOP | ED-49450 | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 1210 | 62.08 | 75116.8 | Padrão | 77.1034 | 93295.07 | 0.9393%
3.4.1.46 | SETOP | ED-49463 | CAIXA PARA TOMADA FIXA, PERFIL COM TAMPA E TOMADA UNIVERSAL, PARA PERFILADO | UN | 405 | 30.37 | 12299.85 | Padrão | 37.7195 | 15276.41 | 0.1538%
3.4.1.47 | SETOP | ED-27077 | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X9W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 405 | 299.39 | 121252.95 | Padrão | 371.8424 | 150596.16 | 1.516%
3.4.1.48 | SETOP | ED-13355 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, EXCLUSIVE LÂMPADA | UN | 41 | 47.78 | 1958.98 | Padrão | 59.3428 | 2433.05 | 0.0245%
3.4.1.49 | SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 7 | 111.36 | 779.52 | Padrão | 138.3091 | 968.16 | 0.009748%
3.4.1.50 | SETOP | ED-9972 | LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 9W, DIÂMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UN | 1620 | 26.65 | 43173 | Padrão | 33.0993 | 53620.87 | 0.5399%
3.4.1.51 | SETOP | ED-13342 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UN | 41 | 8.87 | 363.67 | Padrão | 11.0165 | 451.68 | 0.004548%
3.4.1.52 | SETOP | ED-49315 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 30 | 100.23 | 3006.9 | Padrão | 124.4857 | 3734.57 | 0.0376%
3.4.1.53 | SETOP | ED-49109 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 3 | 61.85 | 185.55 | Padrão | 76.8177 | 230.45 | 0.00232%
3.4.1.54 | SETOP | ED-49107 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 | 41.8 | 41.8 | Padrão | 51.9156 | 51.92 | 0.0005228%
3.4.1.55 | CCU | QDE-008 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QGBT-3PB | UN | 1 | 45545.8512 | 45545.8512 | Padrão | 56567.9472 | 56567.95 | 0.5695%
3.4.1.56 | CCU | QDE-009 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QGBT-TOM-3PB | UN | 1 | 17895.8512 | 17895.8512 | Padrão | 22226.6472 | 22226.65 | 0.2238%
3.4.1.57 | CCU | QDE-010 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QGBT-VAC-3PB | UN | 1 | 5245.8512 | 5245.8512 | Padrão | 6515.3472 | 6515.35 | 0.0656%
3.4.1.58 | CCU | QDE-011 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDI-3PB-01 | UN | 1 | 11595.8512 | 11595.8512 | Padrão | 14402.0472 | 14402.05 | 0.145%
3.4.1.59 | CCU | QDE-012 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDI-3PB-02 | UN | 1 | 11595.8512 | 11595.8512 | Padrão | 14402.0472 | 14402.05 | 0.145%
3.4.1.60 | CCU | QDE-013 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDT-3PB-TIPICO 1 | UN | 8 | 3345.8512 | 26766.8097 | Padrão | 4155.5472 | 33244.38 | 0.3347%
3.4.1.61 | CCU | QDE-014 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDT-3PB-TIPICO 2 | UN | 8 | 3545.8512 | 28366.8097 | Padrão | 4403.9472 | 35231.58 | 0.3547%
3.4.1.62 | CCU | QDE-015 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDT-3PB-TIPICO 3 | UN | 8 | 3545.8512 | 28366.8097 | Padrão | 4403.9472 | 35231.58 | 0.3547%
3.4.2 |  |  | Instalações Lógica | [6 empty] | 96623.22 | 0.9728%
3.4.2.1 | SETOP | ED-19524 | ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 165 | 139.98 | 23096.7 | Padrão | 173.8552 | 28686.1 | 0.2888%
3.4.2.2 | SETOP | ED-49450 | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 759 | 62.08 | 47118.72 | Padrão | 77.1034 | 58521.45 | 0.5892%
3.4.2.3 | SETOP | ED-49321 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") | M | 104.5 | 57.93 | 6053.685 | Padrão | 71.9491 | 7518.68 | 0.0757%
3.4.2.4 | SETOP | ED-49074 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 8 | 76.25 | 610 | Padrão | 94.7025 | 757.62 | 0.007628%
3.4.2.5 | SETOP | ED-49092 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 | 84.92 | 84.92 | Padrão | 105.4706 | 105.47 | 0.001062%
3.4.2.6 | SETOP | ED-17994 | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), EXCLUSIVE CONDULETE | UN | 9 | 13.2 | 118.8 | Padrão | 16.3944 | 147.55 | 0.001486%
3.4.2.7 | SETOP | ED-49309 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 9 | 25.56 | 230.04 | Padrão | 31.7455 | 285.71 | 0.002877%
3.4.2.8 | SETOP | ED-49122 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 10 | 41.8 | 418 | Padrão | 51.9156 | 519.16 | 0.005227%
3.4.2.9 | SETOP | ED-17991 | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE CONDULETE | UN | 10 | 6.56 | 65.6 | Padrão | 8.1475 | 81.48 | 0.0008204%
3.4.3 |  |  | Instalações Telefonia | [6 empty] | 79849.37 | 0.804%
3.4.3.1 | SETOP | ED-49309 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 13.2 | 25.56 | 337.392 | Padrão | 31.7455 | 419.04 | 0.004219%
3.4.3.2 | SETOP | ED-49312 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 5 | 48.01 | 240.05 | Padrão | 59.6284 | 298.14 | 0.003002%
3.4.3.3 | SETOP | ED-49080 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "E", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 18 | 38.82 | 698.76 | Padrão | 48.2144 | 867.86 | 0.008738%
3.4.3.4 | SETOP | ED-17991 | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE CONDULETE | UN | 18 | 6.56 | 118.08 | Padrão | 8.1475 | 146.66 | 0.001477%
3.4.3.5 | SETOP | ED-19524 | ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 154 | 139.98 | 21556.92 | Padrão | 173.8552 | 26773.69 | 0.2696%
3.4.3.6 | SETOP | ED-49450 | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 660 | 62.08 | 40972.8 | Padrão | 77.1034 | 50888.22 | 0.5124%
3.4.3.7 | SINAPI | 91222 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM | M | 12 | 8.43 | 101.16 | Padrão | 10.4701 | 125.64 | 0.001265%
3.4.3.8 | SINAPI | 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM | M | 12 | 22.15 | 265.8 | Padrão | 27.5103 | 330.12 | 0.003324%
x
3.5 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 2017025.34 | 20.31%
3.5.1 |  |  | Acessórios para Captação e Insuflamento de Ar | [6 empty] | 985034.91 | 9.918%
3.5.1.1 |  |  | Unidades Condicionadoras de Ar
3.5.1.1.1 | CCU | CMT-011 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 35 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-01 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 125,71 KW (35,74TR)/ CAPACIDADE SENSÍVEL = 79 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 23245 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 24,8/18,9°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 20,46 M3/H / PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 1,15 MCA NÚMERO DE ROWS = 6 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 51 NÚMERO DE TUBOS = 34 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 /DIÂMETRO DA CONEXÃO = 2" LADO HIDRÁULICA = ESQUERDA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 10 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 2352/2656/1009 MM / PESO DA UNIDADE = 460 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 66190.1729 | 66190.1729 | Diferenciado | 79176.6848 | 79176.68 | 0.7972%
3.5.1.1.2 | CCU | CMT-012 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 15 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-02 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 40,54 KW (11,52) / CAPACIDADE SENSÍVEL = 25,37 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 8305 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 24,7/19,0°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 6,63 M3/H / PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 2,18 MCA NÚMERO DE ROWS = 4 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 13 NÚMERO DE TUBOS = 26 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 / DIÂMETRO DA CONEXÃO = 11/4" LADO HIDRÁULICA = DIREITA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 3,0 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 1609/1849/671 MM / PESO DA UNIDADE = 229 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 35306.8727 | 35306.8727 | Diferenciado | 42234.0811 | 42234.08 | 0.4252%
3.5.1.1.3 | CCU | CMT-009 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 15 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-03 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 44,19 KW (12,56) CAPACIDADE SENSÍVEL = 28,29 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 9470 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 25/19,1°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 7,28 M3/H PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 2,56 MCA NÚMERO DE ROWS = 4 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 13 NÚMERO DE TUBOS = 26 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 / DIÂMETRO DA CONEXÃO = 11/4" LADO HIDRÁULICA = DIREITA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 4,0 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 1609/1849/671 MM / PESO DA UNIDADE = 229 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 35306.8727 | 35306.8727 | Diferenciado | 42234.0811 | 42234.08 | 0.4252%
3.5.1.1.4 | CCU | CMT-010 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃODE UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 35 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-04 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 128,88 KW (36,6TR) / CAPACIDADE SENSÍVEL = 82,01 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 22270 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 25/18,7°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 20,90 M3/H PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 3,70 MCA NÚMERO DE ROWS = 6 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 34 NÚMERO DE TUBOS = 34 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 DIÂMETRO DA CONEXÃO = 2" LADO HIDRÁULICA = DIREITA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 10 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 2352/2656/1009 MM /PESO DA UNIDADE = 460 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 66190.1729 | 66190.1729 | Diferenciado | 79176.6848 | 79176.68 | 0.7972%
3.5.1.2 |  |  | Caixas VAV
3.5.1.2.1 | CCU | CMT-020 | CAIXA DE VOLUME VARIÁVEL DE AR COM TODOS OS CONTROLES E SENSOR DE TEMPERATURA (TERMOSTATO) AMBIENTE MONTADO EM CAIXA DE SOBREPOR. DEVERÁ SER PREPARADA PARA AUTOMAÇÃO, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 MA MODELO TVJD-DIMENSÕES 300X100. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 19 | 1663.475 | 31606.025 | Padrão | 2066.0359 | 39254.68 | 0.3952%
3.5.1.2.2 | CCU | CMT-021 | CAIXA DE VOLUME VARIÁVEL DE AR COM TODOS OS CONTROLES E SENSOR DE TEMPERATURA (TERMOSTATO) AMBIENTE MONTADO EM CAIXA DE SOBREPOR. DEVERÁ SER PREPARADA PARA AUTOMAÇÃO, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 MA MODELO TVJD-DIMENSÕES 200X100. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 90 | 1505.3105 | 135477.945 | Padrão | 1869.5956 | 168263.61 | 1.694%
3.5.1.2.3 | CCU | CMT-022 | CAIXA DE VOLUME VARIÁVEL DE AR COM TODOS OS CONTROLES E SENSOR DE TEMPERATURA (TERMOSTATO) AMBIENTE MONTADO EM CAIXA DE SOBREPOR. DEVERÁ SER PREPARADA PARA AUTOMAÇÃO, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 MA MODELO TVJD-DIMENSÕES 300X200. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 7 | 2127.194 | 14890.358 | Padrão | 2641.9749 | 18493.82 | 0.1862%
3.5.1.3 |  |  | Difusores VARIYSET
3.5.1.3.1 | CCU | DIF-010 | DIFUSOR EM ALUMÍNIO, SEM REGISTRO, CAIXA PLENUM, QUATRO VIAS, MODELO VARYSET PARA VAV - TAMANHO 500, COLARINHO Φ = 248 MM (10") . REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 12 | 1477.5145 | 17730.174 | Padrão | 1835.073 | 22020.88 | 0.2217%
3.5.1.3.2 | CCU | DIF-011 | DIFUSOR EM ALUMÍNIO, SEM REGISTRO, CAIXA PLENUM, QUATRO VIAS, MODELO VARYSET PARA VAV - TAMANHO 400, COLARINHO Φ = 198 MM (8") . REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 54 | 1176.345 | 63522.63 | Padrão | 1461.0205 | 78895.11 | 0.7943%
3.5.1.3.3 | CCU | DIF-012 | DIFUSOR EM ALUMÍNIO, SEM REGISTRO, CAIXA PLENUM, QUATRO VIAS, MODELO VARYSET PARA VAV - TAMANHO 300, COLARINHO Φ = 158 MM (6") . REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 103 | 951.53 | 98007.59 | Padrão | 1181.8003 | 121725.43 | 1.226%
3.5.1.4 |  |  | Grelhas para Retorno de Ar
3.5.1.4.1 | CCU | GRL-010 | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO PARA RETORNO DE AR MODELO AR-AG, L=625, H=325, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 58 | 607.6328 | 35242.7031 | Padrão | 754.68 | 43771.44 | 0.4407%
3.5.1.4.2 | CCU | GRL-011 | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO PARA RETORNO DE AR MODELO AR-AG, L=425, H=325, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 26 | 471.4983 | 12258.9561 | Padrão | 585.6009 | 15225.62 | 0.1533%
3.5.1.4.3 | CCU | GRL-012 | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO PARA RETORNO DE AR MODELO AR-AG, L=425, H=425, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 350.2691 | 700.5381 | Padrão | 435.0342 | 870.07 | 0.00876%
3.5.1.4.4 | CCU | GRL-013 | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO PARA RETORNO DE AR MODELO AR-AG, L=625, H=225, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 304.5791 | 913.7372 | Padrão | 378.2872 | 1134.86 | 0.01143%
3.5.1.5 |  |  | Grelhas para Porta
3.5.1.5.1 | CCU | GRL-014 | GRELHA EM ALUMÍNIO PARA PORTA, COM CONTRA MOLDURA, MODELO AGS-T, L=425, H=225. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 32 | 434.7882 | 13913.2228 | Padrão | 540.007 | 17280.22 | 0.174%
3.5.1.5.2 | CCU | GRL-015 | GRELHA EM ALUMÍNIO PARA PORTA, COM CONTRA MOLDURA, MODELO AGS-T, L=425, H=325. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 519.302 | 1557.9059 | Padrão | 644.973 | 1934.92 | 0.01948%
3.5.1.6 |  |  | Registro para Controle de Vazão de Ar
3.5.1.6.1 | CCU | REG-010 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DE AR COM LÂMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, ACIONADO POR ATUADOR, COM KIT PARA FIXAÇÃO DO ATUADOR. B=800,H=510, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 3528.0596 | 7056.1192 | Padrão | 4381.85 | 8763.7 | 0.08824%
3.5.1.6.2 | CCU | REG-011 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DE AR COM LÂMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, ACIONADO POR ATUADOR, COM KIT PARA FIXAÇÃO DO ATUADOR. B=1000,H=675, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 4239.7275 | 8479.455 | Padrão | 5265.7416 | 10531.48 | 0.106%
3.5.1.6.3 | CCU | REG-012 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DE AR COM LÂMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, ACIONADO POR ATUADOR, COM KIT PARA FIXAÇÃO DO ATUADOR. B=1000,H=510, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 3756.683 | 11270.049 | Padrão | 4665.8003 | 13997.4 | 0.1409%
3.5.1.6.4 | CCU | REG-013 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DE AR COM LÂMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, ACIONADO POR ATUADOR, COM KIT PARA FIXAÇÃO DO ATUADOR. B=400,H=510, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 3002.6732 | 3002.6732 | Padrão | 3729.3201 | 3729.32 | 0.03755%
3.5.1.7 |  |  | Colarinhos para Conexão entre Duto Chapa Galvanizada e Duto Flexível
3.5.1.7.1 | CCU | CHP-001 | COLARINHO EM CHAPA GALVANIZADA, PARA INTERLIGAR DUTO FLEXÍVEL AO DUTO PRINCIPAL, COM REGISTRO, Φ = 10", REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE | UN | 12 | 64.569 | 774.828 | Padrão | 80.1947 | 962.34 | 0.009689%
3.5.1.7.2 | CCU | CHP-002 | COLARINHO EM CHAPA GALVANIZADA, PARA INTERLIGAR DUTO FLEXÍVEL AO DUTO PRINCIPAL, COM REGISTRO, Φ = 8", REF.: MULITVAC OU EQUIVALENTE | UN | 54 | 51.869 | 2800.926 | Padrão | 64.4213 | 3478.75 | 0.03503%
3.5.1.7.3 | CCU | CHP-003 | COLARINHO EM CHAPA GALVANIZADA, PARA INTERLIGAR DUTO FLEXÍVEL AO DUTO PRINCIPAL, COM REGISTRO, Φ = 6", REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE | UN | 103 | 44.379 | 4571.037 | Padrão | 55.1187 | 5677.23 | 0.05716%
3.5.1.7.4 | CCU | CHP-004 | COLARINHO EM CHAPA GALVANIZADA, PARA INTERLIGAR DUTO FLEXÍVEL AO DUTO PRINCIPAL, COM REGISTRO, Φ = 5", REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 39.289 | 39.289 | Padrão | 48.7969 | 48.8 | 0.0004913%
3.5.1.8 |  |  | Tomada de Ar Externo
3.5.1.8.1 | CCU | TAE-001 | TOMADA DE AR EXTERNO COM VENEZIANA, REGISTRO E FILTRO DE AR MODELO VDF-754, B=697, H=697. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 6 | 1297.6977 | 7786.186 | Padrão | 1611.7405 | 9670.44 | 0.09737%
3.5.1.9 |  |  | Venezianas
3.5.1.9.1 | CCU | VEN-001 | VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM TELA PROTETORA DE PLÁSTICO, MODELO AWK, L=397, H=197 . REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 131.8772 | 395.6316 | Padrão | 163.7915 | 491.37 | 0.004947%
3.5.1.10 |  |  | Grelhas para Insuflação de Ar
3.5.1.10.1 | CCU | GRL-016 | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO, DUPLA DEFLEXÃO, MODELO AT-AG, L=825, H=125 . REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 46 | 534.7928 | 24600.4694 | Padrão | 664.2127 | 30553.78 | 0.3076%
3.5.1.10.2 | CCU | ATN-001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-01 VAZÃO DE AR = 12985 M3/H PERDA DE CARGA =74 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 12,0 M3/H /LW (DB(A)=49 / NÚMERO DE CÉLULAS = 5 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1500/700/1000 MM / PESO = 103 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/19 500/19 1000/25 2000/18 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 10014.8464 | 10014.8464 | Diferenciado | 11979.7593 | 11979.76 | 0.1206%
3.5.1.10.3
3.5.1.10.3 | CCU | ATN-002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-02 VAZÃO DE AR = 10453 M3/H PERDA DE CARGA =39 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,2 M3/H / LW (DB(A)=42 / NÚMERO DE CÉLULAS = 3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/800/1400 MM / PESO = 101 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/4 125/11 250/22 500/21 1000/27 2000/19 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 10285.3335 | 10285.3335 | Diferenciado | 12303.3159 | 12303.32 | 0.1239%
3.5.1.10.4 | CCU | ATN-003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-03 VAZÃO DE AR = 8130 M3/H PERDA DE CARGA =45 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,4 M3/H / LW (DB(A)=41 / NÚMERO DE CÉLULAS = 3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/600/1800 MM / PESO = 111 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/5 125/14 250/28 500/27 1000/33 2000/23 4000/15 8000/14 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 10986.78 | 10986.78 | Diferenciado | 13142.3862 | 13142.39 | 0.1323%
3.5.1.10.5 | CCU | ATN-004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-04 VAZÃO DE AR = 10560 M3/H PERDA DE CARGA =43 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,8 M3/H / LW (DB(A)=43 /NÚMERO DE CÉLULAS = 3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1100/600/1000 MM /PESO = 65 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/2 125/7 250/13 500/13 1000/16 2000/12 4000/10 8000/9 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 6880.72 | 6880.72 | Diferenciado | 8230.7173 | 8230.72 | 0.08287%
3.5.1.10.6 | CCU | ATN-005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-05 VAZÃO DE AR = 9470 M3/H PERDA DE CARGA =50 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,5 M3/H / LW (DB(A)=44 / NÚMERO DE CÉLULAS = 5 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1000 MM / PESO = 72 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/9 125/9 250/17 500/17 1000/21 2000/16 4000/12 8000/11 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 7574.636 | 7574.636 | Diferenciado | 9060.7796 | 9060.78 | 0.09123%
3.5.1.10.7 | CCU | ATN-006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-06 VAZÃO DE AR = 8305 M3/H PERDA DE CARGA =40 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,2 M3/H / LW (DB(A)=41 / NÚMERO DE CÉLULAS =4 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1200 MM / PESO = 84 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/20 500/20 1000/25 2000/18 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 8629.17 | 8629.17 | Diferenciado | 10322.2132 | 10322.21 | 0.1039%
3.5.1.10.8 | CCU | ATN-007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-07 VAZÃO DE AR = 6200 M3/H PERDA DE CARGA =34 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 8,6 M3/H / LW (DB(A)=38 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1200 MM / PESO = 66 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/19 500/19 1000/23 2000/17 4000/12 8000/11 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 7031.14 | 7031.14 | Diferenciado | 8410.6497 | 8410.65 | 0.08468%
3.5.1.10.9 | CCU | ATN-008 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-08 VAZÃO DE AR = 6766 M3/H PERDA DE CARGA =39 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,4 M3/H / LW (DB(A)=40 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1000 MM / PESO = 57 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/8 250/16 500/16 1000/20 2000/15 4000/11 8000/10 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 6166.05 | 6166.05 | Diferenciado | 7375.829 | 7375.83 | 0.07426%
3.5.1.10.10 | CCU | ATN-009 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-09 VAZÃO DE AR =1245 M3/H PERDA DE CARGA =33 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 6,9 M3/H / LW (DB(A)=30 / NÚMERO DE CÉLULAS =2 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 500/500/1000 MM / PESO = 33 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/6 125/14 250/32 500/33 1000/40 2000/39 4000/26 8000/19 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 3742.464 | 3742.464 | Diferenciado | 4476.7354 | 4476.74 | 0.04507%
3.5.1.10.11 | CCU | ATN-010 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-10 VAZÃO DE AR =9570 M3/H PERDA DE CARGA =51 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,6 M3/H / LW (DB(A)=45 / NÚMERO DE CÉLULAS =4 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1000 MM / PESO = 72 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/9 250/17 500/17 1000/21 2000/16 4000/12 8000/11 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 7540.33 | 7540.33 | Diferenciado | 9019.7427 | 9019.74 | 0.09081%
3.5.1.10.12 | CCU | ATN-011 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-11 VAZÃO DE AR =12700 M3/H PERDA DE CARGA =40 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,2 M3/H / LW (DB(A)=41 / NÚMERO DE CÉLULAS =4 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1200 MM / PESO = 84 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/20 500/20 1000/25 2000/18 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 8540.33 | 8540.33 | Diferenciado | 10215.9427 | 10215.94 | 0.1029%
3.5.1.10.13 | CCU | ATN-012 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-12 VAZÃO DE AR =4690 M3/H PERDA DE CARGA =73 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,9 M3/H / LW (DB(A)=44 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 800/600/1000 MM / PESO = 59 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/5 125/13 250/27 500/28 1000/35 2000/32 4000/21 8000/17 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 5369.39 | 5369.39 | Diferenciado | 6422.8643 | 6422.86 | 0.06467%
3.5.1.10.14 | CCU | ATN-013 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-13 VAZÃO DE AR =5660 M3/H PERDA DE CARGA =27 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,4 M3/H / LW (DB(A)=38 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1000 MM / PESO = 57 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/8 250/16 500/16 1000/20 2000/15 4000/11 8000/10 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 6051.32 | 6051.32 | Diferenciado | 7238.589 | 7238.59 | 0.07288%
3.5.1.10.15 | CCU | ATN-014 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-14 VAZÃO DE AR =7275 M3/H PERDA DE CARGA =45 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,1 M3/H / LW (DB(A)=72 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1000 MM / PESO = 57 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/8 250/16 500/16 1000/20 2000/15 4000/11 8000/10 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 6051.32 | 6051.32 | Diferenciado | 7238.589 | 7238.59 | 0.07288%
3.5.2 |  |  | Controle Nível de CO2 | [6 empty] | 68832.43 | 0.693%
3.5.2.1 | CCU | CTL-001 | SENSOR DE NÍVEL DE CO2 PARA AR COM FAIXA DE MEDIDA DE 0 A 2000 PPM. MODELO 22DC-51. SINAL DE SAÍDA = 0-10 V (0-5V) - MICRO-SWITCH. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (AC/DC) = 24V OBS.: O "SET-POINT" DO SENSOR DEVERÁ SER DE 1.000 PPM. REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE | UN | 8 | 3433.38 | 27467.04 | Padrão | 4264.258 | 34114.06 | 0.3435%
3.5.2.2 | CCU | CTL-002 | ATUADOR PROPORCIONAL ACOPLAMENTO DIRETO TORQUE 180 IN.LB(20NM). MODELO AMB24-SR. SINAL DE CONTROLE = 0-10 V (4-20MA). ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (AC/DC) = 24V OBS.: O ATUADOR DEVERÁ PARAR NO FINAL DO CURSO. REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE | UN | 8 | 3494.2 | 27953.6 | Padrão | 4339.7964 | 34718.37 | 0.3496%
3.5.3 |  |  | Rede Dutos em Chapa de Aço | [6 empty] | 639583.63 | 6.44%
3.5.3.1 |  |  | Dutos de Chapa Galvanizada Isolados
3.5.3.1.1 | CCU | CHP-005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #20, INCLUSIVE FIXAÇÕES, SUPORTES, CONEXÕES. (APROXIMADAMENTE 2,74KG POR M2), INCLUSO SUPORTES, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, CHUMBADORES | KG | 318 | 30.4044 | 9668.5849 | Padrão | 37.7622 | 12008.38 | 0.1209%
3.5.3.1.2 | CCU | CHP-006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #22, INCLUSIVE FIXAÇÕES, SUPORTES, CONEXÕES. (APROXIMADAMENTE 2,28KG POR M2), INCLUSO SUPORTES, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, CHUMBADORES | KG | 3295 | 31.8176 | 104838.9096 | Padrão | 39.5174 | 130209.93 | 1.311%
3.5.3.1.3 | CCU | CHP-007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #24, INCLUSIVE FIXAÇÕES, SUPORTES, CONEXÕES. (APROXIMADAMENTE 1,94KG POR M2), INCLUSO SUPORTES, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, CHUMBADORES | KG | 5040 | 30.4065 | 153248.5332 | Padrão | 37.7648 | 190334.68 | 1.916%
3.5.3.1.4 | CCU | CHP-008 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #26, INCLUSIVE FIXAÇÕES, SUPORTES, CONEXÕES. (APROXIMADAMENTE 1,55KG POR M2), INCLUSO SUPORTES, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, CHUMBADORES | KG | 4465 | 31.283 | 139678.6173 | Padrão | 38.8535 | 173480.84 | 1.747%
3.5.3.1.5 | CCU | CHP-009 | FELTRO DE LÃ DE VIDRO REVESTIDO EM UM FACE COM KRAFT ALUMINIZADO COM 38 MM ESPESSURA, ISOFLEX RT-1.0 - 38 MM. REF.: SAINT-GOBAIN | M2 | 2080 | 44.667 | 92907.3191 | Padrão | 55.4764 | 115390.89 | 1.162%
3.5.3.2 |  |  | Dutos Flexíveis Isolados
3.5.3.2.1 | CCU | DUT-001 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO E ACÚSTICO, FABRICADOS EXTERNAMENTE EM FOLHA DE ALUMÍNIO, ARAME EM AÇO CARBONO, ISOLAMENTO DE LÂ DE VIDRO 16 KG/M3, DUTO INTERNO EM FOLHA DE ALUMÍNIO COM MICRO FUROS. MODELO SONODEC RT 1.2 - DIÂMETRO = 10" (263 MM). REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SUPORTES E ABRAÇADEIRA | M | 15.6 | 88.9655 | 1387.8613 | Padrão | 110.4951 | 1723.72 | 0.01736%
3.5.3.2.2 | CCU | DUT-002 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO E ACÚSTICO, FABRICADOS EXTERNAMENTE EM FOLHA DE ALUMÍNIO, ARAME EM AÇO CARBONO, ISOLAMENTO DE LÂ DE VIDRO 16 KG/M3, DUTO INTERNO EM FOLHA DE ALUMÍNIO COM MICRO FUROS. MODELO SONODEC RT 1.2 - DIÂMETRO = 8" (209 MM). REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SUPORTES E ABRAÇADEIRA | M | 70.2 | 74.0117 | 5195.6197 | Padrão | 91.9225 | 6452.96 | 0.06497%
3.5.3.2.3 | CCU | DUT-003 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO E ACÚSTICO, FABRICADOS EXTERNAMENTE EM FOLHA DE ALUMÍNIO, ARAME EM AÇO CARBONO, ISOLAMENTO DE LÂ DE VIDRO 16 KG/M3, DUTO INTERNO EM FOLHA DE ALUMÍNIO COM MICRO FUROS. MODELO SONODEC RT 1.2 - DIÂMETRO = 6" (161 MM). REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE INCLUSIVE SUPORTES E ABRAÇADEIRA | M | 133.9 | 60.0241 | 8037.2211 | Padrão | 74.5499 | 9982.23 | 0.1005%
3.5.4 |  |  | Gabinete de Ventilação | [6 empty] | 18622.85 | 0.1875%
3.5.4.1 | CCU | GAB-001 | GABINETE DE VENTILAÇÃO DOTADO DE MICRO VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO "SIROCCO", MODELO MGD 160; GAB-01, GAB-2 E GAB-03; VAZÃO DE AR INSUFLADO = 325 M3/H. PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA DISPONÍVEL = 12 MMCA. POTÊNCIA MOTOR DO VENTILADOR = 0,05 KW (220V/2Ø/60HZ). DIMENSÕES DA UNIDADE (C/L/H) = 420/420/385 MM. PESO DA UNIDADE = 9 KG. REF.: BERLINER-LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 4998.08 | 14994.24 | Padrão | 6207.6154 | 18622.85 | 0.1875%
3.5.5 |  |  | Cortina de Ar | [6 empty] | 3275.63 | 0.03298%
3.5.5.1 | CCU | CDA-001 | CORTINA DE AR MODELO ACF09S5, COM CONTROLE REMOTO. CORT-01, CORT-02, CORT-04, CORT-05 E CORT-06. MOTOR ELÉTRICO = 190 W (220V/2Ø/60HZ), DIMENSÕES (A/L/P)= 210/900/190 MM. REF. SPRINGER CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 1318.69 | 2637.38 | Padrão | 1637.813 | 3275.63 | 0.03298%
3.5.6 |  |  | Instalações Elétricas | [6 empty] | 301675.89 | 3.037%
3.5.6.1 | CCU | PNL-001 | PAINEL DE AUTOMAÇÃO QCOM-1-3PB-1 | M | 1 | 13519.8205 | 13519.8205 | Padrão | 16791.6171 | 16791.62 | 0.1691%
3.5.6.2 | CCU | PNL-002 | PAINEL DE AUTOMAÇÃO QCOM-1-3PB-2 | M | 1 | 14019.8205 | 14019.8205 | Padrão | 17412.6171 | 17412.62 | 0.1753%
3.5.6.3 | CCU | PNL-003 | PAINEL DE AUTOMAÇÃO QCOM-1-3PB-3 | M | 1 | 14019.8205 | 14019.8205 | Padrão | 17412.6171 | 17412.62 | 0.1753%
3.5.6.4 | CCU | PNL-004 | PAINEL ELÉTRICO FC-3B1 | M | 1 | 18919.8205 | 18919.8205 | Padrão | 23498.4171 | 23498.42 | 0.2366%
3.5.6.5 | CCU | PNL-005 | PAINEL ELÉTRICO FC-3B2/3B3 | M | 1 | 20869.8205 | 20869.8205 | Padrão | 25920.3171 | 25920.32 | 0.261%
3.5.6.6 | CCU | PNL-006 | PAINEL ELÉTRICO FC-3B4 | M | 1 | 18919.8205 | 18919.8205 | Padrão | 23498.4171 | 23498.42 | 0.2366%
3.5.6.7 | CCU | CAB-001 | CABO DE CONTROLE 450/750V 1x2C#1,5mm² | M | 554.32 | 5.2734 | 2923.15 | Padrão | 6.5496 | 3630.55 | 0.03655%
3.5.6.8 | CCU | CAB-002 | CABO DE CONTROLE 450/750V 1x3C#1,5mm² | M | 3770 | 7.3195 | 27594.4471 | Padrão | 9.0908 | 34272.3 | 0.3451%
3.5.6.9 | SETOP | ED-48362 | IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES (TRÊS ANILHAS) | CJ | 349 | 75.35 | 26297.15 | Padrão | 93.5847 | 32661.06 | 0.3288%
3.5.6.10 | SETOP | ED-48365 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE À CHAMA | M | 456.55 | 9.28 | 4236.784 | Padrão | 11.5258 | 5262.09 | 0.05298%
3.5.6.11 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 118 | 30.51 | 3600.18 | Padrão | 37.8934 | 4471.42 | 0.04502%
3.5.6.12 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 162.84 | 14.16 | 2305.8144 | Padrão | 17.5867 | 2863.82 | 0.02883%
3.5.6.13 | SETOP | ED-49308 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø=3/4", INSTALADO NO ENTREFORRO, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1006.25 | 21.59 | 21724.9375 | Padrão | 26.8148 | 26982.37 | 0.2717%
3.5.6.14 | SETOP | ED-49311 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø=1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10 | 37.58 | 375.8 | Padrão | 46.6744 | 466.74 | 0.004699%
3.5.6.15 | SETOP | ED-19522 | ELETROCALHA PERFURADA (150X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 155.25 | 125.7 | 19514.925 | Padrão | 156.1194 | 24237.54 | 0.244%
3.5.6.16 | SETOP | ED-49070 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 384 | 31.89 | 12245.76 | Padrão | 39.6074 | 15209.23 | 0.1531%
3.5.6.17 | SETOP | ED-49079 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "E", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 9 | 29.97 | 269.73 | Padrão | 37.2227 | 335 | 0.003373%
3.5.6.18 | SETOP | ED-49121 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 50 | 31.89 | 1594.5 | Padrão | 39.6074 | 1980.37 | 0.01994%
3.5.6.19 | SETOP | ED-49106 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 27 | 31.89 | 861.03 | Padrão | 39.6074 | 1069.4 | 0.01077%
3.5.6.20 | SETOP | ED-49088 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 133 | 33.81 | 4496.73 | Padrão | 41.992 | 5584.94 | 0.05623%
3.5.6.21 | SETOP | ED-49097 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 8 | 35.73 | 285.84 | Padrão | 44.3767 | 355.01 | 0.003574%
3.5.6.22 | CCU | IEL-007 | PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO Ø3/4", ROSCA BSP | UN | 464 | 23.8802 | 11080.4154 | Padrão | 29.6592 | 13761.88 | 0.1386%
3.5.6.23 | SETOP | ED-17990 | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE | UN | 612 | 5.26 | 3219.12 | Padrão | 6.5329 | 3998.15 | 0.04025%
x
3.6 |  |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 14025.33 | 0.1412%
3.6.1 |  |  | Projeto As Built | [6 empty] | 5241.83 | 0.05278%
3.6.1.1 | CCU | FIN-002 | PROJETO "AS BUILT" DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONIA DO 3º PAV ALA B | UN | 1 | 1918.3982 | 1918.3982 | Padrão | 2382.6505 | 2382.65 | 0.02399%
3.6.1.2 | CCU | FIN-004 | PROJETO "AS BUILT" DE CLIMATIZAÇÃO DO 3º PAVIMENTO ALA B | UN | 1 | 2302.0778 | 2302.0778 | Padrão | 2859.1807 | 2859.18 | 0.02879%
3.6.2 |  |  | Limpeza Final de Obra | [6 empty] | 8783.5 | 0.08844%
3.6.2.1 | CCU | FIN-010 | LIMPEZA FINAL DA OBRA DO 3º PAVIMENTO ALA B | M2 | 1155 | 6.123 | 7072.065 | Padrão | 7.6048 | 8783.5 | 0.08844%
x
4 |  |  | Instalações de Drywall e divisórias | [6 empty] | 435822.89 | 4.388%
4.1 | SINAPI | 96358 | PAREDE DRYWALL, USO INTERNO, SEM VÃOS | M2 | 1400 | 93.66 | 131124 | Padrão | 116.3257 | 162856.01 | 1.64%
4.2 | SINAPI | 96359 | PAREDE DRYWALL, USO INTERNO, COM VÃOS | M2 | 100 | 104.75 | 10475 | Padrão | 130.0995 | 13009.95 | 0.131%
4.3 | COTAÇÃO | COT-1 | MANTA DE LÃ DE PET. E=50MM. | M2 | 1500 | 11.45 | 17175 | Padrão | 14.2209 | 21331.35 | 0.2148%
4.4 | SINAPI | 91317 | INSTALAÇÃO DE PORTA 90X210 CM - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | UN | 24 | 1169.92 | 28078.08 | Padrão | 1453.0406 | 34872.98 | 0.3511%
4.5 | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL | M2 | 3000 | 11.76 | 35280 | Padrão | 14.6059 | 43817.76 | 0.4412%
4.6 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | M2 | 3000 | 4.28 | 12840 | Padrão | 5.3158 | 15947.28 | 0.1606%
4.7 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 3000 | 6.75 | 20250 | Padrão | 8.3835 | 25150.5 | 0.2532%
4.8 | SINAPI | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO -ALTURA 7CM -ESPESSURA 1,5CM | M | 750 | 63.9 | 47925 | Padrão | 79.3638 | 59522.85 | 0.5993%
4.9 | COTAÇÃO | CPU-30 | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MÓDULO CEGO (COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL) | M2 | 896.94 | 48.34 | 43358.0796 | Padrão | 60.0383 | 53850.73 | 0.5422%
4.10 | COTAÇÃO | CPU-29 | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MÓDULO PORTA (COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL) | UN | 91 | 48.34 | 4398.94 | Padrão | 60.0383 | 5463.48 | 0.05501%
5 |  |  | Instalações telefônicas | [6 empty] | 68994.79 | 0.6947%
5.1 | SUDECAP | 02.14.01 | DEMOLIÇÃO MANUAL, DE ALVENARIA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 0.5 | 105.9 | 52.95 | Padrão | 131.5278 | 65.76 | 0.0006621%
5.2 | SUDECAP | 02.26.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO DMT <= 50M | M3 | 0.5 | 24.72 | 12.36 | Padrão | 30.7022 | 15.35 | 0.0001545%
5.3 | SUDECAP | 14.05.21 | EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TRAÇO 1:6) | M2 | 0.5 | 27.46 | 13.73 | Padrão | 34.1053 | 17.05 | 0.0001717%
5.4 | SUDECAP | 14.05.31 | REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TRAÇO 1:7) | M2 | 0.5 | 35.96 | 17.98 | Padrão | 44.6623 | 22.33 | 0.0002248%
5.5 | SUDECAP | 11.82.15 | ABRAÇADEIRA PADRÃO TELEMAR BC-1 | UN | 40 | 1.98 | 79.2 | Padrão | 2.4592 | 98.37 | 0.0009904%
5.6 | SUDECAP | 11.82.21 | BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNA TIPO BLI-10, PADRÃO TELEBRÁS, INCLUSIVE CONEXÕES | UN | 122 | 14.5 | 1769 | Padrão | 18.009 | 2197.1 | 0.02212%
5.7 | SUDECAP | 11.82.01 | ANEL GUIA PADRÃO TELEMAR AGS-1 | UN | 80 | 4.61 | 368.8 | Padrão | 5.7256 | 458.05 | 0.004612%
5.8 | SUDECAP | 11.80.03 | LANÇAMENTO DE CABOS CI-50 - 20 PARES | M | 700 | 18.58 | 13006 | Padrão | 23.0764 | 16153.45 | 0.1626%
5.9 | SINAPI | 98281 | LANÇAMENTO DE CABOS CI-50 - 2 PARES | M | 1890 | 8.47 | 16008.3 | Padrão | 10.5197 | 19882.31 | 0.2002%
5.10 | COTAÇÃO | CPU-9 | INFRAESTRUTURA PONTO TELEFÔNICO | UN | 159 | 42.95 | 6829.05 | Padrão | 53.3439 | 8481.68 | 0.0854%
5.11 | COTAÇÃO | CPU-10 | INFRAESTRUTURA CAIXA TEL | UN | 2 | 361.1 | 722.2 | Padrão | 448.4862 | 896.97 | 0.009031%
5.12 | COTAÇÃO | CPU-11 | INFRAESTRUTURA CAIXA INTERNA | UN | 24 | 115.07 | 2761.68 | Padrão | 142.9169 | 3430.01 | 0.03453%
5.13 | SUDECAP | 11.14.63 | CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, QUADRADA, DE EMBUTIR, 4"X4" REF 91944 | UN | 9 | 10.16 | 91.44 | Padrão | 12.6187 | 113.57 | 0.001143%
5.14 | SUDECAP | 11.14.61 | CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, RETANGULAR, DE EMBUTIR, 4"X2" REF 92869 | UN | 135 | 8.02 | 1082.7 | Padrão | 9.9608 | 1344.71 | 0.01354%
5.15 | COTAÇÃO | CPU-4 | CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, RETANGULAR, DE SOBREPOR, 4"X4" | UN | 10 | 35.51 | 355.1 | Padrão | 44.1034 | 441.03 | 0.00444%
5.16 | COTAÇÃO | CPU-3 | CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, RETANGULAR, DE SOBREPOR, 4"X2" | UN | 4 | 8.22 | 32.88 | Padrão | 10.2092 | 40.84 | 0.0004112%
5.17 | SUDECAP | 11.85.05 | CX INTERNA METAL.-EMBUTIR/SOBREPOR - TELEFONIA Nº6 (100X100X12)CM, C/ PORTA E FUNDO DE MADEIRA | UN | 2 | 559.87 | 1119.74 | Padrão | 695.3585 | 1390.72 | 0.014%
5.18 | COTAÇÃO | CPU-1 | CANALETA FECHADA COM DIVISOR INTERNO, COM TAMPA, DIMENSÕES 40X16MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | M | 30 | 18.03 | 540.9 | Padrão | 22.3933 | 671.8 | 0.006764%
5.19 | COTAÇÃO | CPU-2 | CAIXA DE PASSAGEM PVC, SOBREPOR, (30X30X10)CM | UN | 24 | 209.96 | 5039.04 | Padrão | 260.7703 | 6258.49 | 0.06301%
5.20 | COTAÇÃO | CPU-5 | CONJUNTO PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA 3 MÓDULOS | UN | 4 | 56.73 | 226.92 | Padrão | 70.4587 | 281.83 | 0.002838%
5.21 | COTAÇÃO | CPU-6 | CONJUNTO PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA 1 MÓDULOS | UN | 103 | 24.29 | 2501.87 | Padrão | 30.1682 | 3107.32 | 0.03129%
5.22 | COTAÇÃO | CPU-7 | CONJUNTO PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA 2 MÓDULOS | UN | 36 | 40.29 | 1450.44 | Padrão | 50.0402 | 1801.45 | 0.01814%
5.23 | COTAÇÃO | CPU-8 | CONJUNTO PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" PARA 4 MÓDULOS | UN | 19 | 77.32 | 1469.08 | Padrão | 96.0314 | 1824.6 | 0.01837%
6 |  |  | Instalações de Sonorização | [6 empty] | 32946.7 | 0.3317%
6.1 | COTAÇÃO | CPU-12 | PERFILADO PERFURADO 38X38X300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E INSTALAÇÃO | M | 45.33 | 19.37 | 878.0421 | Padrão | 24.0575 | 1090.53 | 0.01098%
6.2 | COTAÇÃO | CPU-13 | INSTALAÇÃO DE GANCHO LONGO PARA PERFILADO | UN | 272 | 15.6 | 4243.2 | Padrão | 19.3752 | 5270.05 | 0.05306%
6.3 | COTAÇÃO | CPU-14 | INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO DE AÇO EM PERFILADO | M | 272 | 5.06 | 1376.32 | Padrão | 6.2845 | 1709.39 | 0.01721%
6.4 | COTAÇÃO | CPU-15 | CABO SOM AMBIENTE POLARIZADO CRISTAL (2X2,5MM), DUAS VIAS. COMPOSIÇÃO: PVC + COBRE. | M | 1285.2 | 10.55 | 13558.86 | Padrão | 13.1031 | 16840.1 | 0.1696%
6.5 | COTAÇÃO | CPU-16 | POTENCIOMETRO | UN | 48 | 6.6 | 316.8 | Padrão | 8.1972 | 393.47 | 0.003962%
6.6 | COTAÇÃO | CPU-17 | AUTO FALANTE | UN | 136 | 9.64 | 1311.04 | Padrão | 11.9729 | 1628.31 | 0.01639%
6.7 | COTAÇÃO | CPU-18 | LIGAÇÃO ENTROCALHA A POTENCIÔMETRO | UN | 48 | 50.12 | 2405.76 | Padrão | 62.249 | 2987.95 | 0.03008%
6.8 | COTAÇÃO | CPU-19 | LIGAÇÃO ELETROCALHA A ALTO-FALANTE | UN | 136 | 17.92 | 2437.12 | Padrão | 22.2566 | 3026.9 | 0.03048%
7 |  |  | Informática | [6 empty] | 118474.01 | 1.193%
7.1 | SUDECAP | 11.14.63 | CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, QUADRADA, DE EMBUTIR, 4"X4" REF 91944 | UN | 4 | 10.16 | 40.64 | Padrão | 12.6187 | 50.47 | 0.0005082%
7.2 | SUDECAP | 11.14.61 | CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, RETANGULAR, DE EMBUTIR, 4"X2" REF 92869 | UN | 180 | 8.02 | 1443.6 | Padrão | 9.9608 | 1792.95 | 0.01805%
7.3 | COTAÇÃO | CPU-3 | CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, RETANGULAR, DE SOBREPOR, 4"X2" | UN | 20 | 8.22 | 164.4 | Padrão | 10.2092 | 204.18 | 0.002056%
7.4 | COTAÇÃO | CPU-20 | CONJUNTO PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA 3 MÓDULOS - COM RJ-45 FEMEA | UN | 4 | 90.72 | 362.88 | Padrão | 112.6742 | 450.7 | 0.004538%
7.5 | COTAÇÃO | CPU-21 | CONJUNTO PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA 1 MÓDULOS - COM RJ-45 FEMEA | UN | 120 | 35.62 | 4274.4 | Padrão | 44.24 | 5308.8 | 0.05345%
7.6 | COTAÇÃO | CPU-22 | CONJUNTO PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA 2 MÓDULOS - COM RJ-45 FEMEA | UN | 56 | 62.95 | 3525.2 | Padrão | 78.1839 | 4378.3 | 0.04408%
7.7 | COTAÇÃO | CPU-23 | CONJUNTO PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" PARA 5 MÓDULOS - COM RJ-45 FEMEA | UN | 4 | 149.89 | 599.56 | Padrão | 186.1634 | 744.65 | 0.007497%
7.8 | SUDECAP | CPU-24 | INSTALAÇÃO FIBRA OPTICA | UN | 410 | 3.2 | 1312 | Padrão | 3.9744 | 1629.5 | 0.01641%
7.9 | SINAPI | CPU-25 | INSTALAÇÃO CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UN | 265 | 3.16 | 837.4 | Padrão | 3.9247 | 1040.05 | 0.01047%
7.10 | SINAPI | 98297 | INSTALAÇÃO CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6) | M | 10500 | 7.07 | 74235 | Padrão | 8.7809 | 92199.87 | 0.9283%
7.11 | COTAÇÃO | CPU-26 | INFRAESTRUTURA REDE LÓGICA | UN | 184 | 46.71 | 8594.64 | Padrão | 58.0138 | 10674.54 | 0.1075%
8 |  |  | Armazenamento de divisórias em galpão | [6 empty] | 83358.92 | 0.8393%
8.1 | COTAÇÃO | CPU-27 | ALUGUEL GALPÃO 180 M^2 | Mês | 12 | 4522.64 | 54271.68 | Padrão | 5617.1189 | 67405.43 | 0.6787%
8.2 | COTAÇÃO | CPU-28 | TRANSPORTE DIVISÓRIAS (INCLUSIVE CARGA E DESCARGA) | UN | 2 | 6422.5 | 12845 | Padrão | 7976.745 | 15953.49 | 0.1606%
9 |  |  | Sistema de alarme de incêndio | [6 empty] | 20635.13 | 0.2078%
9.1 | SETOP | ED-49450 | PERFILADO GALVANIZADO 38MM X 38MM INCLUSIVE CONEXÕES E DEMAIS COMPONENTES | M | 130 | 62.08 | 8070.4 | Padrão | 77.1034 | 10023.44 | 0.1009%
9.2 | SETOP | ED-49317 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 40 | 20.36 | 814.4 | Padrão | 25.2871 | 1011.48 | 0.01018%
9.3 | SINAPI | 95778 | CONDULETE EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 20MM (3/4") | UN | 12 | 29.17 | 350.04 | Padrão | 36.2291 | 434.75 | 0.004377%
9.4 | COTAÇÃO | CPU-31 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO BLINDADO, 1 PAR (2 VIAS), 0,75MM PARA ALARME DE INCÊNDIO, 600V, CL4 | M | 170 | 7.83 | 1331.1 | Padrão | 9.7249 | 1653.23 | 0.01665%
9.5 | SINAPI | 91927 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 525 | 4.3 | 2257.5 | Padrão | 5.3406 | 2803.82 | 0.02823%
9.6 | SETOP | ED-50180 | ACIONADOR MANUAL BOTOEIRA, TIPO QUEBRE O VIDRO, COM SIRENE ACOPLADA PARA ALARME (COMPATÍVEL COM CENTRAL) | UN | 31 | 122.29 | 3790.99 | Padrão | 151.8842 | 4708.41 | 0.04741%
10 |  |  | Banheiro acessível | [6 empty] | 27986.17 | 0.2818%
10.1 |  |  | ALVENARIA E ACABAMENTO DE PAREDES | [6 empty] | 12998.49 | 0.1309%
10.1.1 | SINAPI | 101155 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO, ESPESSURA 15 CM (BL. 15X30X60CM) | M2 | 25 | 171.03 | 4275.75 | Padrão | 212.4193 | 5310.48 | 0.05347%
10.1.2 | SINAPI | 102474 | CONCRETO FCK=15MPA, PARA PILARETES DE AMARRAÇÃO DA ALVENARIA (06 PILARETES SEÇÃO 15X15CM, H=3,0M) | M2 | 0.405 | 638.6 | 258.633 | Padrão | 793.1412 | 321.22 | 0.003234%
10.1.3 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILARETE EM CONCRETO ARMADO PARA AMARRAÇÃO DE ALVENARIA (BARRAS LONGITUDINAIS - 06 PILARETES COM 4Ø=6.3MM) | KG | 17.64 | 12.4 | 218.736 | Padrão | 15.4008 | 271.67 | 0.002735%
10.1.4 | SINAPI | 92767 | ARMAÇÃO DE PILARETE EM CONCRETO ARMADO PARA AMARRAÇÃO DE ALVENARIA (ESTRIBOS C/20CM - Ø=4.2MM) | KG | 0.7194 | 14.74 | 10.604 | Padrão | 18.3071 | 13.17 | 0.0001326%
10.1.5 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO NO TRAÇO 1:3 APLICADO COM COLHER | M2 | 50 | 4.85 | 242.5 | Padrão | 6.0237 | 301.19 | 0.003032%
10.1.6 | SINAPI | 87527 | EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO | M2 | 50 | 38.88 | 1944 | Padrão | 48.289 | 2414.45 | 0.02431%
10.1.7 | SETOPMG | ED-50716 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACIII, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 25 | 93.01 | 2325.25 | Padrão | 115.5184 | 2887.96 | 0.02908%
10.1.8 | SINAPI | 90793 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA/KIT COMPLETO DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA E=40 A 45MM, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA (INCLUSIVE MARCO E ALISARES). | UN | 1 | 956.38 | 956.38 | Padrão | 1187.824 | 1187.82 | 0.01196%
10.1.9 | SETOPMG | ED-51150 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90CM), COM ESPESSURA 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON. | UN | 1 | 233.92 | 233.92 | Padrão | 290.5286 | 290.53 | 0.002925%
10.2 |  |  | TETO E PISO | [6 empty] | 2849.17 | 0.02869%
10.2.1 | SINAPI | 96114 | FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO EM DRYWALL | M2 | 3.78 | 74.29 | 280.8162 | Padrão | 92.2682 | 348.77 | 0.003512%
10.2.2 | COTAÇÃO | CPU-32 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR PARA BANHEIRO 150MM, INCLUSIVE DUTO | UN | 1 | 163.74 | 163.74 | Padrão | 203.3651 | 203.37 | 0.002048%
10.2.3 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, APLICAÇÃO MANUAL, EM DUAS DEMÃOS | M2 | 3.78 | 14.65 | 55.377 | Padrão | 18.1953 | 68.78 | 0.0006925%
10.2.4 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA EM 3 DEMÃOS | M2 | 3.78 | 30.37 | 114.7986 | Padrão | 37.7195 | 142.58 | 0.001436%
10.2.5 | SINAPI | 98671 | PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M2 | 3.78 | 332.43 | 1256.5854 | Padrão | 412.8781 | 1560.68 | 0.01571%
10.2.6 | SINAPI | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM | M | 6.9 | 61.26 | 422.694 | Padrão | 76.0849 | 524.99 | 0.005286%
10.3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 5300.57 | 0.05337%
10.3.1 | CPU | CPU-36 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL COMPLETO) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. (PONTO PARA LAVATÓRIO, VASO SANITÁRIO E DUCHA HIGIÊNICA) | CJ | 3 | 145.21 | 435.63 | Padrão | 180.3508 | 541.05 | 0.005447%
10.3.2 | SINAPI | 89446 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA DN 25MM - RAMAL/INTERLIGAÇÃO | M | 3 | 5.08 | 15.24 | Padrão | 6.3094 | 18.93 | 0.0001906%
10.3.3 | SINAPI | 89449 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA DN 50MM - RAMAL/INTERLIGAÇÃO | M | 3 | 17.02 | 51.06 | Padrão | 21.1388 | 63.42 | 0.0006385%
10.3.4 | SINAPI | 94794 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA 1 1/2" DE LATÃO ROSCÁVEL (50MM), INCLUSIVE CONEXÕES, ACABAMENTO E CANOPLAS CROMADOS | UN | 1 | 225.73 | 225.73 | Padrão | 280.3567 | 280.36 | 0.002823%
10.3.5 | SINAPI | 89985 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA 1 1/2" DE LATÃO ROSCÁVEL (50MM), INCLUSIVE CONEXÕES, ACABAMENTO E CANOPLAS CROMADOS | UN | 1 | 120.73 | 120.73 | Padrão | 149.9467 | 149.95 | 0.00151%
10.3.6 | COTAÇÃO | CPU-33 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO ACESSÍVEL SUSPENSO RETANGULAR 20X60X42CM BRANCO ACESSO REF. CELITE OU SIMILAR CONF. NBR9050/2020 | UN | 1 | 462.18 | 462.18 | Padrão | 574.0276 | 574.03 | 0.00578%
10.3.7 | SINAPI | 86883 | SIFÃO TUBO EXTENSIVO | UN | 1 | 12.67 | 12.67 | Padrão | 15.7361 | 15.74 | 0.0001585%
10.3.8 | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM INOX PARA LAVATÓRIO | UN | 1 | 82.74 | 82.74 | Padrão | 102.7631 | 102.76 | 0.001035%
10.3.9 | COTAÇÃO | CPU-34 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA AUTOMÁTICA COM ALAVANCA PARA PCD CONFORME ITEM 7.8.2 NBR9050/2020 | UN | 1 | 208.75 | 208.75 | Padrão | 259.2675 | 259.27 | 0.00261%
10.3.10 | SINAPI | 86887 | MANGUEIRA ENGATE FLEXÍVEL AÇO INOX | UN | 1 | 66.43 | 66.43 | Padrão | 82.5061 | 82.51 | 0.0008307%
10.3.11 | SINAPI | 104677 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO) EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO, INCLUSIVE PRUMADA E/OU CONEXÃO. (CONJUNTO COMPLETO DE PONTOS PARA O BANHEIRO, INC. PONTO ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO E LAVATÓRIO) | CJ | 1 | 657.32 | 657.32 | Padrão | 816.3914 | 816.39 | 0.00822%
10.3.12 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO - INTERLIGAÇÃO | M | 3.3 | 21.4 | 70.62 | Padrão | 26.5788 | 87.71 | 0.0008831%
10.3.13 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO - INTERLIGAÇÃO | M | 3.9 | 33.82 | 131.898 | Padrão | 42.0044 | 163.82 | 0.001649%
10.3.14 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO - INTERLIGAÇÃO | M | 7.3 | 37.79 | 275.867 | Padrão | 46.9352 | 342.63 | 0.00345%
10.3.15 | SINAPI | 90440 | FURO EM LAJE DN50MM | UN | 1 | 25.51 | 25.51 | Padrão | 31.6834 | 31.68 | 0.000319%
10.3.16 | SINAPI | 90440 | FURO EM LAJE DN75MM | UN | 1 | 25.51 | 25.51 | Padrão | 31.6834 | 31.68 | 0.000319%
10.3.17 | SINAPI | 90441 | FURO EM LAJE DN100MM | UN | 1 | 37.27 | 37.27 | Padrão | 46.2893 | 46.29 | 0.0004661%
10.3.18 | COTAÇÃO | CPU-35 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD, SEM FURO FRONTAL ,EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO COMPLETO PARA LIGAÇÃO E ASSENTO (REF. CELITE OU SIMILAR) CONF. NBR9050/2020 | UN | 1 | 1203.86 | 1203.86 | Padrão | 1495.1941 | 1495.19 | 0.01505%
10.3.19 | SETOPMG | ED-50316 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM). | UN | 1 | 158.74 | 158.74 | Padrão | 197.1551 | 197.16 | 0.001985%
10.4 |  |  | BARRAS PARA ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 5263.69 | 0.053%
10.4.1 | SINAPI | 100868 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE, PARA O VASO SANITÁRIO, CONF. NBR9050/2020. | UN | 2 | 388.37 | 776.74 | Padrão | 482.3555 | 964.71 | 0.009713%
10.4.2 | SETOPMG | ED-48163 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, RETA, DN 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40 CM, INSTALADO EM PORTA E/OU PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO (2 P/ PORTA E 2 P/ LAVATÓRIO) CONF. NBR9050/2020 | UN | 4 | 734.34 | 2937.36 | Padrão | 912.0503 | 3648.2 | 0.03673%
10.4.3 | SINAPI | 36210 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, RETA, DN 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, ARTICULADA, CONF. NBR9050/2020. | UN | 1 | 523.98 | 523.98 | Padrão | 650.7832 | 650.78 | 0.006552%
10.5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 1574.25 | 0.01585%
10.5.1 | SINAPI | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 3 DISJUNTORES EM PVC | UN | 1 | 52.9 | 52.9 | Padrão | 65.7018 | 65.7 | 0.0006615%
10.5.2 | SINAPI | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A A 30A | UN | 2 | 23.77 | 47.54 | Padrão | 29.5223 | 59.04 | 0.0005944%
10.5.3 | SETOPMG | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A- 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA. | UN | 1 | 242.33 | 242.33 | Padrão | 300.9739 | 300.97 | 0.00303%
10.5.4 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES, 1 MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA (COMPLETO) | UN | 1 | 29.48 | 29.48 | Padrão | 36.6142 | 36.61 | 0.0003686%
10.5.5 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA INTERLIGAÇÃO DE CIRCUITOS | M | 20 | 4.22 | 84.4 | Padrão | 5.2412 | 104.82 | 0.001055%
10.5.6 | SETOPMG | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO. | UN | 1 | 151.35 | 151.35 | Padrão | 187.9767 | 187.98 | 0.001893%
10.5.7 | SETOPMG | ED-13338 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UN | 1 | 191.5 | 191.5 | Padrão | 237.843 | 237.84 | 0.002395%
10.5.8 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA INTERLIGAÇÃO E MONTAGEM DE CIRCUITOS | M | 20 | 3.13 | 62.6 | Padrão | 3.8875 | 77.75 | 0.0007828%
10.5.9 | SETOPMG | ED-50232 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/ 4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA. | UN | 1 | 276.4 | 276.4 | Padrão | 343.2888 | 343.29 | 0.003456%
10.5.10 | SINAPI | 92002 | TOMADA DE EMBUTIR (DUPLA), 2 MÓDULOS, 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN | 1 | 44.63 | 44.63 | Padrão | 55.4305 | 55.43 | 0.0005581%
10.5.11 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA INTERLIGAÇÃO E MONTAGEM DE CIRCUITOS | M | 20 | 4.22 | 84.4 | Padrão | 5.2412 | 104.82 | 0.001055%
11 |  |  | CABINE DE MEDIÇÃO | [6 empty] | 304870.88 | 3.07%
11.1 |  |  | Instalações Provisórias | [6 empty] | 1573.66 | 0.01584%
11.1.1 | SINAPI | 34653 | Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 até 32A. | un | 4 | 14.28 | 57.12 | Padrão | 17.7358 | 70.94 | 0.0007143%
11.1.2 | SINAPI | 2674 | Eletroduto de PVC rigido de Ø3/4", sem luva | m | 24 | 5.43 | 130.32 | Padrão | 6.7441 | 161.86 | 0.00163%
11.1.3 | SINAPI | 1891 | Luva em PVC rigido roscavel, de Ø3/4", para eletroduto. | un | 24 | 1.38 | 33.12 | Padrão | 1.714 | 41.14 | 0.0004142%
11.1.4 | SINAPI | 1879 | Curva 90 graus, longa de PVC rigido roscabel de Ø3/4" para eletroduto. | un | 5 | 3.18 | 15.9 | Padrão | 3.9496 | 19.75 | 0.0001989%
11.1.5 | SINAPI | 39331 | Condulete em PVC, tipo "C", sem tampa de Ø3/4". | un | 2 | 11.29 | 22.58 | Padrão | 14.0222 | 28.04 | 0.0002823%
11.1.6 | SINAPI | 39340 | Condulete em PVC, tipo "T", sem tampa de Ø3/4". | un | 2 | 13.57 | 27.14 | Padrão | 16.8539 | 33.71 | 0.0003394%
11.1.7 | SINAPI | 39334 | Condulete em PVC, tipo "E", sem tampa de Ø3/4". | un | 2 | 10.12 | 20.24 | Padrão | 12.569 | 25.14 | 0.0002531%
11.1.8 | SINAPI | 39346 | Tampa para condulete em PVC com 1 ou 2 ou 3 postos para interruptor | un | 1 | 3.82 | 3.82 | Padrão | 4.7444 | 4.74 | 4.772e-05%
11.1.9 | SINAPI | 39352 | Tampa para condulete em PVC com tomada hexagonal | un | 3 | 3.82 | 11.46 | Padrão | 4.7444 | 14.23 | 0.0001433%
11.1.10 | SINAPI | 39350 | Tampa para condulete em PVC com 1 modulo RJ. | un | 1 | 4.11 | 4.11 | Padrão | 5.1046 | 5.1 | 5.135e-05%
11.1.11 | SINAPI | 39385 | Luminaria LED plafon redondo de sobreport bivolt 12/13W, D=17cm. | un | 1 | 17.23 | 17.23 | Padrão | 21.3997 | 21.4 | 0.0002155%
11.1.12 | SINAPI | 1022 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolação em PVC /A, antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama , 1 condutor, 0,6/1 KV, seção nominal 2,5mm². | m | 200 | 2.23 | 446 | Padrão | 2.7697 | 553.93 | 0.005577%
11.1.13 | SINAPI | 39598 | Cabo de par trançado UTP, 4 pares, categoria 5E. | m | 100 | 4.78 | 478 | Padrão | 5.9368 | 593.68 | 0.005977%
11.2 |  |  | Demolições | [6 empty] | 405.45 | 0.004082%
11.2.1 | CPU | DEM-006 | Remoção de suporte para TC e TP | un | 1 | 40.055 | 40.055 | Padrão | 49.7483 | 49.75 | 0.0005009%
11.2.2 | CPU | DEM-007 | Remoção de disjuntor à vácuo | un | 1 | 131.68 | 131.68 | Padrão | 163.5466 | 163.55 | 0.001647%
11.2.3 | CPU | DEM-010 | Remoção de medidor CEMIG | un | 1 | 154.71 | 154.71 | Padrão | 192.1498 | 192.15 | 0.001935%
11.3 |  |  | Carga e Transporte de Equipamentos | [6 empty] | 1315.03 | 0.01324%
11.3.1 | SINAPI | 93402 | Carga e descarga de equipamentos pesados com caminhão munck | h | 4 | 264.7 | 1058.8 | Padrão | 328.7574 | 1315.03 | 0.01324%
11.4 |  |  | Limpeza da Obra | [6 empty] | 9052.77 | 0.09115%
11.4.1 | SETOP | ED-50270 | Limpeza permanente da obra | mês | 3 | 2173.6 | 6520.8 | Padrão | 2699.6112 | 8098.83 | 0.08154%
11.4.2 | SETOP | ED-51131 | Remoção e carga manual de resíduo de obra | m³ | 7.6401 | 39.52 | 301.9385 | Padrão | 49.0838 | 375.01 | 0.003776%
11.4.3 | SETOP | ED-51125 | Destinação de resíduo de obra em caçamba | m³ | 7.6401 | 61.01 | 466.1252 | Padrão | 75.7744 | 578.93 | 0.005829%
11.5 |  |  | Radier para cabine de medição | [6 empty] | 27621.52 | 0.2781%
11.5.1 | SINAPI | 92802 | Malha eletrosoldada de aço nervurado CA-60, DN 8mm, C/10cm (ref. Q503 - Arcelor Mittal) | Kg | 351 | 9.09 | 3190.59 | Padrão | 11.2898 | 3962.71 | 0.0399%
11.5.2 | SINAPI | 92799 | Espaçador treliçado em aço, h=10cm (ref. BE10) | Kg | 18.432 | 10.32 | 190.2182 | Padrão | 12.8174 | 236.25 | 0.002379%
11.5.3 | SINAPI | 103675 | Concreto usinado FCK 25MPA, com lançamento por bomba, adensamento mecânico e acabamento (H=15CM). | m³ | 2.832 | 692.87 | 1962.2078 | Padrão | 860.5445 | 2437.06 | 0.02454%
11.5.4 | SINAPI | 97082 | Escavação manual para radier | m³ | 1.88 | 59.27 | 111.4276 | Padrão | 73.6133 | 138.39 | 0.001393%
11.5.5 | SINAPI | 97083 | Compactação mecânica de solo para execução de radier | m² | 1.88 | 3.23 | 6.0724 | Padrão | 4.0117 | 7.54 | 7.592e-05%
11.5.6 | SINAPI | 97086 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier (caixaria), inc. travamento lateral | m² | 3.5 | 141.63 | 495.705 | Padrão | 175.9045 | 615.67 | 0.006199%
11.5.7 | SINAPI | 97087 | Camada separadora para execução de radier em lona plástica | m² | 18.88 | 2.58 | 48.7104 | Padrão | 3.2044 | 60.5 | 0.0006091%
11.5.8 | SINAPI | 96620 | Lastro de concreto magro | m³ | 0.944 | 748.29 | 706.3858 | Padrão | 929.3762 | 877.33 | 0.008833%
11.5.9 | SINAPI | 98531 | Remoção de árvore | unid. | 1 | 379.31 | 379.31 | Padrão | 471.103 | 471.1 | 0.004743%
11.5.10 | SINAPI | 98527 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore | unid. | 1 | 219.24 | 219.24 | Padrão | 272.2961 | 272.3 | 0.002742%
11.5.11 | SINAPI | 94342 | Preenchimento de caixa de esgoto existente com areia adensada | m³ | 0.79257 | 101.71 | 80.6126 | Padrão | 126.3238 | 100.12 | 0.001008%
11.5.12 | SINAPI | 96522 | Escavação manual para construção de caixa para esgoto/pluvial e abertura de vala | m³ | 2.9027 | 138.01 | 400.5954 | Padrão | 171.4084 | 497.54 | 0.005009%
11.5.13 | SINAPI | 102739 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO | m | 2 | 3607.92 | 7215.84 | Padrão | 4481.0366 | 8962.07 | 0.09023%
11.5.14 | SETOP | ED-48666 | Tampão circular em ferro fundido para caixa | Unid. | 1 | 475.8 | 475.8 | Padrão | 590.9436 | 590.94 | 0.00595%
11.5.15 | SINAPI | 90696 | Fornecimento e instalação de tubo de PVC Ø 200mm, inclusive conexões | m | 2 | 145.97 | 291.94 | Padrão | 181.2947 | 362.59 | 0.003651%
11.5.16 | CPU | RAD-001 | Fornecimento de gradil completo em tela metálica revestida em PVC na cor verde, Ref. Nylofor ou similar (tela e perfis de suporte para parafusar) | m² | 17.5 | 307.8531 | 5387.4291 | Padrão | 382.3535 | 6691.19 | 0.06737%
11.5.17 | CPU | RAD-002 | Montagem e instalação completa de portão para gradil em tela metálica, Ref. Nylofor ou similar, min. 1,20m largura (tela, perfis de sustentação e demais componentes). | Unid. | 1 | 1077.468 | 1077.468 | Padrão | 1338.2153 | 1338.22 | 0.01347%
11.6 |  |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | [6 empty] | 652.95 | 0.006574%
11.6.1 | SINAPI | 10892 | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco, de 6kg, classe ABC | un | 1 | 172.5 | 172.5 | Padrão | 214.245 | 214.25 | 0.002157%
11.6.2 | SINAPI | 101913 | Caixa de incêndio 45X75X17CM - Fornecimento e instalação | un | 1 | 353.22 | 353.22 | Padrão | 438.6992 | 438.7 | 0.004417%
11.7 |  |  | Equipamentos Elétricos | [6 empty] | 208330.5 | 2.098%
11.7.1 | Cotação | TFM-001 | Cabine primaria convencional 15kV, Cemig, uso externo Blindada. | un | 1 | 174160.2533 | 174160.2533 | Diferenciado | 208330.495 | 208330.5 | 2.098%
11.8 |  |  | Eletrodutos e Acessórios | [6 empty] | 6345.27 | 0.06389%
11.8.1 | COPASA | 65004088 | Eletroduto em aço galvanizado, ø4" (100mm), para circuitos terminais, instalação aparente | un | 4 | 385.35 | 1541.4 | Padrão | 478.6047 | 1914.42 | 0.01928%
11.8.2 | COPASA | 65004104 | Curva 90° aço galvanizado para eletroduto, Ø4" (100mm),. | un | 3 | 378.39 | 1135.17 | Padrão | 469.9604 | 1409.88 | 0.0142%
11.8.3 | SINAPI | 2641 | Luva para eletroduto em aço galvanizado, Ø4" (100mm). | un | 6 | 25.99 | 155.94 | Padrão | 32.2796 | 193.68 | 0.00195%
11.8.4 | COPASA | 65004042 | Rede subterranea de dutos flexíveis corrugados em PEAD 2X4". | m | 60 | 36.87 | 2212.2 | Padrão | 45.7925 | 2747.55 | 0.02766%
11.8.5 | SINAPI | 43130 | Arame galvanizado 14 BWG. | KG | 3 | 21.4 | 64.2 | Padrão | 26.5788 | 79.74 | 0.0008029%
11.9 |  |  | Caixas e Acessórios | [6 empty] | 5491.38 | 0.05529%
11.9.1 | SETOP | ED-49201 | Caixa tipo ZC - passeio com tampa articulada 77x67x90cm e dispositivo para lacre. Fornecimento do aro metálico e caixa em alvenaria/concreto | un | 3 | 1473.8 | 4421.4 | Padrão | 1830.4596 | 5491.38 | 0.05529%
11.10 |  |  | Condutores Elétricos | [6 empty] | 34424.81 | 0.3466%
11.10.1 | CPU | CAB-002 | Cabo de energia média tensão flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de #35mm2, para tensões de 15kV, linha Vinil Flexível, ref.: FICAP, GSETTE, PRYSMIAN ou equivalente | m | 170 | 130.1981 | 22133.6753 | Padrão | 161.706 | 27490.02 | 0.2768%
11.10.2 | SINAPI | 864 | Condutor de cobre nu #70mm², têmpera meia dura, classe 2, embutido em eletroduto junto com condutor 15kV de #35mm², para entrada de energia | m | 57 | 61.94 | 3530.58 | Padrão | 76.9295 | 4384.98 | 0.04415%
11.10.3 | SABESP | EL06073 | Mufla terminal primaria unipolar uso interno para cabo 35mm², isolação 15kV em EPR. | un | 9 | 228.11 | 2052.99 | Padrão | 283.3126 | 2549.81 | 0.02567%
11.11 |  |  | Aterramento | [6 empty] | 6334.52 | 0.06378%
11.11.1 | COPASA | 65004063 | Malha de aterramento | m | 40 | 43.45 | 1738 | Padrão | 53.9649 | 2158.6 | 0.02173%
11.11.2 | COPASA | 65004064 | Haste de aterramento com caixa | un | 12 | 278.97 | 3347.64 | Padrão | 346.4807 | 4157.77 | 0.04186%
11.11.3 | SINAPI | 1588 | Terminal a compressão #50mm² | un | 1 | 14.61 | 14.61 | Padrão | 18.1456 | 18.15 | 0.0001827%
11.12 |  |  | Projeto As Built | [6 empty] | 2832.55 | 0.02852%
11.12.1 | CPU | PRO-001 | Elaboração, revisão e fornecimento dos desenhos como construído (“as built”) das redes elétricas e cabine instalada | un | 1 | 2280.6337 | 2280.6337 | Padrão | 2832.5471 | 2832.55 | 0.02852%
11.13 |  |  | Limpeza | [6 empty] | 490.47 | 0.004938%
11.13.1 | SETOP | ED-50266 | Limpeza de obra | m² | 55 | 7.18 | 394.9 | Padrão | 8.9176 | 490.47 | 0.004938%
12 |  |  | Instalação de tapume e aluguel de container | [6 empty] | 23465.56 | 0.2363%
12.1 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M^2 | 65 | 78.49 | 5101.85 | Padrão | 97.4846 | 6336.5 | 0.0638%
12.2 | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 12 | 900.79 | 10809.48 | Padrão | 1118.7812 | 13425.37 | 0.1352%
12.3 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 2 | 1491.02 | 2982.04 | Padrão | 1851.8468 | 3703.69 | 0.03729%
[10 empty] | 9932082.89 | 100%
RESUMO:
* Notas: 1) Os quantitativos apresentados são aproximados e deverão ser conferidos pelas empresas interessadas antes do envio da proposta financeira. NÃO serão aceitos conferência e ajustes de quantitativos durante a obra. 2) Esta planilha orçamentária foi elaborada a partir da orçamentação realizada pela empresa projetista NC2, acrescentando os itens referentes aos serviços e materiais de: instalações de drywall e divisórias, telefônicas e de sonorização, informática, armazenamento em galpão, sistema de alarme de incêndio, banheiro acessível, cabine de medição e instalação de tapume e container. | [8 empty] | PREÇO TOTAL: | 9932082.89
[9 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 12 | meses

## Curva ABC (hidden)
CONTRATANTE: | CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
PROJETO: | ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL BH ¦ REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO ANEXO
ENDEREÇO: | AV. DOS ANDRADAS Nº 3100, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE/ MG
ETAPA: | ORÇAMENTO
CURVA ABC
ÍNDICE DE VERSÕES
VERSÃO | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS | DATA |  | ATUALIZAÇÃO
R0 | Atendendo à Comentários | 2024-05-15 |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R8 | Atendendo à Comentários | 2024-07-23 |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R9 | Atendendo à Comentários | 2024-07-31 |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R12 | Consolidação dos orçamentos complementares CMBH | 2024-08-06 |  | Tainá Verona
GRÁFICO ABC
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO (COM BDI - R$) | % DO TOTAL | % AUMULADO
2.4.1.1.1 | FORNECIMENTO DE UNIDADE RESFRIADORA DE ÁGUA "CHILLER" COM CONDENSAÇÃO A AR, COMPRESSOR VFD PARAFUSO COM PROTEÇÃO ACÚSTICA, VENTILADORES DO CONDENSADOR COM VARIADOR DE FREQUENCIA, REFRIGERANTE R-134A. MODELO 30XV180H - UR-01 E UR-02. CAPACIDADE FRIGORÍFICA = 633 KW (180TR) EFICÊNCIA 9COPR) = 3,437 KW/KW. TEMPERATURA DE ENTRADA/SAÍDA DA ÁGUA = 12,5°C/7,0°C. VAZÃO DE ÁGUA GELADA =102,5 M3/H. POTENCIA ELÉTRICA = 168,4 KW (220V/3F/60HZ). DIMENSÕES (L/A/C) = 2237/2512/7661 MM; PESO = 6391 KG. REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 2478270.43 | 24.95% | 24.95%
3.2.1.2 | FORRO MODULAR EM PLACAS DE 625X625, COM PLACAS REMOVÍVEIS, EM FIBRA MINERAL, DESEMPENHO DE RESISTENCIA A UMIDADE COM PINTURA NA COR BRANCA. PERFIL DE BORDAS DO TIPO TEGULAR, COR BRANCA FIXADO COM PERFIL METÁLICO T15 | M2 | 1437.59 | 324374.07 | 3.265% | 28.21%
2.3.1.10 | QUADRO ELÉTRICO TIPO CCM QDC-CAG | UN | 1 | 324031.18 | 3.262% | 31.48%
11.7.1 | Cabine primaria convencional 15kV, Cemig, uso externo Blindada. | un | 1 | 208330.5 | 2.097% | 33.57%
3.5.3.1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #24, INCLUSIVE FIXAÇÕES, SUPORTES, CONEXÕES. (APROXIMADAMENTE 1,94KG POR M2), INCLUSO SUPORTES, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, CHUMBADORES | KG | 5040 | 190334.68 | 1.916% | 35.49%
3.5.3.1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #26, INCLUSIVE FIXAÇÕES, SUPORTES, CONEXÕES. (APROXIMADAMENTE 1,55KG POR M2), INCLUSO SUPORTES, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, CHUMBADORES | KG | 4465 | 173480.84 | 1.746% | 37.24%
2.4.1.2.1 | FORNECIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO HORIZONTAL, DECARGA VERTICAL PARA CIMA, COM MOTOR ELÉTRICO, MODELO NBG 125-100-315/334 AASJ2AESBQQESX4 - BAGS-01 E BAGS-02. VAZÃO DE ÁGUA = 205 M3/H. ALTURA MANOMÉTRICA = 37,25 MCA. RENDIMENTO = 85%. ROTAÇÃO = 1750 RPM. DIÂMETROS SUCÇÃO/RECALQUE = 5"/4". POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 50 CV(220V/3F/60HZ). ACESSÓRIOS: BASE METÁLICA, ACOPLAMENTO E PROTETOR DE ACOPLAMENTO. PESO DA UNIDADE = 505 KG. REF.: GRUNDFOS OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 171415.46 | 1.726% | 38.96%
3.5.1.2.2 | CAIXA DE VOLUME VARIÁVEL DE AR COM TODOS OS CONTROLES E SENSOR DE TEMPERATURA (TERMOSTATO) AMBIENTE MONTADO EM CAIXA DE SOBREPOR. DEVERÁ SER PREPARADA PARA AUTOMAÇÃO, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 MA MODELO TVJD-DIMENSÕES 200X100. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 90 | 168263.61 | 1.694% | 40.66%
4.1 | PAREDE DRYWALL, USO INTERNO, SEM VÃOS | M2 | 1400 | 162856.01 | 1.639% | 42.29%
2.3.1.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 185 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 825 | 153513.06 | 1.545% | 43.84%
3.4.1.47 | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X9W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 405 | 150596.16 | 1.516% | 45.36%
1.1.1.4 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 130574.54 | 1.314% | 46.67%
3.5.3.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #22, INCLUSIVE FIXAÇÕES, SUPORTES, CONEXÕES. (APROXIMADAMENTE 2,28KG POR M2), INCLUSO SUPORTES, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, CHUMBADORES | KG | 3295 | 130209.93 | 1.311% | 47.98%
3.5.1.3.3 | DIFUSOR EM ALUMÍNIO, SEM REGISTRO, CAIXA PLENUM, QUATRO VIAS, MODELO VARYSET PARA VAV - TAMANHO 300, COLARINHO Φ = 158 MM (6") . REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 103 | 121725.43 | 1.225% | 49.21%
2.4.1.2.3 | FORNECIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO HORIZONTAL, DECARGA VERTICAL PARA CIMA, COM MOTOR ELÉTRICO. MODELO NBG 125-80-200/222 AASJ2AESBQQENX4 - BAGP-01, BAGP-02 E BAGP-03. VAZÃO DE ÁGUA = 102,5 M3/H. ALTURA MANOMÉTRICA = 16,8 MCA. RENDIMENTO = 77,7%. ROTAÇÃO = 1750 RPM. DIÂMETROS SUCÇÃO/RECALQUE = 5"/3". POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 15 CV(220V/3F/60HZ). ACESSÓRIOS: BASE METÁLICA, ACOPLAMENTO E PROTETOR DE ACOPLAMENTO. PESO DA UNIDADE = 256 KG. REF.: GRUNDFOS OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 117706.08 | 1.185% | 50.39%
3.5.3.1.5 | FELTRO DE LÃ DE VIDRO REVESTIDO EM UM FACE COM KRAFT ALUMINIZADO COM 38 MM ESPESSURA, ISOFLEX RT-1.0 - 38 MM. REF.: SAINT-GOBAIN | M2 | 2080 | 115390.89 | 1.162% | 51.55%
1.1.1.5 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 96397.88 | 0.9704% | 52.52%
3.4.1.45 | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 1210 | 93295.07 | 0.9392% | 53.46%
7.10 | INSTALAÇÃO CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6) | M | 10500 | 92199.87 | 0.9282% | 54.39%
3.4.1.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | 11010.1 | 81363.54 | 0.8191% | 55.21%
1.3.1.28 | ISOLADOR DEHNISO 1030mm COM DISTANCIA DE ISOLAMENTO 950mm COM BASE PERPENDICULAR E ABRAÇADEIRA INOX PARA CONDUTORES CHATOS DE 70MM² | UN | 144 | 80813.36 | 0.8135% | 56.02%
3.5.1.3.2 | DIFUSOR EM ALUMÍNIO, SEM REGISTRO, CAIXA PLENUM, QUATRO VIAS, MODELO VARYSET PARA VAV - TAMANHO 400, COLARINHO Φ = 198 MM (8") . REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 54 | 78895.11 | 0.7942% | 56.82%
2.4.3.1.4 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 5" COM ISOLAÇÃO TÉRMICA E SUPORTES | M | 70 | 77228.6 | 0.7775% | 57.6%
3.5.1.1.1 | FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 35 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-01 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 125,71 KW (35,74TR)/ CAPACIDADE SENSÍVEL = 79 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 23245 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 24,8/18,9°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 20,46 M3/H / PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 1,15 MCA NÚMERO DE ROWS = 6 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 51 NÚMERO DE TUBOS = 34 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 /DIÂMETRO DA CONEXÃO = 2" LADO HIDRÁULICA = ESQUERDA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 10 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 2352/2656/1009 MM / PESO DA UNIDADE = 460 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 74893.4 | 0.7539% | 58.35%
3.5.1.1.7 | FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 35 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-04 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 128,88 KW (36,6TR) / CAPACIDADE SENSÍVEL = 82,01 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 22270 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 25/18,7°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 20,90 M3/H PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 3,70 MCA NÚMERO DE ROWS = 6 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 34 NÚMERO DE TUBOS = 34 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 DIÂMETRO DA CONEXÃO = 2" LADO HIDRÁULICA = DIREITA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 10 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 2352/2656/1009 MM /PESO DA UNIDADE = 460 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 74893.4 | 0.7539% | 59.1%
2.4.3.1.2 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 8" COM ISOLAÇÃO TÉRMICA E SUPORTES | M | 40 | 72068.78 | 0.7255% | 59.83%
8.1 | ALUGUEL GALPÃO 180 M^2 | Mês | 12 | 67405.43 | 0.6786% | 60.51%
4.8 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO -ALTURA 7CM -ESPESSURA 1,5CM | M | 750 | 59522.85 | 0.5992% | 61.11%
3.4.2.2 | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 759 | 58521.45 | 0.5891% | 61.7%
3.4.1.55 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QGBT-3PB | UN | 1 | 56567.95 | 0.5695% | 62.27%
2.4.2.3 | PURGADOR DE AR MODELO13WH, DIÂMETRO = 1", PRESSÃO ADMISSÍVEL = 300 PSI. REF.: SPIRAX-SARCO OU EQUIVALENTE | UN | 16 | 54629.72 | 0.55% | 62.82%
1.3.1.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 2525 | 54379.11 | 0.5474% | 63.36%
4.9 | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MÓDULO CEGO (COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL) | M2 | 896.94 | 53850.73 | 0.5421% | 63.9%
3.4.1.50 | LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 9W, DIÂMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UN | 1620 | 53620.87 | 0.5398% | 64.44%
2.4.1.2.5 | FORNECIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO HORIZONTAL, DECARGA VERTICAL PARA CIMA, COM MOTOR ELÉTRICO. MODELO NBG NBG 80-50-200/183 AAJ2AESBQQEJX4 - BAGP-04 E BAGP-05. VAZÃO DE ÁGUA = 32 M3/H. ALTURA MANOMÉTRICA = 15,9 MCA. RENDIMENTO = 73,8%. ROTAÇÃO = 1750 RPM. DIÂMETROS SUCÇÃO/RECALQUE = 3"/2". POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 4 CV(220V/3F/60HZ). ACESSÓRIOS: BASE METÁLICA, ACOPLAMENTO E PROTETOR DE ACOPLAMENTO. PESO DA UNIDADE = 256 KG. REF.: GRUNDFOS OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 51110.99 | 0.5145% | 64.96%
3.4.3.6 | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 660 | 50888.22 | 0.5123% | 65.47%
3.4.1.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0 MM², 0,6/1kV, ISOLAMENTO EM EPR, AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | M | 4963 | 48880.88 | 0.4921% | 65.96%
2.3.2.6 | SISTEMA DE CONTROLE SCP50-OPEN, PARA CONTROLE DA Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG (CHILLER, BOMBAS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS), COMPLETO COM TODOS OS DISPOSITIVOS E SOFTWARE MONTADO EM PAINEL METALICO CLASSE DE PROTEÇÃO IP-65. REF.: CARRIER OU EQUIVALENTEBOMBAS CENTRÍFUGASBOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO HORIZONTAL, DECARGA VERTICAL PARA CIMA, COM MOTOR ELÉTRICOMODELO NBG 125-100-315/334 AASJ2AESBQQESX4 - BAGS-01 E BAGS-02VAZÃO DE ÁGUA = 205 M3/HALTURA MANOMÉTRICA = 37,25 MCA | UN | 1 | 45743.75 | 0.4605% | 66.42%
2.1.4.1 | Tubo em PVC, cor branco para conexões roscáveis, conforme NBR 5648 - diâmetro = 4" com isolação e suportes | M | 93 | 45098.14 | 0.454% | 66.88%
2.1.4.3 | Tubo em PVC, cor branco para conexões roscáveis, conforme NBR 5648 - diâmetro = 21/2" com isolação e suportes | M | 180 | 45068.9 | 0.4537% | 67.33%
4.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL | M2 | 3000 | 43817.76 | 0.4411% | 67.77%
3.2.1.6 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO FORMICADO NA COR ARGILA, COM DIMENSÕES DE 2,10X1,4M, INCLUSIVE MARCOS E ALIZARES | UN | 7 | 43787.11 | 0.4408% | 68.21%
3.5.1.4.1 | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO PARA RETORNO DE AR MODELO AR-AG, L=625, H=325, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 58 | 43771.44 | 0.4406% | 68.65%
3.4.1.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 8223.65 | 40752.96 | 0.4103% | 69.06%
3.5.1.1.3 | FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 15 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-02 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 40,54 KW (11,52) / CAPACIDADE SENSÍVEL = 25,37 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 8305 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 24,7/19,0°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 6,63 M3/H / PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 2,18 MCA NÚMERO DE ROWS = 4 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 13 NÚMERO DE TUBOS = 26 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 / DIÂMETRO DA CONEXÃO = 11/4" LADO HIDRÁULICA = DIREITA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 3,0 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 1609/1849/671 MM / PESO DA UNIDADE = 229 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 40342.61 | 0.4061% | 69.47%
3.5.1.1.5 | FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 15 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-03 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 44,19 KW (12,56) CAPACIDADE SENSÍVEL = 28,29 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 9470 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 25/19,1°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 7,28 M3/H PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 2,56 MCA NÚMERO DE ROWS = 4 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 13 NÚMERO DE TUBOS = 26 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 / DIÂMETRO DA CONEXÃO = 11/4" LADO HIDRÁULICA = DIREITA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 4,0 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 1609/1849/671 MM / PESO DA UNIDADE = 229 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 40342.61 | 0.4061% | 69.88%
3.5.1.2.1 | CAIXA DE VOLUME VARIÁVEL DE AR COM TODOS OS CONTROLES E SENSOR DE TEMPERATURA (TERMOSTATO) AMBIENTE MONTADO EM CAIXA DE SOBREPOR. DEVERÁ SER PREPARADA PARA AUTOMAÇÃO, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 MA MODELO TVJD-DIMENSÕES 300X100. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 19 | 39254.68 | 0.3952% | 70.27%
3.4.1.61 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDT-3PB-TIPICO 2 | UN | 8 | 35231.58 | 0.3547% | 70.63%
3.4.1.62 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDT-3PB-TIPICO 3 | UN | 8 | 35231.58 | 0.3547% | 70.98%
4.4 | INSTALAÇÃO DE PORTA 90X210 CM - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | UN | 24 | 34872.98 | 0.3511% | 71.33%
3.5.2.2 | ATUADOR PROPORCIONAL ACOPLAMENTO DIRETO TORQUE 180 IN.LB(20NM). MODELO AMB24-SR. SINAL DE CONTROLE = 0-10 V (4-20MA). ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (AC/DC) = 24V OBS.: O ATUADOR DEVERÁ PARAR NO FINAL DO CURSO. REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE | UN | 8 | 34718.37 | 0.3495% | 71.68%
1.3.1.6 | CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | M | 513 | 34501.46 | 0.3473% | 72.03%
3.5.6.8 | CABO DE CONTROLE 450/750V 1x3C#1,5mm² | M | 3770 | 34272.3 | 0.345% | 72.37%
3.5.2.1 | SENSOR DE NÍVEL DE CO2 PARA AR COM FAIXA DE MEDIDA DE 0 A 2000 PPM. MODELO 22DC-51. SINAL DE SAÍDA = 0-10 V (0-5V) - MICRO-SWITCH. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (AC/DC) = 24V OBS.: O "SET-POINT" DO SENSOR DEVERÁ SER DE 1.000 PPM. REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE | UN | 8 | 34114.06 | 0.3434% | 72.72%
3.4.1.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 240,0 MM², 0,6/1kV, ISOLAMENTO EM EPR, AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | M | 138 | 33720.45 | 0.3395% | 73.06%
3.4.1.60 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDT-3PB-TIPICO 1 | UN | 8 | 33244.38 | 0.3347% | 73.39%
1.3.1.7 | CABO DE ALUMÍNIO NU SEM ALMA 2/0 AWG 7 FIOSX3,70MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | M | 1635 | 33018.69 | 0.3324% | 73.72%
1.2.1.1 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS | MÊS | 12 | 32706.83 | 0.3293% | 74.05%
3.5.6.9 | IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES (TRÊS ANILHAS) | CJ | 349 | 32661.06 | 0.3288% | 74.38%
3.4.1.44 | ELETROCALHA PERFURADA (150X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 208 | 32472.84 | 0.3269% | 74.71%
3.5.1.10.1 | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO, DUPLA DEFLEXÃO, MODELO AT-AG, L=825, H=125 . REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 46 | 30553.78 | 0.3076% | 75.02%
2.3.1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 275 | 29270.84 | 0.2947% | 75.31%
3.2.1.1 | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR COM 10CM DE ESPESSURA, INCLUINDO ACABAMENTO, EMBOÇO | M2 | 126.5 | 29079.02 | 0.2927% | 75.6%
3.4.2.1 | ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 165 | 28686.1 | 0.2888% | 75.89%
1.1.1.1 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96 | 27878.83 | 0.2807% | 76.17%
1.1.1.2 | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96 | 27878.83 | 0.2807% | 76.45%
1.1.1.3 | ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96 | 27878.83 | 0.2807% | 76.73%
11.10.1 | Cabo de energia média tensão flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de #35mm2, para tensões de 15kV, linha Vinil Flexível, ref.: FICAP, GSETTE, PRYSMIAN ou equivalente | m | 170 | 27490.02 | 0.2767% | 77.01%
1.3.1.18 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 19 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1958 | 27382.47 | 0.2757% | 77.29%
2.1.4.4 | Tubo em PVC, cor branco para conexões roscáveis, conforme NBR 5648 - diâmetro = 2" com isolação e suportes | M | 115 | 27240.09 | 0.2742% | 77.56%
3.5.6.13 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø=3/4", INSTALADO NO ENTREFORRO, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1006.25 | 26982.37 | 0.2716% | 77.83%
2.4.3.4.3 | CONJUNTO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA COMPOSTO DE: -VÁLVULA ESFERA DE DUAS VIAS MODELO B223-CCV - Ø = 1", CV=10 -ATUADOR AÇÃO PROPORCIONAL MODELO LRX24-MFT '-TERMOSTATO COM SENSOR DE TEMPERATURA PARA DUTO -TRANSFORMADOR DE TENSÃO 220/24VCA. REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE | CJ | 6 | 26950.43 | 0.2713% | 78.1%
3.4.3.5 | ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 154 | 26773.69 | 0.2695% | 78.37%
2.4.3.1.6 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 3" COM ISOLAÇÃO TÉRMICA E SUPORTES | M | 47 | 26617.5 | 0.268% | 78.64%
3.5.6.5 | PAINEL ELÉTRICO FC-3B2/3B3 | M | 1 | 25920.32 | 0.2609% | 78.9%
3.2.1.10 | CONSTRUÇÃO DE PISO CERÂMICO PARA CASA DE MÁQUINAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DE CONTRA PISO, INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA, INSTALAÇÃO DE CONTRAPISO E PISO CERÂMICO | M2 | 29.48 | 25856.19 | 0.2603% | 79.16%
2.4.3.2.39 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 5". DIÂMETRO = 3/4" X 4" | UN | 264 | 25396.46 | 0.2557% | 79.42%
4.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 3000 | 25150.5 | 0.2532% | 79.67%
3.5.6.15 | ELETROCALHA PERFURADA (150X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 155.25 | 24237.54 | 0.244% | 79.92%
2.4.1.1.2 | INSTALAÇÃO DE UNIDADE RESFRIADORA DE ÁGUA "CHILLER" COM CONDENSAÇÃO A AR, COMPRESSOR VFD PARAFUSO COM PROTEÇÃO ACÚSTICA, VENTILADORES DO CONDENSADOR COM VARIADOR DE FREQUENCIA, REFRIGERANTE R-134A. MODELO 30XV180H - UR-01 E UR-02. CAPACIDADE FRIGORÍFICA = 633 KW (180TR) EFICÊNCIA 9COPR) = 3,437 KW/KW. TEMPERATURA DE ENTRADA/SAÍDA DA ÁGUA = 12,5°C/7,0°C. VAZÃO DE ÁGUA GELADA =102,5 M3/H. POTENCIA ELÉTRICA = 168,4 KW (220V/3F/60HZ). DIMENSÕES (L/A/C) = 2237/2512/7661 MM; PESO = 6391 KG. REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 23919.93 | 0.2408% | 80.16%
3.5.6.4 | PAINEL ELÉTRICO FC-3B1 | M | 1 | 23498.42 | 0.2366% | 80.39%
3.5.6.6 | PAINEL ELÉTRICO FC-3B4 | M | 1 | 23498.42 | 0.2366% | 80.63%
3.4.1.56 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QGBT-TOM-3PB | UN | 1 | 22226.65 | 0.2238% | 80.85%
3.5.1.3.1 | DIFUSOR EM ALUMÍNIO, SEM REGISTRO, CAIXA PLENUM, QUATRO VIAS, MODELO VARYSET PARA VAV - TAMANHO 500, COLARINHO Φ = 248 MM (10") . REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 12 | 22020.88 | 0.2217% | 81.07%
4.3 | MANTA DE LÃ DE PET. E=50MM. | M2 | 1500 | 21331.35 | 0.2147% | 81.29%
3.2.1.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM PINTURA LATEX COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO | M2 | 247.81 | 20010.63 | 0.2014% | 81.49%
5.9 | LANÇAMENTO DE CABOS CI-50 - 2 PARES | M | 1890 | 19882.31 | 0.2002% | 81.69%
2.4.3.2.5 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 8". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 19522.35 | 0.1965% | 81.89%
3.1.2.1 | CAÇAMBA 5m³ | VG | 47 | 19263.42 | 0.1939% | 82.08%
2.4.3.4.6 | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=60", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 19172.95 | 0.193% | 82.27%
2.4.3.4.8 | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=60", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 19172.95 | 0.193% | 82.47%
2.4.3.2.4 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 10". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 18699.95 | 0.1883% | 82.66%
3.5.4.1 | GABINETE DE VENTILAÇÃO DOTADO DE MICRO VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO "SIROCCO", MODELO MGD 160; GAB-01, GAB-2 E GAB-03; VAZÃO DE AR INSUFLADO = 325 M3/H. PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA DISPONÍVEL = 12 MMCA. POTÊNCIA MOTOR DO VENTILADOR = 0,05 KW (220V/2Ø/60HZ). DIMENSÕES DA UNIDADE (C/L/H) = 420/420/385 MM. PESO DA UNIDADE = 9 KG. REF.: BERLINER-LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 18622.85 | 0.1875% | 82.84%
3.5.1.2.3 | CAIXA DE VOLUME VARIÁVEL DE AR COM TODOS OS CONTROLES E SENSOR DE TEMPERATURA (TERMOSTATO) AMBIENTE MONTADO EM CAIXA DE SOBREPOR. DEVERÁ SER PREPARADA PARA AUTOMAÇÃO, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 MA MODELO TVJD-DIMENSÕES 300X200. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 7 | 18493.82 | 0.1862% | 83.03%
3.5.6.2 | PAINEL DE AUTOMAÇÃO QCOM-1-3PB-2 | M | 1 | 17412.62 | 0.1753% | 83.2%
3.5.6.3 | PAINEL DE AUTOMAÇÃO QCOM-1-3PB-3 | M | 1 | 17412.62 | 0.1753% | 83.38%
3.5.1.5.1 | GRELHA EM ALUMÍNIO PARA PORTA, COM CONTRA MOLDURA, MODELO AGS-T, L=425, H=225. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 32 | 17280.22 | 0.174% | 83.55%
2.4.3.1.3 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 6" COM ISOLAÇÃO TÉRMICA E SUPORTES | M | 14 | 16998.39 | 0.1711% | 83.73%
2.4.2.1 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL PARA AR MODELO DPTM 250, CLASSE DE PROTEÇÃO IP. PRESSÃO DE OPERAÇÃO = 0-250 PA(0-25 MMCA). SINAL DE SAÍDA = 0-10 VDC, 4-20 MA. ALIMENTAÇÃO = 18-30 VAC/DC - 50/60 HZ. REF.: HONEYWELL OU EQUIVALENTE | UN | 8 | 16873.15 | 0.1699% | 83.9%
6.4 | CABO SOM AMBIENTE POLARIZADO CRISTAL (2X2,5MM), DUAS VIAS. COMPOSIÇÃO: PVC + COBRE. | M | 1285.2 | 16840.1 | 0.1695% | 84.06%
3.5.6.1 | PAINEL DE AUTOMAÇÃO QCOM-1-3PB-1 | M | 1 | 16791.62 | 0.169% | 84.23%
3.4.1.31 | ELETRODUTO RÍGIDO EM PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 949.3 | 16695.07 | 0.1681% | 84.4%
2.2.1.3 | CONSTRUÇÃO CANALETA EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA, COM UTILIZAÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M | 29.25 | 16401.23 | 0.1651% | 84.57%
2.4.3.2.21 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 5". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 18 | 16236.24 | 0.1634% | 84.73%
5.8 | LANÇAMENTO DE CABOS CI-50 - 20 PARES | M | 700 | 16153.45 | 0.1626% | 84.89%
3.1.1.3 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS | M2 | 1850 | 16129.85 | 0.1624% | 85.06%
2.4.2.2 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO MANOMÉTRICA PARA ÁGUA MODELO MLH150PSCDJ1236, CLASSE DE PROTEÇÃO IP. PRESSÃO DE OPERAÇÃO = 0-10 BAR. SINAL DE SAÍDA = 0-10 VDC, 4-20 MA ALIMENTAÇÃO = 9,5-30 VAC/DC - 50/60 HZ. REF.: HONEYWELL OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 16128.59 | 0.1624% | 85.22%
2.4.3.2.2 | VÁLVULA GLOBO EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 5". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 16061.51 | 0.1617% | 85.38%
8.2 | TRANSPORTE DIVISÓRIAS (INCLUSIVE CARGA E DESCARGA) | UN | 2 | 15953.49 | 0.1606% | 85.54%
4.6 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | M2 | 3000 | 15947.28 | 0.1605% | 85.7%
2.4.3.1.1 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 10" COM ISOLAÇÃO TÉRMICA E SUPORTES | M | 3 | 15408.78 | 0.1551% | 85.86%
3.2.1.8 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO FORMICADO NA COR ARGILA, COM DIMENSÕES DE 2,10X2,0M, INCLUSIVE MARCOS E ALIZARES | UN | 2 | 15292.68 | 0.1539% | 86.01%
3.4.1.46 | CAIXA PARA TOMADA FIXA, PERFIL COM TAMPA E TOMADA UNIVERSAL, PARA PERFILADO | UN | 405 | 15276.41 | 0.1538% | 86.16%
3.5.1.4.2 | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO PARA RETORNO DE AR MODELO AR-AG, L=425, H=325, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 26 | 15225.62 | 0.1533% | 86.32%
3.5.6.16 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 384 | 15209.23 | 0.1531% | 86.47%
2.3.2.8 | FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL INSTALADO EM RACK PARA CONTROLE DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | UN | 1 | 14573.71 | 0.1467% | 86.62%
3.4.1.58 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDI-3PB-01 | UN | 1 | 14402.05 | 0.145% | 86.76%
3.4.1.59 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDI-3PB-02 | UN | 1 | 14402.05 | 0.145% | 86.91%
3.5.1.6.3 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DE AR COM LÂMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, ACIONADO POR ATUADOR, COM KIT PARA FIXAÇÃO DO ATUADOR. B=1000,H=510, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 13997.4 | 0.1409% | 87.05%
3.4.1.32 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø=3/4", INSTALADO NO ENTREFORRO, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 516.5 | 13849.83 | 0.1394% | 87.19%
3.5.6.22 | PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO Ø3/4", ROSCA BSP | UN | 464 | 13761.88 | 0.1385% | 87.33%
1.3.1.23 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" TEL-771 | M | 386 | 13720.77 | 0.1381% | 87.46%
2.2.1.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA COM TUBO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO COM DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 10.75 | 13713.19 | 0.138% | 87.6%
12.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 12 | 13425.37 | 0.1352% | 87.74%
3.1.1.2 | REMOÇÃO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES | M | 1155 | 13240.53 | 0.1333% | 87.87%
1.2.1.2 | CAÇAMBA 5m³ | VG | 32 | 13115.52 | 0.132% | 88%
3.5.1.10.6 | FORNECIMENTO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-03 VAZÃO DE AR = 8130 M3/H PERDA DE CARGA =45 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,4 M3/H / LW (DB(A)=41 / NÚMERO DE CÉLULAS = 3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/600/1800 MM / PESO = 111 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/5 125/14 250/28 500/27 1000/33 2000/23 4000/15 8000/14 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 13082.18 | 0.1317% | 88.13%
3.4.1.15 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 540 | 13051.43 | 0.1314% | 88.27%
4.2 | PAREDE DRYWALL, USO INTERNO, COM VÃOS | M2 | 100 | 13009.95 | 0.131% | 88.4%
3.2.1.5 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO FORMICADO NA COR ARGILA, COM DIMENSÕES DE 2,10X1,0M, INCLUSIVE MARCOS E ALIZARES | UN | 3 | 12692.52 | 0.1278% | 88.52%
2.3.1.9 | ELETROCALHA PERFURADA (300X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | UN | 60 | 12572.27 | 0.1266% | 88.65%
1.3.1.22 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 393 | 12451.58 | 0.1253% | 88.78%
2.4.3.2.1 | VÁLVULA GLOBO EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 6".REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 12327.81 | 0.1241% | 88.9%
3.5.1.10.4 | FORNECIMENTO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-02 VAZÃO DE AR = 10453 M3/H PERDA DE CARGA =39 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,2 M3/H / LW (DB(A)=42 / NÚMERO DE CÉLULAS = 3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/800/1400 MM / PESO = 101 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/4 125/11 250/22 500/21 1000/27 2000/19 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 12243.11 | 0.1232% | 89.02%
2.4.3.3.3 | CURVA EM 90º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5" | UN | 16 | 12215.42 | 0.123% | 89.15%
2.4.3.2.7 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 5". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 7 | 12064.7 | 0.1215% | 89.27%
3.5.3.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #20, INCLUSIVE FIXAÇÕES, SUPORTES, CONEXÕES. (APROXIMADAMENTE 2,74KG POR M2), INCLUSO SUPORTES, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, CHUMBADORES | KG | 318 | 12008.38 | 0.1209% | 89.39%
3.5.1.10.2 | FORNECIMENTO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-01 VAZÃO DE AR = 12985 M3/H PERDA DE CARGA =74 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 12,0 M3/H /LW (DB(A)=49 / NÚMERO DE CÉLULAS = 5 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1500/700/1000 MM / PESO = 103 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/19 500/19 1000/25 2000/18 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 11907.51 | 0.1199% | 89.51%
3.4.1.12 | PLUG MACHO 2P + T | UN | 446 | 11026.01 | 0.111% | 89.62%
7.11 | INFRAESTRUTURA REDE LÓGICA | UN | 184 | 10674.54 | 0.1075% | 89.73%
3.5.1.6.2 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DE AR COM LÂMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, ACIONADO POR ATUADOR, COM KIT PARA FIXAÇÃO DO ATUADOR. B=1000,H=675, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 10531.48 | 0.106% | 89.83%
2.4.3.2.19 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 8". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 6 | 10470.61 | 0.1054% | 89.94%
3.4.1.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 95,0 MM², 0,6/1kV, ISOLAMENTO EM EPR, AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | M | 98 | 10431.06 | 0.105% | 90.04%
2.4.3.1.5 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 4" COM ISOLAÇÃO TÉRMICA E SUPORTES | M | 10 | 10363.53 | 0.1043% | 90.15%
2.4.3.1.7 | TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 2" COM ISOLAÇÃO TÉRMICA E SUPORTES | M | 36 | 10317.01 | 0.1039% | 90.25%
3.5.1.10.12 | FORNECIMENTO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-06 VAZÃO DE AR = 8305 M3/H PERDA DE CARGA =40 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,2 M3/H / LW (DB(A)=41 / NÚMERO DE CÉLULAS =4 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1200 MM / PESO = 84 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/20 500/20 1000/25 2000/18 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 10262.01 | 0.1033% | 90.35%
3.5.1.10.22 | FORNECIMENTO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-11 VAZÃO DE AR =12700 M3/H PERDA DE CARGA =40 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,2 M3/H / LW (DB(A)=41 / NÚMERO DE CÉLULAS =4 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1200 MM / PESO = 84 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/20 500/20 1000/25 2000/18 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 10155.74 | 0.1022% | 90.46%
9.1 | PERFILADO GALVANIZADO 38MM X 38MM INCLUSIVE CONEXÕES E DEMAIS COMPONENTES | M | 130 | 10023.44 | 0.1009% | 90.56%
3.5.3.2.3 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO E ACÚSTICO, FABRICADOS EXTERNAMENTE EM FOLHA DE ALUMÍNIO, ARAME EM AÇO CARBONO, ISOLAMENTO DE LÂ DE VIDRO 16 KG/M3, DUTO INTERNO EM FOLHA DE ALUMÍNIO COM MICRO FUROS. MODELO SONODEC RT 1.2 - DIÂMETRO = 6" (161 MM). REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE INCLUSIVE SUPORTES E ABRAÇADEIRA | M | 133.9 | 9982.23 | 0.1005% | 90.66%
3.5.1.8.1 | TOMADA DE AR EXTERNO COM VENEZIANA, REGISTRO E FILTRO DE AR MODELO VDF-754, B=697, H=697. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 6 | 9670.44 | 0.09735% | 90.76%
2.4.3.3.5 | CURVA EM 90º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 3" | UN | 12 | 9571.94 | 0.09636% | 90.85%
2.4.3.3.1 | CURVA EM 90º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8" | UN | 10 | 9447.58 | 0.09511% | 90.95%
3.5.1.10.10 | FORNECIMENTO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-05 VAZÃO DE AR = 9470 M3/H PERDA DE CARGA =50 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,5 M3/H / LW (DB(A)=44 / NÚMERO DE CÉLULAS = 5 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1000 MM / PESO = 72 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/9 125/9 250/17 500/17 1000/21 2000/16 4000/12 8000/11 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 8988.53 | 0.09049% | 91.04%
11.5.13 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO | m | 2 | 8962.07 | 0.09022% | 91.13%
3.5.1.10.20 | FORNECIMENTO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-10 VAZÃO DE AR =9570 M3/H PERDA DE CARGA =51 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,6 M3/H / LW (DB(A)=45 / NÚMERO DE CÉLULAS =4 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1000 MM / PESO = 72 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/9 250/17 500/17 1000/21 2000/16 4000/12 8000/11 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 8959.54 | 0.09019% | 91.22%
3.6.2.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA DO 3º PAVIMENTO ALA B | M2 | 1155 | 8783.5 | 0.08842% | 91.31%
3.5.1.6.1 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DE AR COM LÂMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, ACIONADO POR ATUADOR, COM KIT PARA FIXAÇÃO DO ATUADOR. B=800,H=510, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 8763.7 | 0.08822% | 91.39%
2.4.3.2.8 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 4". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 8612.18 | 0.0867% | 91.48%
2.1.1.4 | DEMOLIÇÃO DE BASE DE CONCRETO EXISTENTE PARA TORRES DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE | M3 | 20 | 8534.78 | 0.08592% | 91.57%
5.10 | INFRAESTRUTURA PONTO TELEFÔNICO | UN | 159 | 8481.68 | 0.08538% | 91.65%
2.4.3.2.13 | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM AÇO FUNDIDO, COM FLANGES, COM PORTINHOLA CLASSE 150, DIÂMETRO =5". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 8464.42 | 0.08521% | 91.74%
3.5.1.10.14 | FORNECIMENTO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-07 VAZÃO DE AR = 6200 M3/H PERDA DE CARGA =34 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 8,6 M3/H / LW (DB(A)=38 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1200 MM / PESO = 66 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/19 500/19 1000/23 2000/17 4000/12 8000/11 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 8350.44 | 0.08406% | 91.82%
3.5.1.10.8 | FORNECIMENTO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-04 VAZÃO DE AR = 10560 M3/H PERDA DE CARGA =43 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,8 M3/H / LW (DB(A)=43 /NÚMERO DE CÉLULAS = 3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1100/600/1000 MM /PESO = 65 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/2 125/7 250/13 500/13 1000/16 2000/12 4000/10 8000/9 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 8170.51 | 0.08225% | 91.9%
11.4.1 | Limpeza permanente da obra | mês | 3 | 8098.83 | 0.08153% | 91.99%
3.4.1.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 25,0 MM², 0,6/1kV, ISOLAMENTO EM EPR, AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | M | 254 | 8047.59 | 0.08101% | 92.07%
2.2.1.2 | CONSTRUÇÃO DE BASE DE CONCRETO TIPO RADIER PARA CHILLERS | M3 | 7.8 | 7924.65 | 0.07978% | 92.15%
1.3.1.8 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 149 | 7901.98 | 0.07955% | 92.23%
3.4.2.3 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") | M | 104.5 | 7518.68 | 0.07569% | 92.3%
2.4.3.3.25 | TE EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8" | UN | 4 | 7517.48 | 0.07568% | 92.38%
3.4.1.14 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 162 | 7422.42 | 0.07472% | 92.45%
1.3.1.1 | CONECTOR E TERMINAL PARA CABO #50MM² CONEXÃO EM CHAPA/HASTE PARA DESCIDAS DE SPDA | CJ | 137 | 7322.69 | 0.07372% | 92.53%
3.5.1.10.16 | FORNECIMENTO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-08 VAZÃO DE AR = 6766 M3/H PERDA DE CARGA =39 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,4 M3/H / LW (DB(A)=40 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1000 MM / PESO = 57 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/8 250/16 500/16 1000/20 2000/15 4000/11 8000/10 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 7315.62 | 0.07365% | 92.6%
3.5.1.10.26 | FORNECIMENTO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-13 VAZÃO DE AR =5660 M3/H PERDA DE CARGA =27 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,4 M3/H / LW (DB(A)=38 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1000 MM / PESO = 57 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/8 250/16 500/16 1000/20 2000/15 4000/11 8000/10 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 7178.38 | 0.07226% | 92.67%
3.5.1.10.28 | FORNECIMENTO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-14 VAZÃO DE AR =7275 M3/H PERDA DE CARGA =45 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,1 M3/H / LW (DB(A)=72 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1000 MM / PESO = 57 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/8 250/16 500/16 1000/20 2000/15 4000/11 8000/10 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 7178.38 | 0.07226% | 92.74%
2.4.3.2.16 | FILTRO EM Y EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, COM ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PERFURAÇÃO =1/32" - CLASSE 150, DIÂMETRO = 5" REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 7102.41 | 0.0715% | 92.82%
2.3.2.7 | PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE CAG E SUPERVISÓRIO - ENGENHEIRO CONTROLE AUTOMAÇÃO | H | 44 | 7012.43 | 0.07059% | 92.89%
3.2.1.7 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO FORMICADO NA COR ARGILA, COM DIMENSÕES DE 2,10X1,8M, INCLUSIVE MARCOS E ALIZARES | UN | 1 | 7000.5 | 0.07047% | 92.96%
2.4.3.2.18 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 10". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 6868.57 | 0.06915% | 93.03%
2.1.4.17 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (PARA MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE CLIMATIZAÇÃO DO 3º PAVIMENTO) | M2/MÊS | 360 | 6706.8 | 0.06752% | 93.09%
11.5.16 | Fornecimento de gradil completo em tela metálica revestida em PVC na cor verde, Ref. Nylofor ou similar (tela e perfis de suporte para parafusar) | m² | 17.5 | 6691.19 | 0.06736% | 93.16%
2.4.3.2.12 | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM AÇO FUNDIDO, COM FLANGES, COM PORTINHOLA CLASSE 150, DIÂMETRO =6". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 6605.78 | 0.0665% | 93.23%
3.4.1.57 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QGBT-VAC-3PB | UN | 1 | 6515.35 | 0.06559% | 93.29%
3.4.1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,0 MM², 0,6/1kV, ISOLAMENTO EM EPR, AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | M | 400 | 6493.18 | 0.06537% | 93.36%
3.5.3.2.2 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO E ACÚSTICO, FABRICADOS EXTERNAMENTE EM FOLHA DE ALUMÍNIO, ARAME EM AÇO CARBONO, ISOLAMENTO DE LÂ DE VIDRO 16 KG/M3, DUTO INTERNO EM FOLHA DE ALUMÍNIO COM MICRO FUROS. MODELO SONODEC RT 1.2 - DIÂMETRO = 8" (209 MM). REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SUPORTES E ABRAÇADEIRA | M | 70.2 | 6452.96 | 0.06496% | 93.42%
2.1.4.2 | Tubo em PVC, cor branco para conexões roscáveis, conforme NBR 5648 - diâmetro = 3" com isolação e suportes | M | 17 | 6380.49 | 0.06423% | 93.49%
2.4.3.4.1 | CONJUNTO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA COMPOSTO DE: -VÁLVULA ESFERA DE DUAS VIAS MODELO B249-CCV - Ø = 2", CV=46 -ATUADOR AÇÃO PROPORCIONAL MODELO ARX24-MFT '-TERMOSTATO COM SENSOR DE TEMPERATURA PARA DUTO -TRANSFORMADOR DE TENSÃO 220/24VCA.REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE | CJ | 1 | 6366.55 | 0.06409% | 93.55%
3.5.1.10.24 | FORNECIMENTO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-12 VAZÃO DE AR =4690 M3/H PERDA DE CARGA =73 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,9 M3/H / LW (DB(A)=44 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 800/600/1000 MM / PESO = 59 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/5 125/13 250/27 500/28 1000/35 2000/32 4000/21 8000/17 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 6362.66 | 0.06405% | 93.62%
12.1 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M^2 | 65 | 6336.5 | 0.06379% | 93.68%
5.19 | CAIXA DE PASSAGEM PVC, SOBREPOR, (30X30X10)CM | UN | 24 | 6258.49 | 0.063% | 93.74%
2.4.3.2.6 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 6". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 6140.96 | 0.06182% | 93.8%
2.4.3.2.15 | FILTRO EM Y EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, COM ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PERFURAÇÃO =1/32" - CLASSE 150, DIÂMETRO = 6". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 6099.64 | 0.0614% | 93.87%
2.4.2.9 | MANÔMETRO INDUSTRIAL (PARA CHILLER) MODELO UN Ø= 86 MM, ROSCA, DIÂMETRO = 1/4", ELEMENTO ELÁSTICO TOMBAK, CAIXA EM AÇO, EXECUÇÃO A1, ESCALA = 0-2,5 KGF/CM2, COM GLICERINA . REF.: NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 28 | 6049.02 | 0.06089% | 93.93%
2.3.1.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 70 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 73.56 | 6002.45 | 0.06043% | 93.99%
2.4.3.2.22 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 4". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 8 | 5933.48 | 0.05973% | 94.05%
3.5.1.7.3 | COLARINHO EM CHAPA GALVANIZADA, PARA INTERLIGAR DUTO FLEXÍVEL AO DUTO PRINCIPAL, COM REGISTRO, Φ = 6", REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE | UN | 103 | 5677.23 | 0.05715% | 94.1%
3.4.1.34 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 178 | 5650.7 | 0.05688% | 94.16%
3.5.6.20 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 133 | 5584.94 | 0.05622% | 94.22%
11.9.1 | Caixa tipo ZC - passeio com tampa articulada 77x67x90cm e dispositivo para lacre. Fornecimento do aro metálico e caixa em alvenaria/concreto | un | 3 | 5491.38 | 0.05528% | 94.27%
4.10 | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MÓDULO PORTA (COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL) | UN | 91 | 5463.48 | 0.055% | 94.33%
2.4.2.13 | VÁLVULA ESFERA SÉRIE MITE, EM LATÃO, ROSCA, NORMA ABNT NBR 6414, DIÂMETRO=1/4", PRESSÃO = 150 PSI. REF.: NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 56 | 5396.8 | 0.05433% | 94.38%
10.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO, ESPESSURA 15 CM (BL. 15X30X60CM) | M2 | 25 | 5310.48 | 0.05346% | 94.43%
7.5 | CONJUNTO PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA 1 MÓDULOS - COM RJ-45 FEMEA | UN | 120 | 5308.8 | 0.05344% | 94.49%
6.2 | INSTALAÇÃO DE GANCHO LONGO PARA PERFILADO | UN | 272 | 5270.05 | 0.05305% | 94.54%
3.5.6.10 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE À CHAMA | M | 456.55 | 5262.09 | 0.05297% | 94.59%
2.1.4.5 | Curva em 90º em ferro maleável, norma ABNT-6414, galvanizada , rosqueada - diâmetro = 4" | UN | 14 | 5191.88 | 0.05227% | 94.65%
2.1.3.2 | Tubo em PVC, cor marron para conexões soldáveis, Linha PBS conforme NBR 5648 - diâmetro = 8" classe de pressão 12. Ref.: Tigre ou equivalente | M | 30 | 5159.76 | 0.05194% | 94.7%
2.4.3.2.23 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 3". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 9 | 5109.72 | 0.05144% | 94.75%
3.4.1.16 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 175 | 5042.52 | 0.05076% | 94.8%
3.4.1.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 16,0 MM², 0,6/1kV, ISOLAMENTO EM EPR, AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | M | 231 | 4974.88 | 0.05008% | 94.85%
3.4.1.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 120,0 MM², 0,6/1kV, ISOLAMENTO EM EPR, AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | M | 35 | 4943.41 | 0.04976% | 94.9%
2.3.1.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 300 | 4869.88 | 0.04902% | 94.95%
2.4.3.2.25 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BORRACHA, MODELO JEBAT-CLASSE 150, CORPO EM EPDM, FLANGES ANSI 16.5, COMPRIMENTO = 220 MM, PRESSÃO ADMISSÍVEL = 225 PSI DIÂMETRO = 5". REF. DINATÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | 5 | 4853.55 | 0.04886% | 95%
2.1.2.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA ATERRO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO MECÂNICO | M3 | 80 | 4834.86 | 0.04867% | 95.05%
9.6 | ACIONADOR MANUAL BOTOEIRA, TIPO QUEBRE O VIDRO, COM SIRENE ACOPLADA PARA ALARME (COMPATÍVEL COM CENTRAL) | UN | 31 | 4708.41 | 0.0474% | 95.09%
2.1.2.3 | ENGENHEIRO CIVIL GEOTÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DE COMPACTAÇÃO DO SOLO | H | 16 | 4646.47 | 0.04678% | 95.14%
1.3.1.24 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 117 | 4634.06 | 0.04665% | 95.19%
2.4.3.4.2 | CONJUNTO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA COMPOSTO DE: -VÁLVULA ESFERA DE DUAS VIAS MODELO B232-CCV - Ø = 11/4", CV=37 -ATUADOR AÇÃO PROPORCIONAL MODELO LRX24-MFT '-TERMOSTATO COM SENSOR DE TEMPERATURA PARA DUTO -TRANSFORMADOR DE TENSÃO 220/24VCA. REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE | CJ | 1 | 4489.3 | 0.04519% | 95.23%
3.5.6.11 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 118 | 4471.42 | 0.04501% | 95.28%
3.5.1.1.2 | INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 35 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-01 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 125,71 KW (35,74TR)/ CAPACIDADE SENSÍVEL = 79 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 23245 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 24,8/18,9°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 20,46 M3/H / PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 1,15 MCA NÚMERO DE ROWS = 6 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 51 NÚMERO DE TUBOS = 34 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 /DIÂMETRO DA CONEXÃO = 2" LADO HIDRÁULICA = ESQUERDA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 10 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 2352/2656/1009 MM / PESO DA UNIDADE = 460 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 4447.28 | 0.04477% | 95.32%
3.5.1.1.8 | INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 35 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-04 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 128,88 KW (36,6TR) / CAPACIDADE SENSÍVEL = 82,01 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 22270 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 25/18,7°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 20,90 M3/H PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 3,70 MCA NÚMERO DE ROWS = 6 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 34 NÚMERO DE TUBOS = 34 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 DIÂMETRO DA CONEXÃO = 2" LADO HIDRÁULICA = DIREITA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 10 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 2352/2656/1009 MM /PESO DA UNIDADE = 460 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 4447.28 | 0.04477% | 95.37%
3.5.1.10.18 | FORNECIMENTO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-09 VAZÃO DE AR =1245 M3/H PERDA DE CARGA =33 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 6,9 M3/H / LW (DB(A)=30 / NÚMERO DE CÉLULAS =2 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 500/500/1000 MM / PESO = 33 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/6 125/14 250/32 500/33 1000/40 2000/39 4000/26 8000/19 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 4428.57 | 0.04458% | 95.41%
11.10.2 | Condutor de cobre nu #70mm², têmpera meia dura, classe 2, embutido em eletroduto junto com condutor 15kV de #35mm², para entrada de energia | m | 57 | 4384.98 | 0.04414% | 95.46%
7.6 | CONJUNTO PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA 2 MÓDULOS - COM RJ-45 FEMEA | UN | 56 | 4378.3 | 0.04408% | 95.5%
3.2.1.2 | PAREDE EM DRYWALL PARA VEDAÇÃO DE ESQUADRIA EXISTENTE NA CASA DE MÁQUINAS | M2 | 28.97 | 4356.19 | 0.04385% | 95.54%
3.4.1.24 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 195 | 4257.7 | 0.04286% | 95.59%
2.4.3.2.20 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 6". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 4204 | 0.04232% | 95.63%
2.1.4.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400 | 4202.93 | 0.04231% | 95.67%
11.11.2 | Haste de aterramento com caixa | un | 12 | 4157.77 | 0.04186% | 95.71%
3.2.1.9 | PINTURA DE PAREDE E ALVENARIA NA COR BRANCO GELO | M2 | 281.98 | 4139.59 | 0.04167% | 95.76%
2.1.4.11 | Luva em ferro maleável, norma ABNT-6414, galvanizada , rosqueada - diâmetro = 4" | UN | 17 | 4105.41 | 0.04133% | 95.8%
1.3.1.3 | BEP | UN | 7 | 4100.66 | 0.04128% | 95.84%
2.1.4.13 | Luva em ferro maleável, norma ABNT-6414, galvanizada , rosqueada - diâmetro = 2" | UN | 51 | 4015.88 | 0.04043% | 95.88%
3.4.1.38 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 101 | 4000.35 | 0.04027% | 95.92%
3.5.6.23 | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE | UN | 612 | 3998.15 | 0.04025% | 95.96%
11.5.1 | Malha eletrosoldada de aço nervurado CA-60, DN 8mm, C/10cm (ref. Q503 - Arcelor Mittal) | Kg | 351 | 3962.71 | 0.03989% | 96%
2.1.3.4 | Flange com furos em PVC, cor marron para conexões soldáveis, Linha PBS conforme NBR 5648 Ref.: Tigre ou equivalente | UN | 4 | 3800.59 | 0.03826% | 96.04%
2.3.2.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH PARA REDE DE AUTOMAÇÃO, INSTALADO EM RACK | UN | 1 | 3789.91 | 0.03815% | 96.08%
2.4.3.3.22 | TE COM REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X4" | UN | 2 | 3769.12 | 0.03794% | 96.11%
3.4.1.52 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 30 | 3734.57 | 0.0376% | 96.15%
3.5.1.6.4 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DE AR COM LÂMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, ACIONADO POR ATUADOR, COM KIT PARA FIXAÇÃO DO ATUADOR. B=400,H=510, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 3729.32 | 0.03754% | 96.19%
12.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 2 | 3703.69 | 0.03728% | 96.23%
2.4.3.3.30 | CURVA EM 90º EM FERRO MALEÁVEL, NORMA ABNT-6414, GALVANIZADA , ROSQUEADA - DIÂMETRO = 2" | UN | 18 | 3655.76 | 0.0368% | 96.26%
1.3.1.4 | KIT PARA SOLDA EXOTERMICA | UN | 29 | 3648.83 | 0.03673% | 96.3%
10.4.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, RETA, DN 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40 CM, INSTALADO EM PORTA E/OU PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO (2 P/ PORTA E 2 P/ LAVATÓRIO) CONF. NBR9050/2020 | UN | 4 | 3648.2 | 0.03673% | 96.34%
1.3.1.11 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30 | 3637.69 | 0.03662% | 96.37%
3.5.6.7 | CABO DE CONTROLE 450/750V 1x2C#1,5mm² | M | 554.32 | 3630.55 | 0.03655% | 96.41%
3.4.1.39 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 91 | 3604.27 | 0.03628% | 96.45%
2.4.3.3.24 | TE EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 10" | UN | 2 | 3564.69 | 0.03589% | 96.48%
2.4.3.2.9 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 3". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 3522.07 | 0.03546% | 96.52%
2.3.1.8 | ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 25 | 3516.1 | 0.0354% | 96.55%
2.1.3.5 | Flange de aço para solda com pescoço, faceamento com resalto, classe 150, padrão ansi-16.5 - norma astm-a105 - diâmetro = 8". Ref. Niagara ou equivalente | UN | 2 | 3490.2 | 0.03514% | 96.59%
3.5.1.7.2 | COLARINHO EM CHAPA GALVANIZADA, PARA INTERLIGAR DUTO FLEXÍVEL AO DUTO PRINCIPAL, COM REGISTRO, Φ = 8", REF.: MULITVAC OU EQUIVALENTE | UN | 54 | 3478.75 | 0.03502% | 96.62%
2.4.3.4.4 | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=2", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 3461.16 | 0.03484% | 96.66%
5.12 | INFRAESTRUTURA CAIXA INTERNA | UN | 24 | 3430.01 | 0.03453% | 96.69%
2.1.4.8 | Curva em 90º em ferro maleável, norma ABNT-6414, galvanizada , rosqueada - diâmetro = 2" | UN | 28 | 3346.15 | 0.03369% | 96.73%
3.5.5.1 | CORTINA DE AR MODELO ACF09S5, COM CONTROLE REMOTO. CORT-01, CORT-02, CORT-04, CORT-05 E CORT-06. MOTOR ELÉTRICO = 190 W (220V/2Ø/60HZ), DIMENSÕES (A/L/P)= 210/900/190 MM. REF. SPRINGER CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 3275.63 | 0.03298% | 96.76%
2.4.2.8 | CHAVE DE FLUXO MODELO S6065A1003, CLASSE DE PROTEÇÃO IP65. CONTATO ELÉTRICO = 15 A 250 VAC. PRESSÃO ADMISSÍVEL = 11 BAR. REF.: HONEYWELL OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 3172.09 | 0.03193% | 96.79%
2.4.3.2.27 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BORRACHA, MODELO JEBAT-CLASSE 150, CORPO EM EPDM, FLANGES ANSI 16.5, COMPRIMENTO = 220 MM, PRESSÃO ADMISSÍVEL = 225 PSI DIÂMETRO = 3". REF. DINATÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | 5 | 3123.42 | 0.03144% | 96.82%
5.21 | CONJUNTO PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA 1 MÓDULOS | UN | 103 | 3107.32 | 0.03128% | 96.85%
2.4.3.3.2 | CURVA EM 90º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 6" | UN | 5 | 3071.95 | 0.03092% | 96.88%
2.5.2.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA DA CAG | M2 | 400 | 3041.91 | 0.03062% | 96.91%
6.8 | LIGAÇÃO ELETROCALHA A ALTO-FALANTE | UN | 136 | 3026.9 | 0.03047% | 96.94%
1.3.1.13 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 159 | 3015.49 | 0.03036% | 96.98%
2.3.2.2 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 2998.55 | 0.03019% | 97.01%
6.7 | LIGAÇÃO ENTROCALHA A POTENCIÔMETRO | UN | 48 | 2987.95 | 0.03008% | 97.04%
3.4.1.33 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 64 | 2987.16 | 0.03007% | 97.07%
2.1.1.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 30.16 | 2954.74 | 0.02975% | 97.1%
10.1.7 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACIII, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 25 | 2887.96 | 0.02907% | 97.12%
3.5.6.12 | ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 162.84 | 2863.82 | 0.02883% | 97.15%
2.5.1.2 | PROJETO "AS BUILT" DE CLIMATIZAÇÃO DA CAG | UN | 1 | 2859.18 | 0.02878% | 97.18%
3.6.1.2 | PROJETO "AS BUILT" DE CLIMATIZAÇÃO DO 3º PAVIMENTO ALA B | UN | 1 | 2859.18 | 0.02878% | 97.21%
2.4.2.6 | FILTRO Y, COM CONEXÃO ROSQUEADA EM BRONZE, DIÂMETRO=1", ELEMENTO FILTRANTE COM FURAÇÃO = 20 MESH, PRESSÃO = 150 PSI. REF.: NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 16 | 2845.87 | 0.02865% | 97.24%
11.12.1 | Elaboração, revisão e fornecimento dos desenhos como construído (“as built”) das redes elétricas e cabine instalada | un | 1 | 2832.55 | 0.02851% | 97.27%
2.4.3.3.7 | CURVA EM 45º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5" | UN | 9 | 2805.62 | 0.02824% | 97.3%
9.5 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 525 | 2803.82 | 0.02823% | 97.32%
2.1.3.3 | Curva 90º em PVC, cor marron para conexões soldáveis, Linha PBS conforme NBR 5648 - diâmetro = 8" Ref.: Tigre ou equivalente | UN | 4 | 2801.52 | 0.0282% | 97.35%
2.1.1.1 | REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO (TORRES DE RESFRIAMENTO) | UN | 2 | 2754.11 | 0.02773% | 97.38%
11.8.4 | Rede subterranea de dutos flexíveis corrugados em PEAD 2X4". | m | 60 | 2747.55 | 0.02766% | 97.41%
2.1.4.16 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME (PARA MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE CLIMATIZAÇÃO DO 3º PAVIMENTO) | M2 | 180 | 2725.2 | 0.02743% | 97.44%
3.4.1.40 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 64 | 2687.49 | 0.02705% | 97.46%
2.4.3.4.5 | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=11/4", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 2648.91 | 0.02667% | 97.49%
3.1.1.4 | REMOÇÃO DE FORRO EXISTENTE | M2 | 1155 | 2639.5 | 0.02657% | 97.52%
2.4.3.2.32 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 5", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | 33 | 2563.63 | 0.02581% | 97.54%
3.4.1.28 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 195 | 2557.53 | 0.02575% | 97.57%
2.2.1.1 | CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO COM CONCRETO ARMADO USINADO | M3 | 2.51 | 2550.11 | 0.02567% | 97.59%
11.10.3 | Mufla terminal primaria unipolar uso interno para cabo 35mm², isolação 15kV em EPR. | un | 9 | 2549.81 | 0.02567% | 97.62%
1.3.1.25 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 64 | 2534.87 | 0.02552% | 97.64%
2.4.3.2.10 | VÁLVULA GAVETA EM BRONZE, COM ROSCA ABNT-NBR-6414, HASTE ASCENDENTE INTERNA, CLASSE 150 - DIÂMETRO = 2". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 2532.33 | 0.02549% | 97.67%
3.2.1.12 | FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM PINTURA LATEX COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO | M2 | 21.402 | 2512.99 | 0.0253% | 97.69%
3.4.1.23 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,40 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 176 | 2454.79 | 0.02471% | 97.72%
11.5.3 | Concreto usinado FCK 25MPA, com lançamento por bomba, adensamento mecânico e acabamento (H=15CM). | m³ | 2.832 | 2437.06 | 0.02453% | 97.74%
1.3.1.19 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 89 | 2436.26 | 0.02453% | 97.77%
3.4.1.48 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, EXCLUSIVE LÂMPADA | UN | 41 | 2433.05 | 0.02449% | 97.79%
10.1.6 | EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO | M2 | 50 | 2414.45 | 0.02431% | 97.82%
1.4.1.1 | PROJETO "AS BUILT" DE INSTALAÇÕES SPDA | UN | 1 | 2382.65 | 0.02399% | 97.84%
2.5.1.1 | PROJETO "AS BUILT" DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONIA DA CAG | UN | 1 | 2382.65 | 0.02399% | 97.87%
3.6.1.1 | PROJETO "AS BUILT" DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONIA DO 3º PAV ALA B | UN | 1 | 2382.65 | 0.02399% | 97.89%
3.2.1.3 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO FORMICADO NA COR ARGILA, DIMENSÕES DE 2,10X0,90(M), INCLUSIVE MARCOS E ALIZARES | UN | 2 | 2372.77 | 0.02389% | 97.91%
3.2.1.4 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO FORMICADO NA COR ARGILA, DIMENSÕES DE 2,10X0,90(M) PARA AMPLIAÇÃO DE VÃO, INCLUSIVE MARCOS E ALIZARES | UN | 2 | 2372.77 | 0.02389% | 97.94%
1.1.2.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 6 | 2296.04 | 0.02311% | 97.96%
2.4.3.2.17 | FILTRO EM Y EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, COM ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PERFURAÇÃO =1/32" - CLASSE 150, DIÂMETRO = 3". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 2269.1 | 0.02284% | 97.98%
2.4.2.5 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 16 | 2241.96 | 0.02257% | 98.01%
2.4.3.1.9 | TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 11/4" COM ISOLAÇÃO TÉRMICA E SUPORTES | M | 10 | 2205.07 | 0.0222% | 98.03%
2.1.1.2 | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO (CHILLER) | UN | 2 | 2203.29 | 0.02218% | 98.05%
5.6 | BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNA TIPO BLI-10, PADRÃO TELEBRÁS, INCLUSIVE CONEXÕES | UN | 122 | 2197.1 | 0.02212% | 98.07%
11.11.1 | Malha de aterramento | m | 40 | 2158.6 | 0.02173% | 98.09%
3.1.1.5 | ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA FORRO OU SERVIÇO EM ALTURA INTERNO, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO | M2 | 1155 | 2065.69 | 0.0208% | 98.11%
2.4.3.2.3 | VÁLVULA GLOBO EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 3". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 2058.2 | 0.02072% | 98.14%
2.1.5.1 | CAÇAMBA 5m³ | VG | 5 | 2049.3 | 0.02063% | 98.16%
2.1.1.3 | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO (TORRES DE RESFRIAMENTO) | UN | 2 | 1982.96 | 0.01996% | 98.18%
3.5.6.18 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 50 | 1980.37 | 0.01994% | 98.2%
3.4.1.42 | CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE | UN | 51 | 1977.54 | 0.01991% | 98.22%
2.3.1.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 200 | 1969.81 | 0.01983% | 98.24%
3.5.1.1.4 | INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 15 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-02 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 40,54 KW (11,52) / CAPACIDADE SENSÍVEL = 25,37 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 8305 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 24,7/19,0°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 6,63 M3/H / PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 2,18 MCA NÚMERO DE ROWS = 4 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 13 NÚMERO DE TUBOS = 26 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 / DIÂMETRO DA CONEXÃO = 11/4" LADO HIDRÁULICA = DIREITA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 3,0 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 1609/1849/671 MM / PESO DA UNIDADE = 229 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 1963.89 | 0.01977% | 98.26%
3.5.1.1.6 | INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 15 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-03 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 44,19 KW (12,56) CAPACIDADE SENSÍVEL = 28,29 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 9470 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 25/19,1°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 7,28 M3/H PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 2,56 MCA NÚMERO DE ROWS = 4 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 13 NÚMERO DE TUBOS = 26 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 / DIÂMETRO DA CONEXÃO = 11/4" LADO HIDRÁULICA = DIREITA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 4,0 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 1609/1849/671 MM / PESO DA UNIDADE = 229 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 1963.89 | 0.01977% | 98.28%
2.4.2.4 | TUBO EM AÇO SEM COSTURA, GALVANIZADO, EXTERMIDADE ROSQUEADA, NORMA ASTM-A53, DIÂMETRO = 1" | M | 16 | 1949.84 | 0.01963% | 98.29%
2.4.3.3.27 | TE EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 3" | UN | 2 | 1946.81 | 0.0196% | 98.31%
3.5.1.5.2 | GRELHA EM ALUMÍNIO PARA PORTA, COM CONTRA MOLDURA, MODELO AGS-T, L=425, H=325. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 1934.92 | 0.01948% | 98.33%
3.2.1.11 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA POLIDO | M2 | 4.14 | 1917.41 | 0.0193% | 98.35%
11.8.1 | Eletroduto em aço galvanizado, ø4" (100mm), para circuitos terminais, instalação aparente | un | 4 | 1914.42 | 0.01927% | 98.37%
3.4.1.27 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,40 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 176 | 1903.94 | 0.01917% | 98.39%
2.4.3.3.21 | TE COM REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X5" | UN | 1 | 1885.85 | 0.01898% | 98.41%
2.4.3.3.23 | TE COM REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X3" | UN | 1 | 1883.26 | 0.01896% | 98.43%
2.3.2.3 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 50 | 1871.07 | 0.01884% | 98.45%
2.4.3.2.34 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 3", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | 26 | 1860.31 | 0.01873% | 98.47%
2.1.4.7 | Curva em 90º em ferro maleável, norma ABNT-6414, galvanizada , rosqueada - diâmetro = 21/2" | UN | 13 | 1841.29 | 0.01854% | 98.49%
5.23 | CONJUNTO PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" PARA 4 MÓDULOS | UN | 19 | 1824.6 | 0.01837% | 98.5%
2.4.3.3.8 | CURVA EM 45º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 3" | UN | 2 | 1802.71 | 0.01815% | 98.52%
5.22 | CONJUNTO PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA 2 MÓDULOS | UN | 36 | 1801.45 | 0.01813% | 98.54%
7.2 | CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, RETANGULAR, DE EMBUTIR, 4"X2" REF 92869 | UN | 180 | 1792.95 | 0.01805% | 98.56%
3.4.1.20 | PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | UN | 279 | 1781.1 | 0.01793% | 98.58%
1.3.1.21 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 29 | 1729.22 | 0.01741% | 98.59%
3.5.3.2.1 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO E ACÚSTICO, FABRICADOS EXTERNAMENTE EM FOLHA DE ALUMÍNIO, ARAME EM AÇO CARBONO, ISOLAMENTO DE LÂ DE VIDRO 16 KG/M3, DUTO INTERNO EM FOLHA DE ALUMÍNIO COM MICRO FUROS. MODELO SONODEC RT 1.2 - DIÂMETRO = 10" (263 MM). REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SUPORTES E ABRAÇADEIRA | M | 15.6 | 1723.72 | 0.01735% | 98.61%
6.3 | INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO DE AÇO EM PERFILADO | M | 272 | 1709.39 | 0.01721% | 98.63%
2.3.1.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 40 | 1697.57 | 0.01709% | 98.65%
2.4.3.1.8 | TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 11/2" COM ISOLAÇÃO TÉRMICA E SUPORTES | M | 7 | 1685.39 | 0.01697% | 98.66%
9.4 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO BLINDADO, 1 PAR (2 VIAS), 0,75MM PARA ALARME DE INCÊNDIO, 600V, CL4 | M | 170 | 1653.23 | 0.01664% | 98.68%
2.4.3.3.15 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X5" | UN | 3 | 1637.63 | 0.01649% | 98.7%
7.8 | INSTALAÇÃO FIBRA OPTICA | UN | 410 | 1629.5 | 0.0164% | 98.71%
6.6 | AUTO FALANTE | UN | 136 | 1628.31 | 0.01639% | 98.73%
2.4.3.3.6 | CURVA EM 45º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8" | UN | 2 | 1617.14 | 0.01628% | 98.74%
2.1.4.12 | Luva em ferro maleável, norma ABNT-6414, galvanizada , rosqueada - diâmetro = 3" | UN | 10 | 1614.85 | 0.01626% | 98.76%
2.4.3.2.26 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BORRACHA, MODELO JEBAT-CLASSE 150, CORPO EM EPDM, FLANGES ANSI 16.5, COMPRIMENTO = 220 MM, PRESSÃO ADMISSÍVEL = 225 PSI DIÂMETRO = 4". REF. DINATÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 1598.71 | 0.01609% | 98.78%
3.4.1.43 | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE | UN | 244 | 1594.03 | 0.01605% | 98.79%
2.4.3.3.14 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 10"X5" | UN | 2 | 1565.55 | 0.01576% | 98.81%
2.2.1.4 | CONSTRUÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO DE CANALETA | M | 29.25 | 1561.76 | 0.01572% | 98.82%
2.1.4.14 | Válvula gaveta em bronze, com rosca ABNT-NBR-6414, haste ascendente interna classe 150 - diâmetro = 4" Ref.Niagara ou Equivalente | UN | 2 | 1561.19 | 0.01572% | 98.84%
10.2.5 | PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M2 | 3.78 | 1560.68 | 0.01571% | 98.86%
2.4.3.2.14 | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM AÇO FUNDIDO, COM FLANGES, COM PORTINHOLA CLASSE 150, DIÂMETRO =3". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 1559.36 | 0.0157% | 98.87%
2.3.2.1 | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 20 | 1542.07 | 0.01552% | 98.89%
2.4.3.3.11 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X4" | UN | 2 | 1506.82 | 0.01517% | 98.9%
3.4.1.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 50,0 MM², 0,6/1kV, ISOLAMENTO EM EPR, AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | M | 25 | 1504.68 | 0.01515% | 98.92%
10.3.18 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD, SEM FURO FRONTAL ,EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO COMPLETO PARA LIGAÇÃO E ASSENTO (REF. CELITE OU SIMILAR) CONF. NBR9050/2020 | UN | 1 | 1495.19 | 0.01505% | 98.93%
11.8.2 | Curva 90° aço galvanizado para eletroduto, Ø4" (100mm),. | un | 3 | 1409.88 | 0.01419% | 98.95%
2.3.1.13 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø=1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30 | 1400.23 | 0.0141% | 98.96%
2.4.3.4.7 | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=32", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 1394.08 | 0.01403% | 98.97%
5.17 | CX INTERNA METAL.-EMBUTIR/SOBREPOR - TELEFONIA Nº6 (100X100X12)CM, C/ PORTA E FUNDO DE MADEIRA | UN | 2 | 1390.72 | 0.014% | 98.99%
5.14 | CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, RETANGULAR, DE EMBUTIR, 4"X2" REF 92869 | UN | 135 | 1344.71 | 0.01354% | 99%
2.4.1.2.6 | INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO HORIZONTAL, DECARGA VERTICAL PARA CIMA, COM MOTOR ELÉTRICO. MODELO NBG NBG 80-50-200/183 AAJ2AESBQQEJX4 - BAGP-04 E BAGP-05. VAZÃO DE ÁGUA = 32 M3/H. ALTURA MANOMÉTRICA = 15,9 MCA. RENDIMENTO = 73,8%. ROTAÇÃO = 1750 RPM. DIÂMETROS SUCÇÃO/RECALQUE = 3"/2". POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 4 CV(220V/3F/60HZ). ACESSÓRIOS: BASE METÁLICA, ACOPLAMENTO E PROTETOR DE ACOPLAMENTO. PESO DA UNIDADE = 256 KG. REF.: GRUNDFOS OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 1339.21 | 0.01348% | 99.02%
11.5.17 | Montagem e instalação completa de portão para gradil em tela metálica, Ref. Nylofor ou similar, min. 1,20m largura (tela, perfis de sustentação e demais componentes). | Unid. | 1 | 1338.22 | 0.01347% | 99.03%
11.3.1 | Carga e descarga de equipamentos pesados com caminhão munck | h | 4 | 1315.03 | 0.01324% | 99.04%
3.3.1.3 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, Ø1/2", ACABAMENTO CROMADO, DE USO GERAL, COM BICO DE UNIÃO | UN | 3 | 1304.77 | 0.01313% | 99.06%
1.3.1.12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 85.8 | 1304.34 | 0.01313% | 99.07%
3.4.1.36 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "E", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 32 | 1191.13 | 0.01199% | 99.08%
10.1.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA/KIT COMPLETO DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA E=40 A 45MM, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA (INCLUSIVE MARCO E ALISARES). | UN | 1 | 1187.82 | 0.01196% | 99.09%
1.3.1.26 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 28 | 1175.78 | 0.01184% | 99.1%
2.4.2.12 | LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NORMA NBR 6590, DIÂMETRO=1/4", REF. TUPY OU EQUIVALENTE | UN | 28 | 1161.57 | 0.01169% | 99.12%
1.3.1.10 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 9 | 1154.8 | 0.01163% | 99.13%
2.4.3.3.12 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5"X3" | UN | 3 | 1145.74 | 0.01153% | 99.14%
3.5.1.4.4 | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO PARA RETORNO DE AR MODELO AR-AG, L=625, H=225, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 1134.86 | 0.01142% | 99.15%
2.4.3.2.41 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 3". DIÂMETRO = 5/8" X 3 3/4" | UN | 88 | 1129.64 | 0.01137% | 99.16%
2.3.1.7 | IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES (TRÊS ANILHAS) | CJ | 12 | 1123.02 | 0.01131% | 99.17%
1.3.1.15 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 20 | 1112.34 | 0.0112% | 99.18%
6.1 | PERFILADO PERFURADO 38X38X300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E INSTALAÇÃO | M | 45.33 | 1090.53 | 0.01098% | 99.2%
3.5.6.19 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 27 | 1069.4 | 0.01077% | 99.21%
2.3.2.5 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 120 | 1050.73 | 0.01058% | 99.22%
2.4.3.3.32 | CURVA EM 90º EM FERRO MALEÁVEL, NORMA ABNT-6414, GALVANIZADA , ROSQUEADA - DIÂMETRO = 11/4" | UN | 10 | 1043.44 | 0.0105% | 99.23%
7.9 | INSTALAÇÃO CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UN | 265 | 1040.05 | 0.01047% | 99.24%
9.2 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 40 | 1011.48 | 0.01018% | 99.25%
2.4.3.2.30 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 8", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | 6 | 1001.87 | 0.01009% | 99.26%
1.3.1.9 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28 | 982.77 | 0.009893% | 99.27%
3.4.1.49 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 7 | 968.16 | 0.009746% | 99.28%
10.4.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE, PARA O VASO SANITÁRIO, CONF. NBR9050/2020. | UN | 2 | 964.71 | 0.009712% | 99.29%
2.4.3.3.17 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 6"X4" | UN | 2 | 964.01 | 0.009705% | 99.3%
3.5.1.7.1 | COLARINHO EM CHAPA GALVANIZADA, PARA INTERLIGAR DUTO FLEXÍVEL AO DUTO PRINCIPAL, COM REGISTRO, Φ = 10", REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE | UN | 12 | 962.34 | 0.009688% | 99.31%
2.3.1.12 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø=1", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30 | 952.37 | 0.009587% | 99.32%
2.4.3.2.38 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 6". DIÂMETRO = 3/4" X 4" | UN | 64 | 950.81 | 0.009572% | 99.33%
2.4.2.11 | TE EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NORMA NBR 6590, DIÂMETRO=1/4", REF. TUPY OU EQUIVALENTE | UN | 28 | 913.67 | 0.009198% | 99.34%
3.4.1.17 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UM | 22 | 898.69 | 0.009047% | 99.34%
2.4.3.3.26 | TE EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5" | UN | 2 | 897.16 | 0.009032% | 99.35%
5.11 | INFRAESTRUTURA CAIXA TEL | UN | 2 | 896.97 | 0.00903% | 99.36%
3.1.1.1 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA EXISTENTE | M | 2310 | 889.4 | 0.008953% | 99.37%
1.3.1.2 | TERMINAL AÉREO BASE PLANA GALVANIZADO A QUENTE 500MM | UN | 45 | 883.06 | 0.00889% | 99.38%
11.5.8 | Lastro de concreto magro | m³ | 0.944 | 877.33 | 0.008832% | 99.39%
2.1.4.9 | Curva em 45º em ferro maleável, norma ABNT-6414, galvanizada , rosqueada - diâmetro = 4" | UN | 4 | 874.57 | 0.008804% | 99.4%
3.5.1.4.3 | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO PARA RETORNO DE AR MODELO AR-AG, L=425, H=425, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 870.07 | 0.008759% | 99.41%
3.4.3.3 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "E", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 18 | 867.86 | 0.008737% | 99.42%
3.4.1.26 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,40 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 49 | 858.71 | 0.008645% | 99.42%
2.4.3.2.28 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BORRACHA, MODELO JEBAT-CLASSE 150, CORPO EM EPDM, FLANGES ANSI 16.5, COMPRIMENTO = 220 MM, PRESSÃO ADMISSÍVEL = 225 PSI DIÂMETRO = 2". REF. DINATÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 842.9 | 0.008485% | 99.43%
3.4.1.25 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,20 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UM | 22 | 833.66 | 0.008392% | 99.44%
2.4.3.2.24 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 2". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 833.49 | 0.008391% | 99.45%
2.4.3.3.18 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5"X4" | UN | 2 | 829.76 | 0.008353% | 99.46%
3.4.1.19 | PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | UN | 114 | 829.71 | 0.008353% | 99.47%
2.4.3.2.40 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 4". DIÂMETRO = 5/8" X 3 3/4" | UN | 64 | 821.56 | 0.008271% | 99.47%
10.3.11 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO) EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO, INCLUSIVE PRUMADA E/OU CONEXÃO. (CONJUNTO COMPLETO DE PONTOS PARA O BANHEIRO, INC. PONTO ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO E LAVATÓRIO) | CJ | 1 | 816.39 | 0.008218% | 99.48%
2.4.2.10 | TUBO EM AÇO SEM COSTURA, GALVANIZADO, EXTERMIDADE ROSQUEADA, NORMA ASTM-A53, DIÂMETRO = 1/4" | M | 12 | 811.94 | 0.008174% | 99.49%
3.4.1.30 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,40 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 49 | 805.76 | 0.008111% | 99.5%
2.4.3.2.11 | VÁLVULA GAVETA EM BRONZE, COM ROSCA ABNT-NBR-6414, HASTE ASCENDENTE INTERNA, CLASSE 150 - DIÂMETRO = 11/4". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 799.74 | 0.008051% | 99.51%
3.4.2.4 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 8 | 757.62 | 0.007627% | 99.51%
2.4.3.2.37 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 8". DIÂMETRO = 3/4" X 4 1/4" | UN | 48 | 756.49 | 0.007615% | 99.52%
7.7 | CONJUNTO PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" PARA 5 MÓDULOS - COM RJ-45 FEMEA | UN | 4 | 744.65 | 0.007496% | 99.53%
2.4.3.2.33 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 4", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | 8 | 740.81 | 0.007458% | 99.54%
2.4.1.2.4 | INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO HORIZONTAL, DECARGA VERTICAL PARA CIMA, COM MOTOR ELÉTRICO. MODELO NBG 125-80-200/222 AASJ2AESBQQENX4 - BAGP-01, BAGP-02 E BAGP-03. VAZÃO DE ÁGUA = 102,5 M3/H. ALTURA MANOMÉTRICA = 16,8 MCA. RENDIMENTO = 77,7%. ROTAÇÃO = 1750 RPM. DIÂMETROS SUCÇÃO/RECALQUE = 5"/3". POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 15 CV(220V/3F/60HZ). ACESSÓRIOS: BASE METÁLICA, ACOPLAMENTO E PROTETOR DE ACOPLAMENTO. PESO DA UNIDADE = 256 KG. REF.: GRUNDFOS OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 735.08 | 0.0074% | 99.54%
2.4.3.3.9 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 10"X8" | UN | 1 | 721.82 | 0.007266% | 99.55%
2.1.4.10 | Curva em 45º em ferro maleável, norma ABNT-6414, galvanizada , rosqueada - diâmetro = 2" | UN | 6 | 703.1 | 0.007078% | 99.56%
2.4.2.7 | NIPLE DUPLO EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NORMA NBR 6590, DIÂMETRO=1". REF. TUPY OU EQUIVALENTE | UN | 16 | 693.14 | 0.006978% | 99.57%
2.4.3.5.1 | TANQUE DE EXPANSÃO EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE PEMD, VOLUME = 500 LITROS, COM TODAS AS VÁLVULAS E CONEXÕES, CONFORME DETALHE | CJ | 1 | 692.32 | 0.00697% | 99.57%
2.4.3.2.43 | JUNTA VICTAULIC EM AÇO CARBONO ASTM A-536, COM GAXETA EM EPDM E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, Ø = 5". REF.: ALVENIUS OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 686.26 | 0.006908% | 99.58%
5.18 | CANALETA FECHADA COM DIVISOR INTERNO, COM TAMPA, DIMENSÕES 40X16MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | M | 30 | 671.8 | 0.006763% | 99.59%
2.4.3.3.16 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 4"X3" | UN | 2 | 668.31 | 0.006728% | 99.59%
2.4.3.3.29 | CURVA EM 90º EM FERRO MALEÁVEL, NORMA ABNT-6414, GALVANIZADA , ROSQUEADA - DIÂMETRO = 21/2" | UN | 2 | 666.99 | 0.006715% | 99.6%
2.4.3.3.10 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X6" | UN | 1 | 662.93 | 0.006674% | 99.61%
2.4.3.3.35 | UNIÃO EM FERRO MALEÁVEL COM ASSENTO CONICO EM BRONZE, NORMA ABNT - 6614 ,GALVANIZADA, ROSQUEADA - DIÂMETRO = 2" | UN | 4 | 661.79 | 0.006662% | 99.61%
10.4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, RETA, DN 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, ARTICULADA, CONF. NBR9050/2020. | UN | 1 | 650.78 | 0.006551% | 99.62%
2.1.4.6 | Curva em 90º em ferro maleável, norma ABNT-6414, galvanizada , rosqueada - diâmetro = 3" | UN | 4 | 647.38 | 0.006517% | 99.63%
11.5.6 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier (caixaria), inc. travamento lateral | m² | 3.5 | 615.67 | 0.006198% | 99.63%
3.3.1.9 | TUBO RÍGIDO, COM PONTA E BOLSA SOLDÁVEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO Ø40MM | M | 24 | 603.61 | 0.006076% | 99.64%
11.1.13 | Cabo de par trançado UTP, 4 pares, categoria 5E. | m | 100 | 593.68 | 0.005977% | 99.64%
11.5.14 | Tampão circular em ferro fundido para caixa | Unid. | 1 | 590.94 | 0.005949% | 99.65%
11.4.3 | Destinação de resíduo de obra em caçamba | m³ | 7.6401 | 578.93 | 0.005828% | 99.66%
10.3.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO ACESSÍVEL SUSPENSO RETANGULAR 20X60X42CM BRANCO ACESSO REF. CELITE OU SIMILAR CONF. NBR9050/2020 | UN | 1 | 574.03 | 0.005779% | 99.66%
2.4.3.2.31 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 6", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | 6 | 569.27 | 0.005731% | 99.67%
3.4.1.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,0 MM², 0,6/1kV, ISOLAMENTO EM EPR, AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | M | 81 | 557.34 | 0.005611% | 99.67%
2.4.3.3.20 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 4"X21/2" | UN | 2 | 553.96 | 0.005577% | 99.68%
11.1.12 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolação em PVC /A, antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama , 1 condutor, 0,6/1 KV, seção nominal 2,5mm². | m | 200 | 553.93 | 0.005576% | 99.68%
10.3.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL COMPLETO) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. (PONTO PARA LAVATÓRIO, VASO SANITÁRIO E DUCHA HIGIÊNICA) | CJ | 3 | 541.05 | 0.005447% | 99.69%
2.4.3.3.19 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 4"X3" | UN | 2 | 538.42 | 0.00542% | 99.7%
2.3.1.11 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø=3/4", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20 | 536.3 | 0.005399% | 99.7%
3.3.1.1 | TUBO SOLDÁVEL MARROM EM PVC Ø25MM | M | 36 | 526.71 | 0.005302% | 99.71%
10.2.6 | RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM | M | 6.9 | 524.99 | 0.005285% | 99.71%
3.4.2.8 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 10 | 519.16 | 0.005226% | 99.72%
3.4.1.35 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 13 | 514.9 | 0.005183% | 99.72%
2.4.3.3.31 | CURVA EM 90º EM FERRO MALEÁVEL, NORMA ABNT-6414, GALVANIZADA , ROSQUEADA - DIÂMETRO = 11/2" | UN | 4 | 511.14 | 0.005146% | 99.73%
11.5.12 | Escavação manual para construção de caixa para esgoto/pluvial e abertura de vala | m³ | 2.9027 | 497.54 | 0.005009% | 99.73%
3.5.1.9.1 | VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM TELA PROTETORA DE PLÁSTICO, MODELO AWK, L=397, H=197 . REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 491.37 | 0.004947% | 99.74%
11.13.1 | Limpeza de obra | m² | 55 | 490.47 | 0.004938% | 99.74%
2.4.1.2.2 | INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO HORIZONTAL, DECARGA VERTICAL PARA CIMA, COM MOTOR ELÉTRICO, MODELO NBG 125-100-315/334 AASJ2AESBQQESX4 - BAGS-01 E BAGS-02. VAZÃO DE ÁGUA = 205 M3/H. ALTURA MANOMÉTRICA = 37,25 MCA. RENDIMENTO = 85%. ROTAÇÃO = 1750 RPM. DIÂMETROS SUCÇÃO/RECALQUE = 5"/4". POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 50 CV(220V/3F/60HZ). ACESSÓRIOS: BASE METÁLICA, ACOPLAMENTO E PROTETOR DE ACOPLAMENTO. PESO DA UNIDADE = 505 KG. REF.: GRUNDFOS OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 490.06 | 0.004933% | 99.75%
3.3.1.2 | REGISTRO DE GAVETA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO Ø3/4" | UN | 3 | 473.16 | 0.004763% | 99.75%
11.5.9 | Remoção de árvore | unid. | 1 | 471.1 | 0.004743% | 99.76%
3.5.6.14 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø=1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10 | 466.74 | 0.004699% | 99.76%
2.4.3.3.13 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 3"X2" | UN | 2 | 465.15 | 0.004683% | 99.77%
3.4.1.22 | CONJUNTO DE PLACA 2X4" E 4"X4" PARA SEIS (6) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | CJ | 26 | 462.74 | 0.004658% | 99.77%
5.7 | ANEL GUIA PADRÃO TELEMAR AGS-1 | UN | 80 | 458.05 | 0.004611% | 99.78%
3.4.1.51 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UN | 41 | 451.68 | 0.004547% | 99.78%
7.4 | CONJUNTO PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA 3 MÓDULOS - COM RJ-45 FEMEA | UN | 4 | 450.7 | 0.004537% | 99.78%
5.15 | CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, RETANGULAR, DE SOBREPOR, 4"X4" | UN | 10 | 441.03 | 0.00444% | 99.79%
3.4.1.18 | MÓDULO TOMADA PADRÃO VERMELHA, USO ESPECÍFICO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | UN | 21 | 438.96 | 0.004419% | 99.79%
11.6.2 | Caixa de incêndio 45X75X17CM - Fornecimento e instalação | un | 1 | 438.7 | 0.004416% | 99.8%
9.3 | CONDULETE EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 20MM (3/4") | UN | 12 | 434.75 | 0.004377% | 99.8%
2.4.3.2.29 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 10", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | 4 | 419.29 | 0.004221% | 99.81%
3.4.3.1 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 13.2 | 419.04 | 0.004218% | 99.81%
2.4.3.3.36 | UNIÃO EM FERRO MALEÁVEL COM ASSENTO CONICO EM BRONZE, NORMA ABNT - 6614 ,GALVANIZADA, ROSQUEADA - DIÂMETRO = 11/4" | UN | 4 | 404.84 | 0.004075% | 99.81%
2.4.3.3.28 | TE COM REDUÇÃO EM FERRO MALEÁVEL, NORMA ABNT-6414, GALVANIZADA , ROSQUEADA - DIÂMETRO = 11/2"X11/4" | UN | 2 | 396.24 | 0.003989% | 99.82%
6.5 | POTENCIOMETRO | UN | 48 | 393.47 | 0.003961% | 99.82%
11.4.2 | Remoção e carga manual de resíduo de obra | m³ | 7.6401 | 375.01 | 0.003775% | 99.83%
3.4.1.29 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,20 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22 | 369.15 | 0.003716% | 99.83%
11.5.15 | Fornecimento e instalação de tubo de PVC Ø 200mm, inclusive conexões | m | 2 | 362.59 | 0.00365% | 99.83%
3.5.6.21 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 8 | 355.01 | 0.003574% | 99.84%
10.2.1 | FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO EM DRYWALL | M2 | 3.78 | 348.77 | 0.003511% | 99.84%
10.5.9 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/ 4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA. | UN | 1 | 343.29 | 0.003456% | 99.84%
10.3.14 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO - INTERLIGAÇÃO | M | 7.3 | 342.63 | 0.003449% | 99.85%
3.5.6.17 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "E", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 9 | 335 | 0.003372% | 99.85%
3.4.3.8 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM | M | 12 | 330.12 | 0.003323% | 99.85%
2.4.2.17 | JOELHO EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NORMA NBR 6590, DIÂMETRO=1/4", REF. TUPY OU EQUIVALENTE | UN | 7 | 326.99 | 0.003292% | 99.86%
10.1.2 | CONCRETO FCK=15MPA, PARA PILARETES DE AMARRAÇÃO DA ALVENARIA (06 PILARETES SEÇÃO 15X15CM, H=3,0M) | M2 | 0.405 | 321.22 | 0.003234% | 99.86%
1.3.1.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ELETRODUTO | UN | 20 | 320.19 | 0.003223% | 99.86%
2.4.3.3.4 | CURVA EM 90º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 4" | UN | 1 | 308.06 | 0.003101% | 99.87%
10.1.5 | CHAPISCO NO TRAÇO 1:3 APLICADO COM COLHER | M2 | 50 | 301.19 | 0.003032% | 99.87%
10.5.3 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A- 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA. | UN | 1 | 300.97 | 0.00303% | 99.87%
3.4.3.2 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 5 | 298.14 | 0.003001% | 99.88%
10.1.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90CM), COM ESPESSURA 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON. | UN | 1 | 290.53 | 0.002925% | 99.88%
3.4.2.7 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 9 | 285.71 | 0.002876% | 99.88%
5.20 | CONJUNTO PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA 3 MÓDULOS | UN | 4 | 281.83 | 0.002837% | 99.88%
10.3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA 1 1/2" DE LATÃO ROSCÁVEL (50MM), INCLUSIVE CONEXÕES, ACABAMENTO E CANOPLAS CROMADOS | UN | 1 | 280.36 | 0.002822% | 99.89%
11.5.10 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore | unid. | 1 | 272.3 | 0.002741% | 99.89%
10.1.3 | ARMAÇÃO DE PILARETE EM CONCRETO ARMADO PARA AMARRAÇÃO DE ALVENARIA (BARRAS LONGITUDINAIS - 06 PILARETES COM 4Ø=6.3MM) | KG | 17.64 | 271.67 | 0.002735% | 99.89%
1.3.1.14 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 5 | 259.58 | 0.002613% | 99.9%
10.3.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA AUTOMÁTICA COM ALAVANCA PARA PCD CONFORME ITEM 7.8.2 NBR9050/2020 | UN | 1 | 259.27 | 0.00261% | 99.9%
2.4.3.2.44 | JUNTA VICTAULIC EM AÇO CARBONO ASTM A-536, COM GAXETA EM EPDM E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, Ø = 4". REF.: ALVENIUS OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 256.97 | 0.002587% | 99.9%
10.5.7 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UN | 1 | 237.84 | 0.002394% | 99.9%
11.5.2 | Espaçador treliçado em aço, h=10cm (ref. BE10) | Kg | 18.432 | 236.25 | 0.002378% | 99.91%
1.3.1.20 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 5 | 233.37 | 0.002349% | 99.91%
3.4.1.53 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 3 | 230.45 | 0.00232% | 99.91%
2.1.2.2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 57.05 | 228.87 | 0.002304% | 99.91%
3.3.1.14 | RALO SIFONADO, 100 X 40 MM, COM GRELHA METÁLICA, SAÍDA PELO FUNDO | UN | 3 | 221.18 | 0.002227% | 99.91%
2.4.3.2.36 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 10". DIÂMETRO = 7/8" X 4 3/4" | UN | 10 | 219.8 | 0.002213% | 99.92%
11.6.1 | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco, de 6kg, classe ABC | un | 1 | 214.25 | 0.002157% | 99.92%
3.4.1.21 | PLACA 4"X4" PARA QUATRO (4) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | UN | 23 | 209.1 | 0.002105% | 99.92%
2.4.3.2.35 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 2", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | 4 | 208.22 | 0.002096% | 99.92%
7.3 | CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, RETANGULAR, DE SOBREPOR, 4"X2" | UN | 20 | 204.18 | 0.002055% | 99.93%
2.4.3.3.33 | CURVA EM 45º EM FERRO MALEÁVEL, NORMA ABNT-6414, GALVANIZADA , ROSQUEADA - DIÂMETRO = 2" | UN | 1 | 203.95 | 0.002053% | 99.93%
1.3.1.16 | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE CONDULETE | UN | 25 | 203.69 | 0.002051% | 99.93%
10.2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR PARA BANHEIRO 150MM, INCLUSIVE DUTO | UN | 1 | 203.37 | 0.002047% | 99.93%
3.4.1.37 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LB", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 5 | 198.04 | 0.001994% | 99.93%
10.3.19 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM). | UN | 1 | 197.16 | 0.001985% | 99.94%
11.8.3 | Luva para eletroduto em aço galvanizado, Ø4" (100mm). | un | 6 | 193.68 | 0.00195% | 99.94%
2.4.3.2.42 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 2". DIÂMETRO = 5/8" X 3 1/4" | UN | 16 | 193.57 | 0.001949% | 99.94%
11.2.3 | Remoção de medidor CEMIG | un | 1 | 192.15 | 0.001934% | 99.94%
3.3.1.4 | COTOVELO 90º, BOLSA X BOLSA, DIAMETRO Ø25MM | UN | 10 | 189.41 | 0.001907% | 99.94%
10.5.6 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO. | UN | 1 | 187.98 | 0.001892% | 99.95%
10.3.13 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO - INTERLIGAÇÃO | M | 3.9 | 163.82 | 0.001649% | 99.95%
11.2.2 | Remoção de disjuntor à vácuo | un | 1 | 163.55 | 0.001646% | 99.95%
11.1.2 | Eletroduto de PVC rigido de Ø3/4", sem luva | m | 24 | 161.86 | 0.001629% | 99.95%
10.3.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA 1 1/2" DE LATÃO ROSCÁVEL (50MM), INCLUSIVE CONEXÕES, ACABAMENTO E CANOPLAS CROMADOS | UN | 1 | 149.95 | 0.00151% | 99.95%
3.4.2.6 | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), EXCLUSIVE CONDULETE | UN | 9 | 147.55 | 0.001485% | 99.95%
3.4.3.4 | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE CONDULETE | UN | 18 | 146.66 | 0.001476% | 99.95%
10.2.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA EM 3 DEMÃOS | M2 | 3.78 | 142.58 | 0.001435% | 99.96%
11.5.4 | Escavação manual para radier | m³ | 1.88 | 138.39 | 0.001393% | 99.96%
2.4.3.3.34 | LUVA DE REDUÇÃO EM FERRO MALEÁVEL, NORMA ABNT-6414, GALVANIZADA , ROSQUEADA - DIÂMETRO = 11/2"X11/4" | UN | 2 | 130.76 | 0.001316% | 99.96%
3.4.3.7 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM | M | 12 | 125.64 | 0.001265% | 99.96%
3.3.1.13 | LUVA DUPLA, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAMETRO Ø50MM | UN | 6 | 118.04 | 0.001188% | 99.96%
5.13 | CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, QUADRADA, DE EMBUTIR, 4"X4" REF 91944 | UN | 9 | 113.57 | 0.001143% | 99.96%
3.4.2.5 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 | 105.47 | 0.001062% | 99.96%
10.5.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA INTERLIGAÇÃO E MONTAGEM DE CIRCUITOS | M | 20 | 104.82 | 0.001055% | 99.96%
10.5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA INTERLIGAÇÃO DE CIRCUITOS | M | 20 | 104.82 | 0.001055% | 99.97%
10.3.8 | VÁLVULA EM INOX PARA LAVATÓRIO | UN | 1 | 102.76 | 0.001034% | 99.97%
11.5.11 | Preenchimento de caixa de esgoto existente com areia adensada | m³ | 0.79257 | 100.12 | 0.001008% | 99.97%
5.5 | ABRAÇADEIRA PADRÃO TELEMAR BC-1 | UN | 40 | 98.37 | 0.0009903% | 99.97%
3.4.1.13 | IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES (TRÊS ANILHAS) | CJ | 1 | 93.58 | 0.0009421% | 99.97%
10.3.12 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO - INTERLIGAÇÃO | M | 3.3 | 87.71 | 0.000883% | 99.97%
10.3.10 | MANGUEIRA ENGATE FLEXÍVEL AÇO INOX | UN | 1 | 82.51 | 0.0008306% | 99.97%
3.4.2.9 | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE CONDULETE | UN | 10 | 81.48 | 0.0008202% | 99.97%
11.8.5 | Arame galvanizado 14 BWG. | KG | 3 | 79.74 | 0.0008027% | 99.97%
10.5.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA INTERLIGAÇÃO E MONTAGEM DE CIRCUITOS | M | 20 | 77.75 | 0.0007827% | 99.97%
3.5.1.10.11 | INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-05 VAZÃO DE AR = 9470 M3/H PERDA DE CARGA =50 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,5 M3/H / LW (DB(A)=44 / NÚMERO DE CÉLULAS = 5 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1000 MM / PESO = 72 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/9 125/9 250/17 500/17 1000/21 2000/16 4000/12 8000/11 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 75.01 | 0.0007551% | 99.97%
3.5.1.10.3 | INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-01 VAZÃO DE AR = 12985 M3/H PERDA DE CARGA =74 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 12,0 M3/H /LW (DB(A)=49 / NÚMERO DE CÉLULAS = 5 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1500/700/1000 MM / PESO = 103 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/19 500/19 1000/25 2000/18 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 75.01 | 0.0007551% | 99.98%
2.3.2.4 | MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | UN | 2 | 72.81 | 0.000733% | 99.98%
11.1.1 | Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 até 32A. | un | 4 | 70.94 | 0.0007141% | 99.98%
10.2.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, APLICAÇÃO MANUAL, EM DUAS DEMÃOS | M2 | 3.78 | 68.78 | 0.0006924% | 99.98%
5.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL, DE ALVENARIA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 0.5 | 65.76 | 0.000662% | 99.98%
10.5.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 3 DISJUNTORES EM PVC | UN | 1 | 65.7 | 0.0006614% | 99.98%
10.3.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA DN 50MM - RAMAL/INTERLIGAÇÃO | M | 3 | 63.42 | 0.0006384% | 99.98%
3.5.1.10.13 | INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-06 VAZÃO DE AR = 8305 M3/H PERDA DE CARGA =40 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,2 M3/H / LW (DB(A)=41 / NÚMERO DE CÉLULAS =4 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1200 MM / PESO = 84 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/20 500/20 1000/25 2000/18 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 62.51 | 0.0006293% | 99.98%
3.5.1.10.15 | INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-07 VAZÃO DE AR = 6200 M3/H PERDA DE CARGA =34 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 8,6 M3/H / LW (DB(A)=38 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1200 MM / PESO = 66 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/19 500/19 1000/23 2000/17 4000/12 8000/11 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 62.51 | 0.0006293% | 99.98%
3.5.1.10.17 | INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-08 VAZÃO DE AR = 6766 M3/H PERDA DE CARGA =39 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,4 M3/H / LW (DB(A)=40 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1000 MM / PESO = 57 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/8 250/16 500/16 1000/20 2000/15 4000/11 8000/10 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 62.51 | 0.0006293% | 99.98%
3.5.1.10.21 | INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-10 VAZÃO DE AR =9570 M3/H PERDA DE CARGA =51 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,6 M3/H / LW (DB(A)=45 / NÚMERO DE CÉLULAS =4 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1000 MM / PESO = 72 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/9 250/17 500/17 1000/21 2000/16 4000/12 8000/11 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 62.51 | 0.0006293% | 99.98%
3.5.1.10.23 | INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-11 VAZÃO DE AR =12700 M3/H PERDA DE CARGA =40 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,2 M3/H / LW (DB(A)=41 / NÚMERO DE CÉLULAS =4 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1200 MM / PESO = 84 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/20 500/20 1000/25 2000/18 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 62.51 | 0.0006293% | 99.98%
3.5.1.10.25 | INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-12 VAZÃO DE AR =4690 M3/H PERDA DE CARGA =73 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,9 M3/H / LW (DB(A)=44 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 800/600/1000 MM / PESO = 59 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/5 125/13 250/27 500/28 1000/35 2000/32 4000/21 8000/17 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 62.51 | 0.0006293% | 99.98%
3.5.1.10.27 | INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-13 VAZÃO DE AR =5660 M3/H PERDA DE CARGA =27 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,4 M3/H / LW (DB(A)=38 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1000 MM / PESO = 57 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/8 250/16 500/16 1000/20 2000/15 4000/11 8000/10 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 62.51 | 0.0006293% | 99.98%
3.5.1.10.29 | INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-14 VAZÃO DE AR =7275 M3/H PERDA DE CARGA =45 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,1 M3/H / LW (DB(A)=72 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1000 MM / PESO = 57 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/8 250/16 500/16 1000/20 2000/15 4000/11 8000/10 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 62.51 | 0.0006293% | 99.98%
3.5.1.10.5 | INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-02 VAZÃO DE AR = 10453 M3/H PERDA DE CARGA =39 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,2 M3/H / LW (DB(A)=42 / NÚMERO DE CÉLULAS = 3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/800/1400 MM / PESO = 101 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/4 125/11 250/22 500/21 1000/27 2000/19 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 62.51 | 0.0006293% | 99.98%
3.5.1.10.7 | INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-03 VAZÃO DE AR = 8130 M3/H PERDA DE CARGA =45 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,4 M3/H / LW (DB(A)=41 / NÚMERO DE CÉLULAS = 3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/600/1800 MM / PESO = 111 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/5 125/14 250/28 500/27 1000/33 2000/23 4000/15 8000/14 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 62.51 | 0.0006293% | 99.99%
3.5.1.10.9 | INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-04 VAZÃO DE AR = 10560 M3/H PERDA DE CARGA =43 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,8 M3/H / LW (DB(A)=43 /NÚMERO DE CÉLULAS = 3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1100/600/1000 MM /PESO = 65 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/2 125/7 250/13 500/13 1000/16 2000/12 4000/10 8000/9 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 62.51 | 0.0006293% | 99.99%
2.1.3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TxKM | 6 | 61.63 | 0.0006204% | 99.99%
11.5.7 | Camada separadora para execução de radier em lona plástica | m² | 18.88 | 60.5 | 0.000609% | 99.99%
3.3.1.12 | JOELHO 90º, COM PONTA/BOLSA E ANEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO Ø40MM X Ø1/2" | UN | 3 | 59.7 | 0.000601% | 99.99%
10.5.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A A 30A | UN | 2 | 59.04 | 0.0005943% | 99.99%
10.5.10 | TOMADA DE EMBUTIR (DUPLA), 2 MÓDULOS, 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN | 1 | 55.43 | 0.000558% | 99.99%
3.4.1.54 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 | 51.92 | 0.0005227% | 99.99%
3.3.1.8 | LUVA SOLDA X ROSCA, DIAMETRO 25MM X 3/4" | UN | 6 | 50.67 | 0.0005101% | 99.99%
7.1 | CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, QUADRADA, DE EMBUTIR, 4"X4" REF 91944 | UN | 4 | 50.47 | 0.0005081% | 99.99%
3.5.1.10.19 | INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-09 VAZÃO DE AR =1245 M3/H PERDA DE CARGA =33 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 6,9 M3/H / LW (DB(A)=30 / NÚMERO DE CÉLULAS =2 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 500/500/1000 MM / PESO = 33 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/6 125/14 250/32 500/33 1000/40 2000/39 4000/26 8000/19 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 50.01 | 0.0005034% | 99.99%
11.2.1 | Remoção de suporte para TC e TP | un | 1 | 49.75 | 0.0005008% | 99.99%
3.5.1.7.4 | COLARINHO EM CHAPA GALVANIZADA, PARA INTERLIGAR DUTO FLEXÍVEL AO DUTO PRINCIPAL, COM REGISTRO, Φ = 5", REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 48.8 | 0.0004913% | 99.99%
10.3.17 | FURO EM LAJE DN100MM | UN | 1 | 46.29 | 0.000466% | 99.99%
3.3.1.7 | ADAPTADOR SOLDA X ROSCA P/ REGISTRO, DIAMETRO 25MM X 3/4" | UN | 6 | 46.28 | 0.0004659% | 99.99%
3.3.1.6 | COTOVELO 90º, BOLSA X ROSCA, REFORÇADO COM BUCHA DE LATÃO, DIAMETROS 25MM X1/2" | UN | 3 | 45.46 | 0.0004576% | 99.99%
3.4.1.41 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 | 44.38 | 0.0004468% | 99.99%
1.3.1.27 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 | 41.99 | 0.0004227% | 99.99%
11.1.3 | Luva em PVC rigido roscavel, de Ø3/4", para eletroduto. | un | 24 | 41.14 | 0.0004142% | 99.99%
5.16 | CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, RETANGULAR, DE SOBREPOR, 4"X2" | UN | 4 | 40.84 | 0.0004111% | 100%
10.5.4 | INTERRUPTOR SIMPLES, 1 MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA (COMPLETO) | UN | 1 | 36.61 | 0.0003685% | 100%
3.3.1.10 | JOELHO 45º, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, Ø40MM | UN | 3 | 36.29 | 0.0003653% | 100%
3.3.1.11 | JOELHO 90º, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, Ø40MM | UN | 3 | 35.51 | 0.0003575% | 100%
11.1.6 | Condulete em PVC, tipo "T", sem tampa de Ø3/4". | un | 2 | 33.71 | 0.0003394% | 100%
10.3.15 | FURO EM LAJE DN50MM | UN | 1 | 31.68 | 0.0003189% | 100%
10.3.16 | FURO EM LAJE DN75MM | UN | 1 | 31.68 | 0.0003189% | 100%
11.1.5 | Condulete em PVC, tipo "C", sem tampa de Ø3/4". | un | 2 | 28.04 | 0.0002823% | 100%
11.1.7 | Condulete em PVC, tipo "E", sem tampa de Ø3/4". | un | 2 | 25.14 | 0.0002531% | 100%
3.3.1.5 | COTOVELO 45º, BOLSA X BOLSA, DIAMETRO Ø25MM | UN | 2 | 24.05 | 0.0002421% | 100%
5.4 | REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TRAÇO 1:7) | M2 | 0.5 | 22.33 | 0.0002248% | 100%
11.1.11 | Luminaria LED plafon redondo de sobreport bivolt 12/13W, D=17cm. | un | 1 | 21.4 | 0.0002154% | 100%
11.1.4 | Curva 90 graus, longa de PVC rigido roscabel de Ø3/4" para eletroduto. | un | 5 | 19.75 | 0.0001988% | 100%
10.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA DN 25MM - RAMAL/INTERLIGAÇÃO | M | 3 | 18.93 | 0.0001906% | 100%
11.11.3 | Terminal a compressão #50mm² | un | 1 | 18.15 | 0.0001827% | 100%
5.3 | EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TRAÇO 1:6) | M2 | 0.5 | 17.05 | 0.0001716% | 100%
10.3.7 | SIFÃO TUBO EXTENSIVO | UN | 1 | 15.74 | 0.0001585% | 100%
5.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO DMT <= 50M | M3 | 0.5 | 15.35 | 0.0001545% | 100%
11.1.9 | Tampa para condulete em PVC com tomada hexagonal | un | 3 | 14.23 | 0.0001433% | 100%
10.1.4 | ARMAÇÃO DE PILARETE EM CONCRETO ARMADO PARA AMARRAÇÃO DE ALVENARIA (ESTRIBOS C/20CM - Ø=4.2MM) | KG | 0.7194 | 13.17 | 0.0001326% | 100%
11.5.5 | Compactação mecânica de solo para execução de radier | m² | 1.88 | 7.54 | 7.59e-05% | 100%
11.1.10 | Tampa para condulete em PVC com 1 modulo RJ. | un | 1 | 5.1 | 5.134e-05% | 100%
11.1.8 | Tampa para condulete em PVC com 1 ou 2 ou 3 postos para interruptor | un | 1 | 4.74 | 4.772e-05% | 100%
TOTAL |  |  |  | 9933565.07 | 100%

## Cronograma
CONTRATANTE: | CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
PROJETO: | ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL BH ¦ REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO ANEXO
ENDEREÇO: | AV. DOS ANDRADAS Nº 3100, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE/ MG
ETAPA: | ORÇAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ÍNDICE DE VERSÕES
VERSÃO | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS |  | DATA |  | ATUALIZAÇÃO
R0 | Atendendo à Comentários |  | 2024-05-15 |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R8 | Atendendo à Comentários |  | 2024-07-23 |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R9 | Atendendo à Comentários |  | 2024-07-31 |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R12 | Correção de itens com BDI diferenciado |  | 2024-10-04 |  | Tainá Verona
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TEMPO DE OBRA | [14 empty] | TOTAL DO ITEM (R$)
|  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 |  | 12
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450
1 | GERAL | 253978.3007 | 152374.4227 | 43276.3877 | 43276.3877 | 43276.3877 | 0 | 0 | 43276.3877 | 43276.3877 | 0 | 0 | 43276.3877 | 0 | 0 | 0 | 666011.05
1.1 | INSTALAÇÃO DE OBRA | TEMPO DE OBRA Mês 1: 16%; TEMPO DE OBRA Mês 2: 12%; TEMPO DE OBRA Mês 3: 12%; TEMPO DE OBRA Mês 4: 12%; TEMPO DE OBRA Mês 5: 12%; TEMPO DE OBRA Mês 8: 12%; TEMPO DE OBRA Mês 9: 12%; TEMPO DE OBRA Mês 12: 12% | 312904.95 | 100%
|  | 50064.792 | 37548.594 | 37548.594 | 37548.594 | 37548.594 |  |  | 37548.594 | 37548.594 |  |  | 37548.594 | 0 | 0 | 0
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | TEMPO DE OBRA Mês 1: 12.5%; TEMPO DE OBRA Mês 2: 12.5%; TEMPO DE OBRA Mês 3: 12.5%; TEMPO DE OBRA Mês 4: 12.5%; TEMPO DE OBRA Mês 5: 12.5%; TEMPO DE OBRA Mês 8: 12.5%; TEMPO DE OBRA Mês 9: 12.5%; TEMPO DE OBRA Mês 12: 12.5% | 45822.35 | 100%
|  | 5727.7937 | 5727.7937 | 5727.7937 | 5727.7937 | 5727.7937 |  |  | 5727.7937 | 5727.7937 |  |  | 5727.7937 | 0 | 0 | 0
1.3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | TEMPO DE OBRA Mês 1: 65%; TEMPO DE OBRA Mês 2: 35% | 304901.1 | 100%
|  | 198185.715 | 106715.385 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | TEMPO DE OBRA Mês 2: 100% | 2382.65 | 100%
|  | 0 | 2382.65 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CAG | 215257.518 | 392518.613 | 903628.755 | 2400831.21 | 544830.894 | 8283.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4465350.73
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - CAG | TEMPO DE OBRA Mês 1: 100% | 206827.33 | 100%
|  | 206827.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | OBRA CIVIL - CAG | TEMPO DE OBRA Mês 1: 20%; TEMPO DE OBRA Mês 2: 80% | 42150.94 | 100%
|  | 8430.188 | 33720.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA - CAG | TEMPO DE OBRA Mês 3: 30%; TEMPO DE OBRA Mês 4: 40%; TEMPO DE OBRA Mês 5: 30% | 620110.11 | 100%
|  | 0 | 0 | 186033.033 | 248044.044 | 186033.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | CLIMATIZAÇÃO - CAG | TEMPO DE OBRA Mês 2: 10%; TEMPO DE OBRA Mês 3: 20%; TEMPO DE OBRA Mês 4: 60%; TEMPO DE OBRA Mês 5: 10% | 3587978.61 | 100%
|  | 0 | 358797.861 | 717595.722 | 2152787.166 | 358797.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | TEMPO DE OBRA Mês 6: 100% | 8283.74 | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8283.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3º PAVIMENTO - ALA B | 54228.39 | 247882.22 | 492575.68 | 552298.4784 | 486631.1904 | 723611.6314 | 635582.7094 | 528346.8349 | 377513.4889 | 310697.3409 | 200031.9759 | 85413.5374 | 33300.3944 | 60817.1475 | 11790.0905 | 3684166.06
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - 3º PAV - ALA B | TEMPO DE OBRA Mês 1: 100% | 54228.39 | 100%
|  | 54228.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | OBRA CIVIL - 3º PAV - ALA B | TEMPO DE OBRA Mês 2: 50%; TEMPO DE OBRA Mês 3: 50% | 495764.44 | 100%
|  | 0 | 247882.22 | 247882.22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | TEMPO DE OBRA Mês 7: 100% | 3734.84 | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734.84 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA | TEMPO DE OBRA Mês 6: 10%; TEMPO DE OBRA Mês 7: 20%; TEMPO DE OBRA Mês 8: 20%; TEMPO DE OBRA Mês 9: 20%; TEMPO DE OBRA Mês 10: 20%; TEMPO DE OBRA Mês 11: 10% | 1099387.72 | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109938.772 | 219877.544 | 219877.544 | 219877.544 | 219877.544 | 109938.772 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | CLIMATIZAÇÃO | TEMPO DE OBRA Mês 3: 10%; TEMPO DE OBRA Mês 4: 20%; TEMPO DE OBRA Mês 5: 20%; TEMPO DE OBRA Mês 6: 25%; TEMPO DE OBRA Mês 7: 15%; TEMPO DE OBRA Mês 8: 10% | 2017025.34 | 100%
|  | 0 | 0 | 201702.534 | 403405.068 | 403405.068 | 504256.335 | 302553.801 | 201702.534 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | TEMPO DE OBRA Mês 12: 50%; TEMPO DE OBRA Mês 14: 50% | 14025.33 | 50%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7012.665 | 0 | 7012.665 | 0
4 | Instalações de Drywall e divisórias | TEMPO DE OBRA Mês 6: 20%; TEMPO DE OBRA Mês 7: 20%; TEMPO DE OBRA Mês 8: 20%; TEMPO DE OBRA Mês 9: 20%; TEMPO DE OBRA Mês 11: 10%; TEMPO DE OBRA Mês 12: 10% | 435822.89
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87164.578 | 87164.578 | 87164.578 | 87164.578 | 0 | 43582.289 | 43582.289 | 0 | 0 | 0
5 | Instalações telefônicas | TEMPO DE OBRA Mês 9: 50%; TEMPO DE OBRA Mês 10: 40%; TEMPO DE OBRA Mês 12: 5%; TEMPO DE OBRA Mês 14: 5% | 68994.79
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34497.395 | 27597.916 | 0 | 3449.7395 | 0 | 3449.7395 | 0
6 | Instalações de Sonorização | TEMPO DE OBRA Mês 10: 50%; TEMPO DE OBRA Mês 11: 30%; TEMPO DE OBRA Mês 12: 20% | 32946.7
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16473.35 | 9884.01 | 6589.34 | 0 | 0 | 0
7 | Informática | TEMPO DE OBRA Mês 9: 15%; TEMPO DE OBRA Mês 10: 30%; TEMPO DE OBRA Mês 11: 25%; TEMPO DE OBRA Mês 12: 15%; TEMPO DE OBRA Mês 13: 10%; TEMPO DE OBRA Mês 15: 5% | 118474.01
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17771.1015 | 35542.203 | 29618.5025 | 17771.1015 | 11847.401 | 0 | 5923.7005
8 | Armazenamento de divisórias em galpão |  |  | 15% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 15% |  | 83358.92
|  | 0 | 0 | 12503.838 | 5835.1244 | 5835.1244 | 5835.1244 | 5835.1244 | 5835.1244 | 5835.1244 | 5835.1244 | 5835.1244 | 5835.1244 | 5835.1244 | 12503.838 | 0
9 | Sistema de alarme de incêndio | TEMPO DE OBRA Mês 13: 70%; TEMPO DE OBRA Mês 14: 30% | 20635.13
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14444.591 | 6190.539 | 0
10 | Banheiro acessível | TEMPO DE OBRA Mês 8: 45%; TEMPO DE OBRA Mês 9: 40%; TEMPO DE OBRA Mês 10: 15% | 27986.17
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12593.7765 | 11194.468 | 4197.9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CABINE DE MEDIÇÃO | TEMPO DE OBRA Mês 3: 10%; TEMPO DE OBRA Mês 4: 45%; TEMPO DE OBRA Mês 5: 25%; TEMPO DE OBRA Mês 6: 5%; TEMPO DE OBRA Mês 7: 5%; TEMPO DE OBRA Mês 14: 10% | 304870.88
|  | 0 | 0 | 30487.088 | 137191.896 | 76217.72 | 15243.544 | 15243.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30487.088 | 0
12 | Instalação de tapume e aluguel de container |  |  |  | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% | 23465.56
|  | 0 | 0 | 0 | 5866.39 | 1173.278 | 1173.278 | 1173.278 | 1173.278 | 1173.278 | 1173.278 | 1173.278 | 1173.278 | 1173.278 | 1173.278 | 5866.39
TOTAIS GERAIS (R$ POR ETAPA) |  | 523464.2087 | 792775.2558 | 1439480.8228 | 2996406.0761 | 1074738.4722 | 731895.3714 | 635582.7094 | 571623.2227 | 420789.8766 | 310697.3409 | 200031.9759 | 128689.9252 | 33300.3944 | 60817.1475 | 11790.0905 | 9932082.89
PORCENTAGENS EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DA OBRA (%) |  | 5.2704 | 7.982 | 14.4932 | 30.169 | 10.8209 | 7.369 | 6.3993 | 5.7553 | 4.2367 | 3.1282 | 2.014 | 1.2957 | 0.33528 | 0.61233 | 0.11871 | 98.9337 | 98.93%

## MC_Geral (hidden)
CONTRATANTE: |  | CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
PROJETO: |  | ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL BH ¦ REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO ANEXO
ENDEREÇO: |  | AV. DOS ANDRADAS Nº 3100, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE/ MG
ETAPA: |  | ORÇAMENTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - Geral
ÍNDICE DE VERSÕES
VERSÃO |  | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS |  |  |  | DATA |  |  | ATUALIZAÇÃO
R0 |  | Atendendo à Comentários |  |  |  | 2024-05-15 |  |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R8 |  | Atendendo à Comentários |  |  |  | 2024-07-23 |  |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R9 |  | Atendendo à Comentários |  |  |  | 2024-07-31 |  |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
CÓDIGO | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |  | ÁREA | COMPRIM. | LARGURA | ALTURA | DESCONTOS | RESULTADO | OBSERVAÇÃO
GERAL
1 |  |  | INSTALAÇÃO DE OBRA
1.1 |  |  | Administração de Obra - Pessoal
1.1.1 | SETOP | ED-21772 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | [7 empty] | 12
|  |  | Tempo de obra |  | 12 | [6 empty] | 12
1.1.2 | SETOP | ED-21772 | ENGENHEIROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | [7 empty] | 12
|  |  | Tempo de obra |  | 12 | [6 empty] | 12
1.1.3 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | [7 empty] | 24
|  |  | Tempo de obra - Elétrica e Ar Condicionado |  | 12 | 2 | [5 empty] | 24
1.1.4 | SINAPI | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | [7 empty] | 12
|  |  | Tempo de obra |  | 12 | [6 empty] | 12
1.2 |  |  | Instalações Provisórias
1.2.1 | SINAPI | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | [7 empty] | 12
|  |  | Escritório |  | 12 | [6 empty] | 12
1.2.2 | SINAPI | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | [7 empty] | 12
|  |  | Vestiário |  | 12 | [6 empty] | 12
1.2.3 | SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | [7 empty] | 12
|  |  | Refeitório |  | 12 | [6 empty] | 12
1.2.4 | SETOP | ED-16342 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER | UN | [7 empty] | 3
|  |  | Canteiro de Obra |  | 3 | [6 empty] | 3
1.2.5 | SETOP | ED-16343 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Canteiro de Obra |  | 2 | [6 empty] | 2
1.2.6 | SETOP | ED-16343 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO | UN | [7 empty] | 3
|  |  | Escritório |  | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | Vestiário |  | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | Refeitório |  | 1 | [6 empty] | 1
1.2.7 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | [7 empty] | 6
|  |  | Placa de obra | [5 empty] | 3 | 2 |  | 6
1.2.8 | SETOP | ED-28533 | ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA FORRO OU SERVIÇO EM ALTURA INTERNO, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO | M2 | [7 empty] | 1155
|  |  | 3º Pavimento |  |  |  | 1155 |  |  |  |  | 1155
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 |  |  | Resíduo de Obra - Limpeza Permanente
2.1.1 | SETOP | ED-50270 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS | MÊS | [7 empty] | 12
|  |  | Limpeza de Permanente de Obra |  | 12 | [6 empty] | 12
2.1.2 | SUDECAP | 03.25.01 | CAÇAMBA 5m³ | VG | [7 empty] | 48
|  |  | Limpeza de Permanente de Obra |  | 4 | 12 | [5 empty] | 48
3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA
3.1 |  |  | Aterramento
3.1.1 | CCU | SPD-001 | CONECTORES/TERMINAIS | CJ | [7 empty] | 137
|  |  | Prédio Principal |  | 119 | [6 empty] | 119
|  |  | Prédio Anexo |  | 18 | [6 empty] | 18
3.1.2 | SUDECAP | 11.92.09 | TERMINAL AÉREO BASE PLANA GALVANIZADO A QUENTE 500MM | UN | [7 empty] | 45
|  |  | Prédio Principal |  | 28 | [6 empty] | 28
|  |  | Prédio Anexo |  | 17 | [6 empty] | 17
3.1.3 | CCU | SPD-002 | BEP | UN | [7 empty] | 7
|  |  | Prédio Principal |  | 6 | [6 empty] | 6
|  |  | Prédio Anexo |  | 1 | [6 empty] | 1
3.1.4 | CCU | SPD-003 | KIT PARA SOLDA EXOTERMICA | UN | [7 empty] | 29
|  |  | Prédio Principal |  | 20 | [6 empty] | 20
|  |  | Prédio Anexo |  | 9 | [6 empty] | 9
3.1.5 | SETOP | ED-49193 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ELETRODUTO | UN | [7 empty] | 20
|  |  | Prédio Principal |  | 20 | [6 empty] | 20
3.1.6 | SETOP | ED-13935 | CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | M | [7 empty] | 513
|  |  | Prédio Principal |  | 363 | [6 empty] | 363
|  |  | Prédio Anexo |  | 150 | [6 empty] | 150
3.1.7 | SETOP | ED-13937 | CABO DE ALUMÍNIO NU SEM ALMA 2/0 AWG 7 FIOSX3,70MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | M | [7 empty] | 1635
|  |  | Prédio Principal |  | 1485 | [6 empty] | 1485
|  |  | Prédio Anexo |  | 150 | [6 empty] | 150
3.1.8 | SINAPI | 104754 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 149
|  |  | Prédio Principal |  | 119 | [6 empty] | 119
|  |  | Prédio Anexo |  | 30 | [6 empty] | 30
3.1.9 | SINAPI | 104746 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 28
|  |  | Prédio Principal |  | 28 | [6 empty] | 28
3.1.10 | SETOP | ED-51055 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 9
|  |  | Prédio Principal |  | 6 | [6 empty] | 6
|  |  | Prédio Anexo |  | 3 | [6 empty] | 3
3.1.11 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 30
|  |  | Prédio Principal |  | 21 | [6 empty] | 21
|  |  | Prédio Anexo |  | 9 | [6 empty] | 9
3.1.12 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | [7 empty] | 85.8
|  |  | Prédio Principal |  | 85.8 | [6 empty] | 85.8
3.1.13 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | [7 empty] | 159
|  |  | Prédio Principal |  | 159 | [6 empty] | 159
3.1.14 | SETOP | ED-49122 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 5
|  |  | Prédio Principal |  | 5 | [6 empty] | 5
3.1.15 | SETOP | ED-49089 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 20
|  |  | Prédio Principal |  | 20 | [6 empty] | 20
3.1.16 | SETOP | ED-17991 | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE CONDULETE | UN | [7 empty] | 25
|  |  | Prédio Principal |  | 25 | [6 empty] | 25
3.1.17 | SETOP | ED-49001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | [7 empty] | 2525
|  |  | Prédio Principal |  | 2478 | [6 empty] | 2478
|  |  | Prédio Anexo |  | 47 | [6 empty] | 47
3.1.18 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 19 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 1958
|  |  | Prédio Principal |  | 1917 | [6 empty] | 1917
|  |  | Prédio Anexo |  | 41 | [6 empty] | 41
3.1.19 | SINAPI | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 89
|  |  | Prédio Principal |  | 89 | [6 empty] | 89
3.1.20 | SETOP | ED-49311 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 5
|  |  | Prédio Principal |  | 5 | [6 empty] | 5
3.1.21 | SETOP | ED-49312 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 29
|  |  | Prédio Principal |  | 29 | [6 empty] | 29
3.1.22 | SETOP | ED-49004 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | [7 empty] | 393
|  |  | Prédio Principal |  | 393 | [6 empty] | 393
3.1.23 | SETOP | ED-51019 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" TEL-771 | M | [7 empty] | 386
|  |  | Prédio Principal |  | 338 | [6 empty] | 338
|  |  | Prédio Anexo |  | 48 | [6 empty] | 48
3.1.24 | SETOP | ED-49121 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 117
|  |  | Prédio Principal |  | 116 | [6 empty] | 116
|  |  | Prédio Anexo |  | 1 | [6 empty] | 1
3.1.25 | SETOP | ED-49106 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 64
|  |  | Prédio Principal |  | 63 | [6 empty] | 63
|  |  | Prédio Anexo |  | 1 | [6 empty] | 1
3.1.26 | SETOP | ED-49088 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 28
|  |  | Prédio Principal |  | 27 | [6 empty] | 27
|  |  | Prédio Anexo |  | 1 | [6 empty] | 1
3.1.27 | SETOP | ED-49088 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Prédio Principal |  | 1 | [6 empty] | 1
3.1.28 | CCU | SPD-004 | ISOLADOR DEHNISO 1030mm COM DISTANCIA DE ISOLAMENTO 950mm COM BASE PERPENDICULAR E ABRAÇADEIRA INOX PARA CONDUTORES CHATOS DE 70MM² | UN | [7 empty] | 144
|  |  | Prédio Principal |  | 144 | [6 empty] | 144
3.2 |  |  | Iluminação Externa
3.2.1 | SETOP | ED-48989 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | [7 empty] | 667
|  |  | Iluminação Externa |  | 667 | [6 empty] | 667
3.2.2 | SETOP | ED-48992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | [7 empty] | 3112
|  |  | Iluminação Externa |  | 3112 | [6 empty] | 3112
3.2.3 | SETOP | ED-48995 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | [7 empty] | 1408
|  |  | Iluminação Externa |  | 1408 | [6 empty] | 1408
3.2.4 | SETOP | ED-48998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | [7 empty] | 604
|  |  | Iluminação Externa |  | 604 | [6 empty] | 604
3.2.5 | SINAPI | 101660 | LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FABRICADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E CHAPA DE ALUMÍNIO, FLUXO LUMINOSO DE 9520lm, 78W DE POTÊNCIA, TENSÃO DE ENTRADA DE 100 A 250V, 50/60HZ, GRAU DE PROTEÇÃO IP67; | UN | [7 empty] | 34
|  |  | Iluminação Externa |  | 34 | [6 empty] | 34
3.2.6 | SINAPI | 97591 | REFLETOR LED (COM DRIVER E RABICHO), 39W, CIRCULAR DE EMBUTIR EM PISO, FLUXO LUMINOSO 4.800m, E EFICACIA LUMINOSA MÍNIMA DE 123LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE AÇO INOX COM VIDRO TEMPERADO - REF. SCHÉDER TERRA MIDI LED OU EQUIVALENTE. | UN | [7 empty] | 36
|  |  | Iluminação Externa |  | 36 | [6 empty] | 36
3.2.7 | SETOP | ED-13353 | REFLETOR LED (COM DRIVER E RABICHO), 5W, FIXAÇÃO EM PISO, FLUXO LUMINOSO 300lm, E EFICACIA LUMINOSA MÍNIMA DE 60LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. SCHÉDER ENYO OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 11
|  |  | Iluminação Externa |  | 11 | [6 empty] | 11
3.2.8 | SETOP | ED-13354 | REFLETOR LED (COM DRIVER E RABICHO), 5W, EMBUTIDO EM PISO, FLUXO LUMINOSO 300lm, E EFICACIA LUMINOSA MÍNIMA DE 60LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K OU RGB, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE AÇO INOX COM VIDRO TEMPERADO - REF. SCHÉDER PONTO OU EQUIVALENTE. | UN | [7 empty] | 26
|  |  | Iluminação Externa |  | 26 | [6 empty] | 26
3.2.9 | SETOP | ED-49496 | PROJETOR LED (COM DRIVER E RABICHO), 45W, FIXAÇÃO EM TETO, FLUXO LUMINOSO 5.000lm, E EFICACIA LUMINOSA MÍNIMA DE 111LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K OU RGB, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR PRETA - REF. SCHÉDER SCULPLINE 50 OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 74
|  |  | Iluminação Externa |  | 74 | [6 empty] | 74
3.2.10 | SUDECAP | 11.54.03 | PROJETOR LED (COM DRIVER E RABICHO), 70W, FIXAÇÃO EM MASTRO EXTENSOR, FLUXO LUMINOSO 5.700lm, E EFICACIA LUMINOSA MÍNIMA DE 81LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR PRETA - REF. SCHÉDER SCULPFLOOD 60 OU EQUIVALENTE. | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Iluminação Externa |  | 2 | [6 empty] | 2
3.2.11 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE PASSAGEM EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 30x30x27cm EMBUTIDA NO SOLO. REF.: MARCA FUMINAS MODELO LINHA STANDER OU EQUIVALENTE. | UN | [7 empty] | 88
|  |  | Iluminação Externa |  | 88 | [6 empty] | 88
3.2.12 | SETOP | ED-49165 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA REVERSÍVEL EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO, DIM.: 15x15x10cm - REF.: WETZEL OU EQUIVALENTE. | UN | [7 empty] | 26
|  |  | Iluminação Externa |  | 26 | [6 empty] | 26
3.2.13 | CCU | QDE-001 | QUADRO ELÉTRICO (QDF-GUA) | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Iluminação Externa |  | 1 | [6 empty] | 1
3.2.14 | CCU | QDE-002 | QUADRO ELÉTRICO (QCI-A.EXT.) | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Iluminação Externa |  | 1 | [6 empty] | 1
3.2.15 | SETOP | ED-4155 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") | M | [7 empty] | 633
|  |  | Iluminação Externa |  | 633 | [6 empty] | 633
3.2.16 | SETOP | ED-49295 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/2") | M | [7 empty] | 145
|  |  | Iluminação Externa |  | 145 | [6 empty] | 145
3.2.17 | SETOP | ED-49317 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | [7 empty] | 5
|  |  | Iluminação Externa |  | 5 | [6 empty] | 5
3.2.18 | SETOP | ED-49088 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Iluminação Externa |  | 2 | [6 empty] | 2
3.2.19 | SETOP | ED-17990 | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE | UN | [7 empty] | 4
|  |  | Iluminação Externa |  | 4 | [6 empty] | 4
3.2.20 | SETOP | ED-49121 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Iluminação Externa |  | 2 | [6 empty] | 2
4 |  |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
4.1 |  |  | Projeto As Built
4.1.1 | CCU | FIN-002 | PROJETO "AS BUILT" DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ SPDA | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Aterramento |  | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | Iluminação Externa |  | 1 | [6 empty] | 1
| 63 | 63 |  | 63

## MC_CAG-Anexo (hidden)
CONTRATANTE: |  | CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
PROJETO: |  | ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL BH ¦ REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO ANEXO
ENDEREÇO: |  | AV. DOS ANDRADAS Nº 3100, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE/ MG
ETAPA: |  | ORÇAMENTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - CAG
ÍNDICE DE VERSÕES
VERSÃO |  | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS |  |  |  | DATA |  |  | ATUALIZAÇÃO
R0 |  | Atendendo à Comentários |  |  |  | 2024-05-15 |  |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R8 |  | Atendendo à Comentários |  |  |  | 2024-07-23 |  |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R9 |  | Atendendo à Comentários |  |  |  | 2024-07-31 |  |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
CÓDIGO | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |  | ÁREA | COMPRIM. | LARGURA | ALTURA | DESCONTOS | RESULTADO | OBSERVAÇÃO
CAG/ EDIFÍCIO ANEXO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - CAG
1.1 |  |  | Demolições e Remoções
1.1.1 | CCU | DEM-050 | REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO (TORRES DE RESFRIAMENTO) | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Remanejamento para local provisório |  | 2 | [6 empty] | 2
1.1.2 | CCU | DEM-051 | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO (CHILLER) | UN | [7 empty] | 2
|  |  | CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
1.1.3 | CCU | DEM-052 | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO (TORRES DE RESFRIAMENTO) | UN | [7 empty] | 2
|  |  | CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
1.1.4 | SETOP | ED-48445 | DEMOLIÇÃO DE BASE DE CONCRETO EXISTENTE PARA TORRES DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE | M3 | [7 empty] | 20
|  |  | CAG |  | 20 | [6 empty] | 20
1.1.5 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | [7 empty] | 30.16
[5 empty] | 30.16 | [6 empty] | 30.16
1.2 |  |  | Movimentação de Terra
1.2.1 | SETOP | ED-51096 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA ATERRO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO MECÂNICO | m3 | [7 empty] | 80
|  |  | CAG |  | 80 | [6 empty] | 80
2.1 |  |  | Instalação provisória de Torres de Resfriamento
2.1.1 |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TxKM | [7 empty] | 6
|  |  | CAG |  | 6 | [6 empty] | 6
2.1.2 |  |  | Tubo em PVC, cor marron para conexões soldáveis, Linha PBS conforme NBR 5648 - diâmetro = 8" classe de pressão 12. Ref.: Tigre ou equivalente | M | [7 empty] | 30
|  |  | CAG |  | 30 | [6 empty] | 30
2.1.3 | CCU | TOR-01 | Curva 90º em PVC, cor marron para conexões soldáveis, Linha PBS conforme NBR 5648 - diâmetro = 8" Ref.: Tigre ou equivalente | UN | [7 empty] | 4
|  |  | CAG |  | 4 | [6 empty] | 4
2.1.4 |  |  | Flange com furos em PVC, cor marron para conexões soldáveis, Linha PBS conforme NBR 5648 Ref.: Tigre ou equivalente | UN | [7 empty] | 4
|  |  | CAG |  | 4 | [6 empty] | 4
2.1.5 |  |  | Flange de aço para solda com pescoço, faceamento com resalto, classe 150, padrão ansi-16.5 - norma astm-a105 - diâmetro = 8". Ref. Niagara ou equivalente | UN | [7 empty] | 2
|  |  | CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
2.1.6 |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 1
|  |  | CAG |  | 1 | [6 empty] | 1
2.1.7 |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 15.2
|  |  | CAG |  | 15.2 | [6 empty] | 15.2
1.3 |  |  | Resíduo de Obra
1.3.1 | SUDECAP | 03.25.01 | CAÇAMBA 5m³ | VG | [7 empty] | 11
|  |  | Material Demolido |  | 50.16 | 5 | [5 empty] | 11
2 |  |  | OBRA CIVIL - CAG
2.1 |  |  | Bases e Canaletas
2.1.1 | SINAPI | 104626 | CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO COM CONCRETO ARMADO USINADO | M3 | [7 empty] | 2.51
|  |  | CAG |  | 2.51 | [6 empty] | 2.51
2.1.2 | SINAPI | 104626 | CONSTRUÇÃO DE BASE DE CONCRETO TIPO RADIER PARA CHILLERS | M3 | [7 empty] | 7.8
|  |  | CAG |  | 7.8 | [6 empty] | 7.8
2.1.3 | SETOP | ED-14748 | CONSTRUÇÃO CANALETA EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA, COM UTILIZAÇÃO DE CONCRETO ARMADO | m | [7 empty] | 40
|  |  | CAG |  | 40 | [6 empty] | 40
2.1.4 | SETOP | ED-48334 | CONSTRUÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO DE CANALETA | m | [7 empty] | 20
|  |  | CAG |  | 20 | [6 empty] | 20
3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA - ED. ANEXO
3.1 |  |  | Instalações Elétricas
3.1.1 | SETOP | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | [7 empty] | 1648.985
|  |  | Iluminação Comum (1º Pav.) |  | 977.5 | [6 empty] | 977.5
|  |  | Iluminação Comum (2º Pav.) |  | 517.5 | [6 empty] | 517.5
|  |  | Alimentadores |  | 153.985 | [6 empty] | 153.985
3.1.2 | SETOP | ED-48956 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | [7 empty] | 2083.8
|  |  | Tomadas (1º Pav.) |  | 1255.8 | [6 empty] | 1255.8
|  |  | Tomadas (2º Pav.) |  | 828 | [6 empty] | 828
3.1.3 | SETOP | ED-48961 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V | M | [7 empty] | 48.3
|  |  | Alimentadores |  | 48.3 | [6 empty] | 48.3
3.1.4 | SETOP | ED-48989 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | [7 empty] | 369
|  |  | Alimentadores |  | 369 | [6 empty] | 369
3.1.5 | SETOP | ED-48992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | [7 empty] | 685
|  |  | Alimentadores |  | 685 | [6 empty] | 685
3.1.6 | SETOP | ED-48995 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | [7 empty] | 75
|  |  | Alimentadores |  | 75 | [6 empty] | 75
3.1.7 | SETOP | ED-48998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | [7 empty] | 240
|  |  | Alimentadores |  | 240 | [6 empty] | 240
3.1.8 | SETOP | ED-49001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | [7 empty] | 17
|  |  | Alimentadores |  | 17 | [6 empty] | 17
3.1.9 | SETOP | ED-49004 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | [7 empty] | 28
|  |  | Alimentadores |  | 28 | [6 empty] | 28
3.1.10 | SETOP | ED-49007 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | [7 empty] | 39
|  |  | Alimentadores |  | 39 | [6 empty] | 39
3.1.11 | SETOP | ED-49019 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 120 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | [7 empty] | 1624
|  |  | Alimentadores |  | 1624 | [6 empty] | 1624
3.1.12 | CCU | IEL-001 | PLUG MACHO 2P + T | UN | [7 empty] | 114
|  |  | Iluminação Comum (1º Pav.) |  | 71 | [6 empty] | 71
|  |  | Iluminação Comum (2º Pav.) |  | 43 | [6 empty] | 43
3.1.13 | SETOP | ED-48362 | IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES (TRÊS ANILHAS) | CJ | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais |  | 1 | [6 empty] | 1
3.1.14 | SINAPI | 91980 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 34
|  |  | Iluminação Comum (1º Pav.) |  | 21 | [6 empty] | 21
|  |  | Iluminação Comum (2º Pav.) |  | 13 | [6 empty] | 13
3.1.15 | SINAPI | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 94
|  |  | Iluminação Comum (2º Pav.) |  | 4 | [6 empty] | 4
|  |  | Tomadas (1º Pav.) |  | 52 | [6 empty] | 52
|  |  | Tomadas (2º Pav.) |  | 38 | [6 empty] | 38
3.1.16 | SINAPI | 91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 44
|  |  | Iluminação Comum (1º Pav.) |  | 21 | [6 empty] | 21
|  |  | Iluminação Comum (2º Pav.) |  | 8 | [6 empty] | 8
|  |  | Tomadas (1º Pav.) |  | 12 | [6 empty] | 12
|  |  | Tomadas (2º Pav.) |  | 3 | [6 empty] | 3
3.1.17 | SETOP | ED-15727 | MÓDULO TOMADA PADRÃO VERMELHA, USO ESPECÍFICO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | UN | [7 empty] | 7
|  |  | Tomadas (1º Pav.) |  | 5 | [6 empty] | 5
|  |  | Tomadas (2º Pav.) |  | 2 | [6 empty] | 2
3.1.18 | SETOP | ED-5620 | PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | UN | [7 empty] | 41
|  |  | Iluminação Comum (2º Pav.) |  | 9 | [6 empty] | 9
|  |  | Tomadas (1º Pav.) |  | 27 | [6 empty] | 27
|  |  | Tomadas (2º Pav.) |  | 5 | [6 empty] | 5
3.1.19 | SETOP | ED-5621 | PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | UN | [7 empty] | 69
|  |  | Iluminação Comum (1º Pav.) |  | 21 | [6 empty] | 21
|  |  | Iluminação Comum (2º Pav.) |  | 8 | [6 empty] | 8
|  |  | Tomadas (1º Pav.) |  | 21 | [6 empty] | 21
|  |  | Tomadas (2º Pav.) |  | 19 | [6 empty] | 19
3.1.20 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 56
|  |  | Iluminação Comum (2º Pav.) |  | 4 | [6 empty] | 4
|  |  | Tomadas (1º Pav.) |  | 31 | [6 empty] | 31
|  |  | Tomadas (2º Pav.) |  | 21 | [6 empty] | 21
3.1.21 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 54
|  |  | Iluminação Comum (1º Pav.) |  | 21 | [6 empty] | 21
|  |  | Iluminação Comum (2º Pav.) |  | 13 | [6 empty] | 13
|  |  | Tomadas (1º Pav.) |  | 17 | [6 empty] | 17
|  |  | Tomadas (2º Pav.) |  | 3 | [6 empty] | 3
3.1.22 | SINAPI | 91947 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 56
|  |  | Iluminação Comum (2º Pav.) |  | 4 | [6 empty] | 4
|  |  | Tomadas (1º Pav.) |  | 31 | [6 empty] | 31
|  |  | Tomadas (2º Pav.) |  | 21 | [6 empty] | 21
3.1.23 | SINAPI | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | [7 empty] | 54
|  |  | Iluminação Comum (1º Pav.) |  | 21 | [6 empty] | 21
|  |  | Iluminação Comum (2º Pav.) |  | 13 | [6 empty] | 13
|  |  | Tomadas (1º Pav.) |  | 17 | [6 empty] | 17
|  |  | Tomadas (2º Pav.) |  | 3 | [6 empty] | 3
3.1.24 | SETOP | ED-4155 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") | M | [7 empty] | 30
|  |  | Alimentador (1º Pav.) |  | 30 | [6 empty] | 30
3.1.25 | SETOP | ED-49298 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 100 MM (4") | M | [7 empty] | 448
|  |  | Alimentador (Pl. Geral) |  | 435 | [6 empty] | 435
|  |  | Alimentador (1º Pav.) |  | 13 | [6 empty] | 13
3.1.26 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | [7 empty] | 194.4
|  |  | Iluminação Comum (1º Pav.) |  | 48.4 | [6 empty] | 48.4
|  |  | Iluminação Comum (2º Pav.) |  | 28.6 | [6 empty] | 28.6
|  |  | Tomadas (1º Pav.) |  | 80 | [6 empty] | 80
|  |  | Tomadas (2º Pav.) |  | 37.4 | [6 empty] | 37.4
3.1.27 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | [7 empty] | 8
|  |  | Alimentadores |  | 8 | [6 empty] | 8
3.1.28 | SETOP | ED-49317 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 19 (3/4") | M | [7 empty] | 36
|  |  | Alimentador (Pl. Geral) |  | 36 | [6 empty] | 36
3.1.29 | SETOP | ED-49308 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø=3/4", INCLUSIVE CONEXÕES | M | [7 empty] | 240.8
|  |  | Iluminação Comum (1º Pav.) |  | 44 | [6 empty] | 44
|  |  | Iluminação Comum (2º Pav.) |  | 27.5 | [6 empty] | 27.5
|  |  | Tomadas (1º Pav.) |  | 33 | [6 empty] | 33
|  |  | Tomadas (2º Pav.) |  | 25.3 | [6 empty] | 25.3
|  |  | Alimentadores |  | 111 | [6 empty] | 111
3.1.30 | SETOP | ED-17954 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "B", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Iluminação Comum (2º Pav.) |  | 1 | [6 empty] | 1
3.1.31 | SETOP | ED-49070 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 7
|  |  | Iluminação Comum (1º Pav.) |  | 2 | [6 empty] | 2
|  |  | Iluminação Comum (2º Pav.) |  | 3 | [6 empty] | 3
|  |  | Alimentadores |  | 2 | [6 empty] | 2
3.1.32 | SETOP | ED-49079 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "E", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 31
|  |  | Iluminação Comum (1º Pav.) |  | 16 | [6 empty] | 16
|  |  | Iluminação Comum (2º Pav.) |  | 6 | [6 empty] | 6
|  |  | Alimentadores |  | 9 | [6 empty] | 9
3.1.33 | SETOP | ED-49121 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 6
|  |  | Iluminação Comum (2º Pav.) |  | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | Alimentadores |  | 5 | [6 empty] | 5
3.1.34 | SETOP | ED-49088 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 32
|  |  | Iluminação Comum (1º Pav.) |  | 8 | [6 empty] | 8
|  |  | Iluminação Comum (2º Pav.) |  | 4 | [6 empty] | 4
|  |  | Tomadas (1º Pav.) |  | 5 | [6 empty] | 5
|  |  | Alimentadores |  | 15 | [6 empty] | 15
3.1.35 | SETOP | ED-49097 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Iluminação Comum (1º Pav.) |  | 1 | [6 empty] | 1
3.1.36 | SETOP | ED-17978 | CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE | UN | [7 empty] | 32
|  |  | Iluminação Comum (1º Pav.) |  | 20 | [6 empty] | 20
|  |  | Iluminação Comum (2º Pav.) |  | 12 | [6 empty] | 12
3.1.37 | SETOP | ED-17990 | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE | UN | [7 empty] | 15
|  |  | Iluminação Comum (1º Pav.) |  | 7 | [6 empty] | 7
|  |  | Iluminação Comum (2º Pav.) |  | 3 | [6 empty] | 3
|  |  | Tomadas (1º Pav.) |  | 5 | [6 empty] | 5
3.1.38 | SETOP | ED-19519 | ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | [7 empty] | 22.5
|  |  | Iluminação Comum (1º Pav.) |  | 6 | [6 empty] | 6
|  |  | Iluminação Comum (2º Pav.) |  | 16.5 | [6 empty] | 16.5
3.1.39 | SETOP | ED-49450 | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | [7 empty] | 297
|  |  | Iluminação Comum (1º Pav.) |  | 203.5 | [6 empty] | 203.5
|  |  | Iluminação Comum (2º Pav.) |  | 93.5 | [6 empty] | 93.5
3.1.40 | SETOP | ED-49463 | CAIXA PARA TOMADA FIXA, PERFIL COM TAMPA E TOMADA UNIVERSAL, PARA PERFILADO | UN | [7 empty] | 98
|  |  | Iluminação e tomadas (1º Pav.) |  | 60 | [6 empty] | 60
|  |  | Iluminação e tomadas (2º Pav.) |  | 38 | [6 empty] | 38
3.1.41 | SETOP | ED-27074 | LUMINÁRIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 36W, QUADRADA DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO 4580lm, E EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 131LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER LHT43-E4000840 OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 93
|  |  | Iluminação e tomadas (1º Pav.) |  | 57 | [6 empty] | 57
|  |  | Iluminação e tomadas (2º Pav.) |  | 36 | [6 empty] | 36
3.1.42 | SUDECAP | 11.37.29 | LUMINÁRIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 18,5W, REDONDA DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO 2000lm, E EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 108LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER EF78-E2000840 OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 21
|  |  | Iluminação e tomadas (1º Pav.) |  | 14 | [6 empty] | 14
|  |  | Iluminação e tomadas (2º Pav.) |  | 7 | [6 empty] | 7
3.1.43 | SETOP | ED-49309 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø=1", INCLUSIVE CONEXÕES | M | [7 empty] | 52
|  |  | Alimentadores |  | 52 | [6 empty] | 52
3.1.44 | SETOP | ED-49310 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø=1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES | M | [7 empty] | 34
|  |  | Alimentadores |  | 34 | [6 empty] | 34
3.1.45 | SETOP | ED-49311 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø=1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES | M | [7 empty] | 7
|  |  | Alimentadores |  | 7 | [6 empty] | 7
3.1.46 | SETOP | ED-49106 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 5
|  |  | Alimentadores |  | 5 | [6 empty] | 5
3.1.47 | SETOP | ED-17959 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LB", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 5
|  |  | Alimentadores |  | 5 | [6 empty] | 5
3.1.48 | SETOP | ED-49122 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25,4MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Alimentadores |  | 1 | [6 empty] | 1
3.1.49 | SETOP | ED-49107 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25,4MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Alimentadores |  | 1 | [6 empty] | 1
3.1.50 | SETOP | ED-49089 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25,4MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 6
|  |  | Alimentadores |  | 6 | [6 empty] | 6
3.1.51 | SETOP | ED-49090 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/4" (25,4MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 3
|  |  | Alimentadores |  | 3 | [6 empty] | 3
3.1.52 | CCU | IEL-002 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 4" (25,4MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Alimentadores |  | 2 | [6 empty] | 2
3.1.53 | SETOP | ED-49312 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø=2", INCLUSIVE CONEXÕES | M | [7 empty] | 15
|  |  | Alimentadores |  | 15 | [6 empty] | 15
3.1.54 | SETOP | ED-49315 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø=4", INCLUSIVE CONEXÕES | M | [7 empty] | 6
|  |  | Alimentadores |  | 6 | [6 empty] | 6
3.1.55 | CCU | IEL-003 | LEITO DE CABOS DO TIPO LEVE, DIMENSÕES: 300x75cm | M | [7 empty] | 14
|  |  | Alimentadores |  | 14 | [6 empty] | 14
3.1.56 | SETOP | ED-49164 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO, PARA PISO, 10x10cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Alimentadores |  | 1 | [6 empty] | 1
3.1.57 | CCU | IEL-004 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO 40x40x20cm | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Alimentadores |  | 1 | [6 empty] | 1
3.1.58 | CCU | IEL-005 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO 40x40x80cm | UN | [7 empty] | 12
|  |  | Alimentadores |  | 12 | [6 empty] | 12
3.1.59 | CCU | QDE-003 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QGBT | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Alimentadores |  | 1 | [6 empty] | 1
3.1.60 | CCU | QDE-004 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QFAC | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Alimentadores |  | 1 | [6 empty] | 1
3.1.61 | CCU | QDE-005 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDIT-1º PAV | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Alimentadores |  | 1 | [6 empty] | 1
3.1.62 | CCU | QDE-006 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDIT-2º PAV | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Alimentadores |  | 1 | [6 empty] | 1
3.1.63 | CCU | QDE-007 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDF-GUA | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Alimentadores |  | 1 | [6 empty] | 1
3.2 |  |  | Instalações de Lógica
3.2.1 | SETOP | ED-19519 | ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | [7 empty] | 16.5
|  |  | Cabeamento Estruturado (2º Pav.) |  | 16.5 | [6 empty] | 16.5
3.2.2 | SETOP | ED-19521 | ELETROCALHA PERFURADA (150X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | [7 empty] | 4
|  |  | Cabeamento Estruturado (2º Pav.) |  | 4 | [6 empty] | 4
3.2.3 | SETOP | ED-49450 | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | [7 empty] | 170.5
|  |  | Cabeamento Estruturado (1º Pav.) |  | 104.5 | [6 empty] | 104.5
|  |  | Cabeamento Estruturado (2º Pav.) |  | 66 | [6 empty] | 66
3.2.4 | SETOP | ED-49309 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | [7 empty] | 19.8
|  |  | Cabeamento Estruturado (1º Pav.) |  | 16.5 | [6 empty] | 16.5
|  |  | Cabeamento Estruturado (2º Pav.) |  | 3.3 | [6 empty] | 3.3
3.2.5 | SETOP | ED-49310 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | [7 empty] | 5
|  |  | Cabeamento Estruturado (2º Pav.) |  | 5 | [6 empty] | 5
3.2.6 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | [7 empty] | 83.6
|  |  | Cabeamento Estruturado (1º Pav.) |  | 44 | [6 empty] | 44
|  |  | Cabeamento Estruturado (2º Pav.) |  | 39.6 | [6 empty] | 39.6
3.2.7 | SETOP | ED-4155 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") | M | [7 empty] | 11
|  |  | Cabeamento Estruturado (1º Pav.) |  | 11 | [6 empty] | 11
3.2.8 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 34
|  |  | Cabeamento Estruturado (1º Pav.) |  | 19 | [6 empty] | 19
|  |  | Cabeamento Estruturado (2º Pav.) |  | 15 | [6 empty] | 15
3.2.9 | SETOP | ED-5621 | PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | UN | [7 empty] | 32
|  |  | Cabeamento Estruturado (1º Pav.) |  | 18 | [6 empty] | 18
|  |  | Cabeamento Estruturado (2º Pav.) |  | 14 | [6 empty] | 14
3.2.10 | SINAPI | 91947 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 34
|  |  | Cabeamento Estruturado (1º Pav.) |  | 19 | [6 empty] | 19
|  |  | Cabeamento Estruturado (2º Pav.) |  | 15 | [6 empty] | 15
3.2.11 | SETOP | ED-5631 | MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | UN | [7 empty] | 64
|  |  | Cabeamento Estruturado (1º Pav.) |  | 36 | [6 empty] | 36
|  |  | Cabeamento Estruturado (2º Pav.) |  | 28 | [6 empty] | 28
3.2.12 | SETOP | ED-48365 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | [7 empty] | 2040
|  |  | Cabeamento Estruturado (1º Pav.) |  | 1100 | [6 empty] | 1100
|  |  | Cabeamento Estruturado (2º Pav.) |  | 940 | [6 empty] | 940
4 |  |  | CLIMATIZAÇÃO - CAG
4.1 |  |  | Acessórios para Captação e Insuflamento de Ar
4.1.1 |  |  | Unidades Resfriadoras de Água - CHILLER A AR
4.1.1.1 | CCU | CMT-001 | UNIDADE RESFRIADORA DE ÁGUA "CHILLER" COM CONDENSAÇÃO A AR, COMPRESSOR VFD PARAFUSO COM PROTEÇÃO ACÚSTICA, VENTILADORES DO CONDENSADOR COM VARIADOR DE FREQUENCIA, REFRIGERANTE R-134A. MODELO 30XV180H - UR-01 E UR-02. CAPACIDADE FRIGORÍFICA = 633 KW (180TR) EFICÊNCIA 9COPR) = 3,437 KW/KW. TEMPERATURA DE ENTRADA/SAÍDA DA ÁGUA = 12,5°C/7,0°C. VAZÃO DE ÁGUA GELADA =102,5 M3/H. POTENCIA ELÉTRICA = 168,4 KW (220V/3F/60HZ). DIMENSÕES (L/A/C) = 2237/2512/7661 MM; PESO = 6391 KG. REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.1.1.2 | CCU | CMT-002 | SISTEMA DE CONTROLE SCP50-OPEN, PARA CONTROLE DA Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG (CHILLER, BOMBAS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS), COMPLETO COM TODOS OS DISPOSITIVOS E SOFTWARE MONTADO EM PAINEL METALICO CLASSE DE PROTEÇÃO IP-65. REF.: CARRIER OU EQUIVALENTEBOMBAS CENTRÍFUGASBOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO HORIZONTAL, DECARGA VERTICAL PARA CIMA, COM MOTOR ELÉTRICOMODELO NBG 125-100-315/334 AASJ2AESBQQESX4 - BAGS-01 E BAGS-02VAZÃO DE ÁGUA = 205 M3/HALTURA MANOMÉTRICA = 37,25 MCA | CJ | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 1 | [6 empty] | 1
4.1.2 |  |  | Bombas Centrífugas
4.1.2.1 | CCU | BOM-001 | BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO HORIZONTAL, DECARGA VERTICAL PARA CIMA, COM MOTOR ELÉTRICO, MODELO NBG 125-100-315/334 AASJ2AESBQQESX4 - BAGS-01 E BAGS-02. VAZÃO DE ÁGUA = 205 M3/H. ALTURA MANOMÉTRICA = 37,25 MCA. RENDIMENTO = 85%. ROTAÇÃO = 1750 RPM. DIÂMETROS SUCÇÃO/RECALQUE = 5"/4". POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 50 CV(220V/3F/60HZ). ACESSÓRIOS: BASE METÁLICA, ACOPLAMENTO E PROTETOR DE ACOPLAMENTO. PESO DA UNIDADE = 505 KG. REF.: GRUNDFOS OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.1.2.2 | CCU | BOM-002 | BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO HORIZONTAL, DECARGA VERTICAL PARA CIMA, COM MOTOR ELÉTRICO. MODELO NBG 125-80-200/222 AASJ2AESBQQENX4 - BAGP-01, BAGP-02 E BAGP-03. VAZÃO DE ÁGUA = 102,5 M3/H. ALTURA MANOMÉTRICA = 16,8 MCA. RENDIMENTO = 77,7%. ROTAÇÃO = 1750 RPM. DIÂMETROS SUCÇÃO/RECALQUE = 5"/3". POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 15 CV(220V/3F/60HZ). ACESSÓRIOS: BASE METÁLICA, ACOPLAMENTO E PROTETOR DE ACOPLAMENTO. PESO DA UNIDADE = 256 KG. REF.: GRUNDFOS OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 3
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 3 | [6 empty] | 3
4.1.2.3 | CCU | BOM-003 | BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO HORIZONTAL, DECARGA VERTICAL PARA CIMA, COM MOTOR ELÉTRICO. MODELO NBG NBG 80-50-200/183 AAJ2AESBQQEJX4 - BAGP-04 E BAGP-05. VAZÃO DE ÁGUA = 32 M3/H. ALTURA MANOMÉTRICA = 15,9 MCA. RENDIMENTO = 73,8%. ROTAÇÃO = 1750 RPM. DIÂMETROS SUCÇÃO/RECALQUE = 3"/2". POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 4 CV(220V/3F/60HZ). ACESSÓRIOS: BASE METÁLICA, ACOPLAMENTO E PROTETOR DE ACOPLAMENTO. PESO DA UNIDADE = 256 KG. REF.: GRUNDFOS OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.2 |  |  | Transmissores de pressão Ar e Água, Purgadores de Ar, Chave de Fluxo e Manômetros
4.2.1 | CCU | CMT-003 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL PARA AR MODELO DPTM 250, CLASSE DE PROTEÇÃO IP. PRESSÃO DE OPERAÇÃO = 0-250 PA(0-25 MMCA). SINAL DE SAÍDA = 0-10 VDC, 4-20 MA. ALIMENTAÇÃO = 18-30 VAC/DC - 50/60 HZ. REF.: HONEYWELL OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 8
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 8 | [6 empty] | 8
4.2.2 | CCU | CMT-004 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO MANOMÉTRICA PARA ÁGUA MODELO MLH150PSCDJ1236, CLASSE DE PROTEÇÃO IP. PRESSÃO DE OPERAÇÃO = 0-10 BAR. SINAL DE SAÍDA = 0-10 VDC, 4-20 MA ALIMENTAÇÃO = 9,5-30 VAC/DC - 50/60 HZ. REF.: HONEYWELL OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 3
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 3 | [6 empty] | 3
4.2.3 | CCU | CMT-005 | PURGADOR DE AR MODELO13WH, DIÂMETRO = 1", PRESSÃO ADMISSÍVEL = 300 PSI. REF.: SPIRAX-SARCO OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 16
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 16 | [6 empty] | 16
4.2.4 | SINAPI | 92691 | TUBO EM AÇO SEM COSTURA, GALVANIZADO, EXTERMIDADE ROSQUEADA, NORMA ASTM-A53, DIÂMETRO = 1" | M | [7 empty] | 16
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 16 | [6 empty] | 16
4.2.5 | CCU | VAV-001 | VÁLVULA ESFERA SÉRIE MITE, EM LATÃO, ROSCA, NORMA ABNT NBR 6414, DIÂMETRO=1",PRESSÃO = 150 PSI. REF.: NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 16
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 16 | [6 empty] | 16
4.2.6 | SETOP | ED-48256 | FILTRO Y, COM CONEXÃO ROSQUEADA EM BRONZE, DIÂMETRO=1", ELEMENTO FILTRANTE COM FURAÇÃO = 20 MESH, PRESSÃO = 150 PSI. REF.: NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 16
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 16 | [6 empty] | 16
4.2.7 | SINAPI | 92696 | NIPLE DUPLO EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NORMA NBR 6590, DIÂMETRO=1". REF. TUPY OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 16
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 16 | [6 empty] | 16
4.2.8 | CCU | CMT-006 | CHAVE DE FLUXO MODELO S6065A1003, CLASSE DE PROTEÇÃO IP65. CONTATO ELÉTRICO = 15 A 250 VAC. PRESSÃO ADMISSÍVEL = 11 BAR. REF.: HONEYWELL OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 3
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 3 | [6 empty] | 3
4.2.9 | CCU | MAN-001 | MANÔMETRO INDUSTRIAL (PARA CHILLER) MODELO UN Ø= 86 MM, ROSCA, DIÂMETRO = 1/4", ELEMENTO ELÁSTICO TOMBAK, CAIXA EM AÇO, EXECUÇÃO A1, ESCALA = 0-2,5 KGF/CM2, COM GLICERINA . REF.: NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 6
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 6 | [6 empty] | 6
4.2.10 | CCU | FEG-001 | TUBO EM AÇO SEM COSTURA, GALVANIZADO, EXTERMIDADE ROSQUEADA, NORMA ASTM-A53, DIÂMETRO = 1/4" | M | [7 empty] | 3
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 3 | [6 empty] | 3
4.2.11 | CCU | FEG-002 | TE EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NORMA NBR 6590, DIÂMETRO=1/4", REF. TUPY OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 6
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 6 | [6 empty] | 6
4.2.12 | CCU | FEG-003 | LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NORMA NBR 6590, DIÂMETRO=1/4", REF. TUPY OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 6
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 6 | [6 empty] | 6
4.2.13 | CCU | VAV-002 | VÁLVULA ESFERA SÉRIE MITE, EM LATÃO, ROSCA, NORMA ABNT NBR 6414, DIÂMETRO=1/4", PRESSÃO = 150 PSI. REF.: NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 12
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 12 | [6 empty] | 12
4.2.14 | CCU | MAN-001 | MANÔMETRO INDUSTRIAL (PARA BOMBAS PRIMÁRIAS) MODELO UN Ø= 86 MM, ROSCA, DIÂMETRO = 1/4", ELEMENTO ELÁSTICO TOMBAK, CAIXA EM AÇO, EXECUÇÃO A1, ESCALA = 0-2,5 KGF/CM2, COM GLICERINA . REF.: NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 10
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 10 | [6 empty] | 10
4.2.15 | CCU | FEG-002 | TE EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NORMA NBR 6590, DIÂMETRO=1/4", REF. TUPY OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 10
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 10 | [6 empty] | 10
4.2.16 | CCU | FEG-003 | LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NORMA NBR 6590, DIÂMETRO=1/4", REF. TUPY OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 10
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 10 | [6 empty] | 10
4.2.17 | CCU | FEG-004 | JOELHO EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NORMA NBR 6590, DIÂMETRO=1/4", REF. TUPY OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 5
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 5 | [6 empty] | 5
4.2.18 | CCU | VAV-002 | VÁLVULA ESFERA SÉRIE MITE, EM LATÃO, ROSCA, NORMA ABNT NBR 6414, DIÂMETRO=1/4", PRESSÃO = 150 PSI. REF.: NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 20
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 20 | [6 empty] | 20
4.2.19 | CCU | FEG-001 | TUBO EM AÇO SEM COSTURA, GALVANIZADO, EXTERMIDADE ROSQUEADA, NORMA ASTM-A53, DIÂMETRO = 1/4" | M | [7 empty] | 5
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 5 | [6 empty] | 5
4.2.20 | CCU | MAN-001 | MANÔMETRO INDUSTRIAL (PARA BOMBAS SECUNDÁRIAS) MODELO UN Ø= 86 MM, ROSCA, DIÂMETRO = 1/4", ELEMENTO ELÁSTICO TOMBAK, CAIXA EM AÇO, EXECUÇÃO A1, ESCALA = 0-6,0 KGF/CM2, COM GLICERINA. REF.: NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 4
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 4 | [6 empty] | 4
4.2.21 | CCU | FEG-002 | TE EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NORMA NBR 6590, DIÂMETRO=1/4", REF. TUPY OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 4
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 4 | [6 empty] | 4
4.2.22 | CCU | FEG-003 | LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NORMA NBR 6590, DIÂMETRO=1/4", REF. TUPY OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 4
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 4 | [6 empty] | 4
4.2.23 | CCU | FEG-004 | JOELHO EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NORMA NBR 6590, DIÂMETRO=1/4", REF. TUPY OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.2.24 | CCU | VAV-002 | VÁLVULA ESFERA SÉRIE MITE, EM LATÃO, ROSCA, NORMA ABNT NBR 6414, DIÂMETRO=1/4", PRESSÃO = 150 PSI. REF.: NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 8
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 8 | [6 empty] | 8
4.2.25 | CCU | FEG-001 | TUBO EM AÇO SEM COSTURA, GALVANIZADO, EXTERMIDADE ROSQUEADA, NORMA ASTM-A53, DIÂMETRO = 1/4" | M | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.2.26 | CCU | MAN-001 | MANÔMETRO INDUSTRIAL (PARA FAN-COIL) MODELO UN Ø= 86 MM, ROSCA, DIÂMETRO = 1/4", ELEMENTO ELÁSTICO TOMBAK, CAIXA EM AÇO, EXECUÇÃO A1, ESCALA = 0-4,0 KGF/CM2, COM GLICERINA . REF.: NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 8
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 8 | [6 empty] | 8
4.2.27 | CCU | FEG-001 | TUBO EM AÇO SEM COSTURA, GALVANIZADO, EXTERMIDADE ROSQUEADA, NORMA ASTM-A53, DIÂMETRO = 1/4" | M | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.2.28 | CCU | FEG-002 | TE EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NORMA NBR 6590, DIÂMETRO=1/4", REF. TUPY OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 8
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 8 | [6 empty] | 8
4.2.29 | CCU | FEG-003 | LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NORMA NBR 6590, DIÂMETRO=1/4", REF. TUPY OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 8
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 8 | [6 empty] | 8
4.2.30 | CCU | VAV-002 | VÁLVULA ESFERA SÉRIE MITE, EM LATÃO, ROSCA, NORMA ABNT NBR 6414, DIÂMETRO=1/4", PRESSÃO = 150 PSI. REF.: NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 16
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 16 | [6 empty] | 16
4.3 |  |  | Tubulação Hidráulica
4.3.1 |  |  | Tubos e isolantes
4.3.1.1 | CCU | TAP-001 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 10" | M | [7 empty] | 3
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 3 | [6 empty] | 3
4.3.1.2 | CCU | TAP-002 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 8" | M | [7 empty] | 40
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 40 | [6 empty] | 40
4.3.1.3 | CCU | TAP-002 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 6" | M | [7 empty] | 14
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 14 | [6 empty] | 14
4.3.1.4 | CCU | TAP-003 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 5" | M | [7 empty] | 70
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 70 | [6 empty] | 70
4.3.1.5 | CCU | TAP-004 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 4" | M | [7 empty] | 10
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 10 | [6 empty] | 10
4.3.1.6 | CCU | TAP-005 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 3" | M | [7 empty] | 47
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 47 | [6 empty] | 47
4.3.1.7 | CCU | TAP-006 | TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 2" | M | [7 empty] | 36
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 36 | [6 empty] | 36
4.3.1.8 | CCU | TAP-007 | TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 11/2" | M | [7 empty] | 7
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 7 | [6 empty] | 7
4.3.1.9 | CCU | TAP-008 | TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 11/4" | M | [7 empty] | 10
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 10 | [6 empty] | 10
4.3.1.9 | CCU | PEN-001 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 10" | M | [7 empty] | 3
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 3 | [6 empty] | 3
4.3.1.10 | CCU | PEN-002 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 8" | M | [7 empty] | 40
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 40 | [6 empty] | 40
4.3.1.11 | CCU | PEN-003 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 5" | M | [7 empty] | 70
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 70 | [6 empty] | 70
4.3.1.12 | CCU | PEN-004 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 4" | M | [7 empty] | 10
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 10 | [6 empty] | 10
4.3.1.13 | CCU | PEN-005 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 3" | M | [7 empty] | 47
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 47 | [6 empty] | 47
4.3.1.14 | CCU | PEN-006 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 11/2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 2" | M | [7 empty] | 36
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 36 | [6 empty] | 36
4.3.1.15 | CCU | PEN-007 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 11/2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 11/2" | M | [7 empty] | 7
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 7 | [6 empty] | 7
4.3.1.16 | CCU | PEN-008 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 11/2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 11/4" | M | [7 empty] | 10
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 10 | [6 empty] | 10
4.3.2 |  |  | Válvulas , Filtro Y e Juntas
4.3.2.1 | CCU | VAV-003 | VÁLVULA GLOBO EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 6".REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.2.2 | CCU | VAV-004 | VÁLVULA GLOBO EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 5". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 3
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 3 | [6 empty] | 3
4.3.2.3 | CCU | VAV-005 | VÁLVULA GLOBO EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 3". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.2.4 | CCU | VAV-006 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 10". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.2.5 | CCU | VAV-007 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 8". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 3
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 3 | [6 empty] | 3
4.3.2.6 | CCU | VAV-008 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 6". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.2.7 | CCU | VAV-009 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 5". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 7
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 7 | [6 empty] | 7
4.3.2.8 | CCU | VAV-010 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 4". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 4
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 4 | [6 empty] | 4
4.3.2.9 | CCU | VAV-011 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 3". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 4
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 4 | [6 empty] | 4
4.3.2.10 | CCU | VAV-012 | VÁLVULA GAVETA EM BRONZE, COM ROSCA ABNT-NBR-6414, HASTE ASCENDENTE INTERNA, CLASSE 150 - DIÂMETRO = 2". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 4
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 4 | [6 empty] | 4
4.3.2.11 | CCU | VAV-013 | VÁLVULA GAVETA EM BRONZE, COM ROSCA ABNT-NBR-6414, HASTE ASCENDENTE INTERNA, CLASSE 150 - DIÂMETRO = 11/4". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 4
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 4 | [6 empty] | 4
4.3.2.12 | CCU | VAV-014 | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM AÇO FUNDIDO, COM FLANGES, COM PORTINHOLA CLASSE 150, DIÂMETRO =6". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.2.13 | CCU | VAV-015 | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM AÇO FUNDIDO, COM FLANGES, COM PORTINHOLA CLASSE 150, DIÂMETRO =5". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 3
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 3 | [6 empty] | 3
4.3.2.14 | SETOP | ED-50357 | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM AÇO FUNDIDO, COM FLANGES, COM PORTINHOLA CLASSE 150, DIÂMETRO =3". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.2.15 | CCU | FTR-001 | FILTRO EM Y EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, COM ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PERFURAÇÃO =1/32" - CLASSE 150, DIÂMETRO = 6". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.2.16 | CCU | FTR-002 | FILTRO EM Y EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, COM ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PERFURAÇÃO =1/32" - CLASSE 150, DIÂMETRO = 5" REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 3
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 3 | [6 empty] | 3
4.3.2.17 | CCU | FTR-003 | FILTRO EM Y EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, COM ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PERFURAÇÃO =1/32" - CLASSE 150, DIÂMETRO = 3". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.2.18 | CCU | FLG-001 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 10". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 4
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 4 | [6 empty] | 4
4.3.2.19 | CCU | FLG-002 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 8". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 6
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 6 | [6 empty] | 6
4.3.2.20 | CCU | FLG-003 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 6". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 4
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 4 | [6 empty] | 4
4.3.2.21 | CCU | FLG-004 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 5". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 18
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 18 | [6 empty] | 18
4.3.2.22 | CCU | FLG-005 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 4". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 8
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 8 | [6 empty] | 8
4.3.2.23 | CCU | FLG-006 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 3". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 9
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 9 | [6 empty] | 9
4.3.2.24 | CCU | FLG-007 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 2". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.2.25 | CCU | JNT-001 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BORRACHA, MODELO JEBAT-CLASSE 150, CORPO EM EPDM, FLANGES ANSI 16.5, COMPRIMENTO = 220 MM, PRESSÃO ADMISSÍVEL = 225 PSI DIÂMETRO = 5". REF. DINATÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 5
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 5 | [6 empty] | 5
4.3.2.26 | CCU | JNT-002 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BORRACHA, MODELO JEBAT-CLASSE 150, CORPO EM EPDM, FLANGES ANSI 16.5, COMPRIMENTO = 220 MM, PRESSÃO ADMISSÍVEL = 225 PSI DIÂMETRO = 4". REF. DINATÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.2.27 | CCU | JNT-003 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BORRACHA, MODELO JEBAT-CLASSE 150, CORPO EM EPDM, FLANGES ANSI 16.5, COMPRIMENTO = 220 MM, PRESSÃO ADMISSÍVEL = 225 PSI DIÂMETRO = 3". REF. DINATÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 5
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 5 | [6 empty] | 5
4.3.2.28 | CCU | JNT-004 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BORRACHA, MODELO JEBAT-CLASSE 150, CORPO EM EPDM, FLANGES ANSI 16.5, COMPRIMENTO = 220 MM, PRESSÃO ADMISSÍVEL = 225 PSI DIÂMETRO = 2". REF. DINATÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.2.29 | CCU | JNT-005 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 10", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | [7 empty] | 4
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 4 | [6 empty] | 4
4.3.2.30 | CCU | JNT-006 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 8", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | [7 empty] | 6
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 6 | [6 empty] | 6
4.3.2.31 | CCU | JNT-007 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 6", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | [7 empty] | 6
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 6 | [6 empty] | 6
4.3.2.32 | CCU | JNT-008 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 5", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | [7 empty] | 33
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 33 | [6 empty] | 33
4.3.2.33 | CCU | JNT-009 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 4", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | [7 empty] | 8
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 8 | [6 empty] | 8
4.3.2.34 | CCU | JNT-010 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 3", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | [7 empty] | 26
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 26 | [6 empty] | 26
4.3.2.35 | CCU | JNT-011 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 2", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | [7 empty] | 4
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 4 | [6 empty] | 4
4.3.2.36 | CCU | PRF-001 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 10". DIÂMETRO = 7/8" X 4 3/4" | UN | [7 empty] | 10
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 10 | [6 empty] | 10
4.3.2.37 | CCU | PRF-002 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 8". DIÂMETRO = 3/4" X 4 1/4" | UN | [7 empty] | 48
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 48 | [6 empty] | 48
4.3.2.38 | CCU | PRF-003 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 6". DIÂMETRO = 3/4" X 4" | UN | [7 empty] | 64
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 64 | [6 empty] | 64
4.3.2.39 | CCU | PRF-004 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 5". DIÂMETRO = 3/4" X 4" | UN | [7 empty] | 264
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 264 | [6 empty] | 264
4.3.2.40 | CCU | PRF-005 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 4". DIÂMETRO = 5/8" X 3 3/4" | UN | [7 empty] | 64
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 64 | [6 empty] | 64
4.3.2.41 | CCU | PRF-006 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 3". DIÂMETRO = 5/8" X 3 3/4" | UN | [7 empty] | 88
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 88 | [6 empty] | 88
4.3.2.42 | CCU | PRF-007 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 2". DIÂMETRO = 5/8" X 3 1/4" | UN | [7 empty] | 16
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 16 | [6 empty] | 16
4.3.2.43 | CCU | JNT-012 | JUNTA VICTAULIC EM AÇO CARBONO ASTM A-536, COM GAXETA EM EPDM E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, Ø = 5". REF.: ALVENIUS OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 4
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 4 | [6 empty] | 4
4.3.2.44 | CCU | JNT-013 | JUNTA VICTAULIC EM AÇO CARBONO ASTM A-536, COM GAXETA EM EPDM E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, Ø = 4". REF.: ALVENIUS OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.3 |  |  | Conexões
4.3.3.1 | CCU | FEG-005 | CURVA EM 90º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8" | UN | [7 empty] | 10
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 10 | [6 empty] | 10
4.3.3.2 | CCU | FEG-006 | CURVA EM 90º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 6" | UN | [7 empty] | 5
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 5 | [6 empty] | 5
4.3.3.3 | CCU | FEG-007 | CURVA EM 90º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5" | UN | [7 empty] | 16
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 16 | [6 empty] | 16
4.3.3.4 | CCU | FEG-008 | CURVA EM 90º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 4" | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 1 | [6 empty] | 1
4.3.3.5 | SINAPI | 97457 | CURVA EM 90º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 3" | UN | [7 empty] | 12
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 12 | [6 empty] | 12
4.3.3.6 | CCU | FEG-009 | CURVA EM 45º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8" | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.3.7 | CCU | FEG-010 | CURVA EM 45º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5" | UN | [7 empty] | 9
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 9 | [6 empty] | 9
4.3.3.8 | SINAPI | 97456 | CURVA EM 45º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 3" | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.3.9 | CCU | FEG-011 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 10"X8" | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 1 | [6 empty] | 1
4.3.3.10 | CCU | FEG-012 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X6" | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 1 | [6 empty] | 1
4.3.3.11 | CCU | FEG-013 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X4" | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.3.12 | CCU | FEG-014 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5"X3" | UN | [7 empty] | 3
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 3 | [6 empty] | 3
4.3.3.13 | CCU | FEG-015 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 3"X2" | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.3.14 | CCU | FEG-016 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 10"X5" | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.3.15 | CCU | FEG-017 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X5" | UN | [7 empty] | 3
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 3 | [6 empty] | 3
4.3.3.16 | CCU | FEG-018 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 4"X3" | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.3.17 | CCU | FEG-019 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 6"X4" | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.3.18 | CCU | FEG-020 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5"X4" | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.3.19 | CCU | FEG-021 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 4"X3" | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.3.20 | CCU | FEG-022 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 4"X21/2" | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.3.21 | CCU | FEG-023 | TE COM REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X5" | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 1 | [6 empty] | 1
4.3.3.22 | CCU | FEG-024 | TE COM REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X4" | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.3.23 | CCU | FEG-025 | TE COM REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X3" | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 1 | [6 empty] | 1
4.3.3.24 | CCU | FEG-026 | TE EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 10" | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.3.25 | CCU | FEG-027 | TE EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8" | UN | [7 empty] | 4
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 4 | [6 empty] | 4
4.3.3.26 | CCU | FEG-028 | TE EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5" | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.3.27 | SINAPI | 97460 | TE EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 3" | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.3.28 | CCU | FEG-029 | TE COM REDUÇÃO EM FERRO MALEÁVEL, NORMA ABNT-6414, GALVANIZADA , ROSQUEADA - DIÂMETRO = 11/2"X11/4" | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.3.29 | CCU | FEG-030 | CURVA EM 90º EM FERRO MALEÁVEL, NORMA ABNT-6414, GALVANIZADA , ROSQUEADA - DIÂMETRO = 21/2" | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.3.30 | CCU | FEG-031 | CURVA EM 90º EM FERRO MALEÁVEL, NORMA ABNT-6414, GALVANIZADA , ROSQUEADA - DIÂMETRO = 2" | UN | [7 empty] | 18
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 18 | [6 empty] | 18
4.3.3.31 | CCU | FEG-032 | CURVA EM 90º EM FERRO MALEÁVEL, NORMA ABNT-6414, GALVANIZADA , ROSQUEADA - DIÂMETRO = 11/2" | UN | [7 empty] | 4
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 4 | [6 empty] | 4
4.3.3.32 | CCU | FEG-033 | CURVA EM 90º EM FERRO MALEÁVEL, NORMA ABNT-6414, GALVANIZADA , ROSQUEADA - DIÂMETRO = 11/4" | UN | [7 empty] | 10
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 10 | [6 empty] | 10
4.3.3.33 | CCU | FEG-034 | CURVA EM 45º EM FERRO MALEÁVEL, NORMA ABNT-6414, GALVANIZADA , ROSQUEADA - DIÂMETRO = 2" | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 1 | [6 empty] | 1
4.3.3.34 | SINAPI | 92928 | LUVA DE REDUÇÃO EM FERRO MALEÁVEL, NORMA ABNT-6414, GALVANIZADA , ROSQUEADA - DIÂMETRO = 11/2"X11/4" | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.3.35 | SINAPI | 92889 | UNIÃO EM FERRO MALEÁVEL COM ASSENTO CONICO EM BRONZE, NORMA ABNT - 6614 ,GALVANIZADA, ROSQUEADA - DIÂMETRO = 2" | UN | [7 empty] | 4
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 4 | [6 empty] | 4
4.3.3.36 | SINAPI | 92893 | UNIÃO EM FERRO MALEÁVEL COM ASSENTO CONICO EM BRONZE, NORMA ABNT - 6614 ,GALVANIZADA, ROSQUEADA - DIÂMETRO = 11/4" | UN | [7 empty] | 4
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 4 | [6 empty] | 4
4.3.4 |  |  | Válvula Controle e Balanceamento Água Gelada
4.3.4.1 | CCU | CCT-001 | CONJUNTO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA COMPOSTO DE: -VÁLVULA ESFERA DE DUAS VIAS MODELO B249-CCV - Ø = 2", CV=46 -ATUADOR AÇÃO PROPORCIONAL MODELO ARX24-MFT '-TERMOSTATO COM SENSOR DE TEMPERATURA PARA DUTO -TRANSFORMADOR DE TENSÃO 220/24VCA.REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE | CJ | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 1 | [6 empty] | 1
4.3.4.2 | CCU | CCT-002 | CONJUNTO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA COMPOSTO DE: -VÁLVULA ESFERA DE DUAS VIAS MODELO B232-CCV - Ø = 11/4", CV=37 -ATUADOR AÇÃO PROPORCIONAL MODELO LRX24-MFT '-TERMOSTATO COM SENSOR DE TEMPERATURA PARA DUTO -TRANSFORMADOR DE TENSÃO 220/24VCA. REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE | CJ | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 1 | [6 empty] | 1
4.3.4.3 | CCU | CCT-003 | CONJUNTO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA COMPOSTO DE: -VÁLVULA ESFERA DE DUAS VIAS MODELO B223-CCV - Ø = 1", CV=10 -ATUADOR AÇÃO PROPORCIONAL MODELO LRX24-MFT '-TERMOSTATO COM SENSOR DE TEMPERATURA PARA DUTO -TRANSFORMADOR DE TENSÃO 220/24VCA. REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE | CJ | [7 empty] | 6
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 6 | [6 empty] | 6
4.3.4.4 | CCU | VAV-020 | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=2", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.4.5 | CCU | VAV-021 | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=11/4", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 2 | [6 empty] | 2
4.3.4.6 | CCU | VAV-022 | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=60", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 3
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 3 | [6 empty] | 3
4.3.4.7 | CCU | VAV-023 | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=32", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 1 | [6 empty] | 1
4.3.4.8 | CCU | VAV-024 | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=60", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 3
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 3 | [6 empty] | 3
4.3.5 |  |  | Tanque de Expansão
4.3.5.1 | CCU | TQE-001 | TANQUE DE EXPANSÃO EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE PEMD, VOLUME = 500 LITROS, COM TODAS AS VÁLVULAS E CONEXÕES, CONFORME DETALHE | CJ | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG |  | 1 | [6 empty] | 1
5 |  |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
5.1 |  |  | Projeto As Built
5.1.1 | CCU | FIN-002 | PROJETO "AS BUILT" DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONIA | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Ed. Anexo |  | 1 | [6 empty] | 1
5.1.2 | CCU | FIN-004 | PROJETO "AS BUILT" DE CLIMATIZAÇÃO | UN | [7 empty] | 1
|  |  | CAG |  | 1 | [6 empty] | 1
5.2 |  |  | Limpeza Final de Obra
5.2.1 | CCU | FIN-010 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | [7 empty] | 1155
[7 empty] | 1155 |  |  |  |  | 1155
5 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS TORRES DE RESFRIAMENTO
5.1 |  |  | Projeto As Built
5.1.1 | CCU | FIN-002 | PROJETO "AS BUILT" DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONIA | UN | [7 empty] | 0
| 231 | 231 |  | 229

## MC_3.Pav (ALA B) (hidden)
CONTRATANTE: |  | CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
PROJETO: |  | ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL BH ¦ REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO ANEXO
ENDEREÇO: |  | AV. DOS ANDRADAS Nº 3100, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE/ MG
ETAPA: |  | ORÇAMENTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - 3 PAV-B
ÍNDICE DE VERSÕES
VERSÃO |  | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS |  |  |  | DATA |  |  | ATUALIZAÇÃO
R0 |  | Atendendo à Comentários |  |  |  | 2024-05-15 |  |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R8 |  | Atendendo à Comentários |  |  |  | 2024-07-23 |  |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R9 |  | Atendendo à Comentários |  |  |  | 2024-07-31 |  |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
CÓDIGO | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |  | ÁREA | COMPRIM. | LARGURA | ALTURA | DESCONTOS | RESULTADO | OBSERVAÇÃO
3º PAVIMENTO - ALA B
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - 3º PAV - ALA B
1.1 |  |  | Demolições e Remoções
1.1.1 | CCU | DEM-010 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA EXISTENTE | CJ | [7 empty] | 1
|  |  | 3º Pavimento - Ala B |  | 1 | [6 empty] | 1
1.1.2 | CCU | DEM-011 | REMOÇÃO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES | CJ | [7 empty] | 1
|  |  | 3º Pavimento - Ala B |  | 1 | [6 empty] | 1
1.1.3 | SETOP | ED-48453 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS | M2 | [7 empty] | 150
|  |  | 3º Pavimento - Ala B |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150
1.1.4 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORRO EXISTENTE | M2 | [7 empty] | 1155
|  |  | 3º Pavimento - Ala B |  | 1155 | [6 empty] | 1155
1.2 |  |  | Resíduo de Obra
1.2.1 | SUDECAP | 03.25.01 | CAÇAMBA 5m³ | VG | [7 empty] | 47
|  |  | Material Demolido |  | 234.9 | 5 | [5 empty] | 47
2 |  |  | OBRA CIVIL - 3º PAV - ALA B
2.1 |  |  | Casa de Máquinas
2.1.1 | CCU | OBC-001 | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR COM 10CM DE ESPESSURA, INCLUINDO ACABAMENTO, EMBOÇO | M2 | [7 empty] | 126.503
|  |  | Casa de Máquinas 1 |  |  |  |  | 10 |  | 3.7 |  | 37
|  |  | Casa de Máquinas 2 |  |  |  |  | 9.96 |  | 3.7 |  | 36.852
|  |  | Casa de Máquinas 3 |  |  |  |  | 14.23 |  | 3.7 |  | 52.651
2.1.2 | SINAPI | 96360 | PAREDE EM DRYWALL PARA VEDAÇÃO DE ESQUADRIA EXISTENTE NA CASA DE MÁQUINAS | M2 | [7 empty] | 28.971
|  |  | Casa de Máquinas 1 |  |  |  |  | 2.83 |  | 3.7 |  | 10.471
|  |  | Casa de Máquinas 2 |  |  |  |  | 2.84 |  | 3.7 |  | 10.508
|  |  | Casa de Máquinas 3 |  |  |  |  | 2.16 |  | 3.7 |  | 7.992
2.1.3 | SINAPI | 90793 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO FORMICADO NA COR ARGILA, DIMENSÕES DE 2,10X0,90(M), INCLUSIVE MARCOS E ALIZARES | UN | [7 empty] | 2
[5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
2.1.4 | SINAPI | 90793 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO FORMICADO NA COR ARGILA, DIMENSÕES DE 2,10X0,90(M) PARA AMPLIAÇÃO DE VÃO, INCLUSIVE MARCOS E ALIZARES | UN | [7 empty] | 2
[5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
2.1.5 | CCU | OBC-002 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO FORMICADO NA COR ARGILA, COM DIMENSÕES DE 2,10X1,0M, INCLUSIVE MARCOS E ALIZARES | UN | [7 empty] | 3
[5 empty] | 3 | [6 empty] | 3
2.1.6 | CCU | OBC-003 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO FORMICADO NA COR ARGILA, COM DIMENSÕES DE 2,10X1,4M, INCLUSIVE MARCOS E ALIZARES | UN | [7 empty] | 7
[5 empty] | 7 | [6 empty] | 7
2.1.7 | CCU | OBC-004 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO FORMICADO NA COR ARGILA, COM DIMENSÕES DE 2,10X1,8M, INCLUSIVE MARCOS E ALIZARES | UN | [7 empty] | 1
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
2.1.8 | CCU | OBC-005 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO FORMICADO NA COR ARGILA, COM DIMENSÕES DE 2,10X2,0M, INCLUSIVE MARCOS E ALIZARES | UN | [7 empty] | 2
[5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
2.1.9 | SINAPI | 88489 | PINTURA DE PAREDE E ALVENARIA NA COR BRANCO GELO | M2 | [7 empty] | 281.977
|  |  | Casa de Máquinas 1 |  |  |  |  | 22.83 |  | 3.7 |  | 84.471
|  |  | Casa de Máquinas 2 |  |  |  |  | 22.76 |  | 3.7 |  | 84.212
|  |  | Casa de Máquinas 3 |  |  |  |  | 30.62 |  | 3.7 |  | 113.294
2.1.10 | CCU | OBC-006 | CONSTRUÇÃO DE PISO CERÂMICO PARA CASA DE MÁQUINAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DE CONTRA PISO, INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA, INSTALAÇÃO DE CONTRAPISO E PISO CERÂMICO | M2 | [7 empty] | 29.48
|  |  | Casa de Máquinas 1 |  |  |  | 11.07 |  |  |  |  | 11.07
|  |  | Casa de Máquinas 2 |  |  |  | 8.77 |  |  |  |  | 8.77
|  |  | Casa de Máquinas 3 |  |  |  | 9.64 |  |  |  |  | 9.64
2.1.11 | SUDECAP | 15.54.07 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA POLIDO | M2 | [7 empty] | 4.14
|  |  | Casa de Máquinas 1 |  |  |  |  | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.26
|  |  | Casa de Máquinas 2 |  |  |  |  | 1.8 | 0.9 |  |  | 1.62
|  |  | Casa de Máquinas 3 |  |  |  |  | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.26
2.1.12 | CCU | OBC-007 | FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM PINTURA LATEX COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO | M2 | [7 empty] | 247.81
|  |  | sanitários |  |  |  | 126.32 |  |  |  |  | 126.32
|  |  | sancas |  |  |  | 121.49 |  |  |  |  | 121.49
2.1.13 | CCU | OBC-008 | FORRO DE GESSO MODULAR EM PLACAS DE 625X625, COM PLACAS REMOVÍVEIS, EM FIBRA MINERAL, DESEMPENHO DE RESISTENCIA A UMIDADE COM PINTURA NA COR BRANCA. PERFIL DE BORDAS DO TIPO TEGULAR, COR BRANCA FIXADO COM PERFIL METÁLICO T15 | M2 | [7 empty] | 1437.59
[7 empty] | 1437.59 |  |  |  |  | 1437.59
3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
3.1 |  |  | Tubulação, Registros Caixas
3.1.1 | SINAPI | 89402 | TUBO SOLDÁVEL MARROM EM PVC Ø25MM | M | [7 empty] | 36
[5 empty] | 36 | [6 empty] | 36
3.1.2 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO Ø3/4" | UN | [7 empty] | 3
[5 empty] | 3 | [6 empty] | 3
3.1.3 | SETOP | ED-50329 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, Ø1/2", ACABAMENTO CROMADO, DE USO GERAL, COM BICO DE UNIÃO | UN | [7 empty] | 3
[5 empty] | 3 | [6 empty] | 3
3.1.4 | SINAPI | 89366 | COTOVELO 90º, BOLSA X BOLSA, DIAMETRO Ø25MM | UN | [7 empty] | 10
[5 empty] | 10 | [6 empty] | 10
3.1.5 | SINAPI | 89363 | COTOVELO 45º, BOLSA X BOLSA, DIAMETRO Ø25MM | UN | [7 empty] | 2
[5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
3.1.6 | SINAPI | 90373 | COTOVELO 90º, BOLSA X ROSCA, REFORÇADO COM BUCHA DE LATÃO, DIAMETROS 25MM X1/2" | UN | [7 empty] | 3
[5 empty] | 3 | [6 empty] | 3
3.1.7 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR SOLDA X ROSCA P/ REGISTRO, DIAMETRO 25MM X 3/4" | UN | [7 empty] | 6
[5 empty] | 6 | [6 empty] | 6
3.1.8 | SINAPI | 89385 | LUVA SOLDA X ROSCA, DIAMETRO 25MM X 3/4" | UN | [7 empty] | 6
[5 empty] | 6 | [6 empty] | 6
3.1.9 | SINAPI | 89711 | TUBO RÍGIDO, COM PONTA E BOLSA SOLDÁVEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO Ø40MM | M | [7 empty] | 24
[5 empty] | 24 | [6 empty] | 24
3.1.10 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45º, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, Ø40MM | UN | [7 empty] | 3
[5 empty] | 3 | [6 empty] | 3
3.1.11 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90º, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, Ø40MM | UN | [7 empty] | 3
[5 empty] | 3 | [6 empty] | 3
3.1.12 | CCU | HID-001 | JOELHO 90º, COM PONTA/BOLSA E ANEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO Ø40MM X Ø1/2" | UN | [7 empty] | 3
[5 empty] | 3 | [6 empty] | 3
3.1.13 | SINAPI | 89825 | LUVA DUPLA, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAMETRO Ø50MM | UN | [7 empty] | 6
[5 empty] | 6 | [6 empty] | 6
3.1.14 | SETOP | ED-49952 | RALO SIFONADO, 100 X 40 MM, COM GRELHA METÁLICA, SAÍDA PELO FUNDO | UN | [7 empty] | 3
[5 empty] | 3 | [6 empty] | 3
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA
4.1 |  |  | Instalações Elétricas
4.1.1 | SETOP | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | [7 empty] | 8223.65
|  |  | Iluminação Comum |  | 7499.15 | [6 empty] | 7499.15
|  |  | Iluminação de Emergência |  | 724.5 | [6 empty] | 724.5
4.1.2 | SETOP | ED-48956 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | [7 empty] | 11010.1
|  |  | Iluminação Comum |  | 1406.45 | [6 empty] | 1406.45
|  |  | Tomadas |  | 9603.65 | [6 empty] | 9603.65
4.1.3 | SETOP | ED-48992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,0 MM², 0,6/1kV, ISOLAMENTO EM EPR, AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | M | [7 empty] | 81
|  |  | Alimentadores |  | 81 | [6 empty] | 81
4.1.4 | SETOP | ED-48995 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0 MM², 0,6/1kV, ISOLAMENTO EM EPR, AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | M | [7 empty] | 4963
|  |  | Alimentadores |  | 4963 | [6 empty] | 4963
4.1.5 | SETOP | ED-48998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,0 MM², 0,6/1kV, ISOLAMENTO EM EPR, AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | M | [7 empty] | 400
|  |  | Alimentadores |  | 400 | [6 empty] | 400
4.1.6 | SETOP | ED-49001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 16,0 MM², 0,6/1kV, ISOLAMENTO EM EPR, AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | M | [7 empty] | 231
|  |  | Alimentadores |  | 231 | [6 empty] | 231
4.1.7 | SETOP | ED-49004 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 25,0 MM², 0,6/1kV, ISOLAMENTO EM EPR, AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | M | [7 empty] | 254
|  |  | Alimentadores |  | 254 | [6 empty] | 254
4.1.8 | SETOP | ED-49010 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 50,0 MM², 0,6/1kV, ISOLAMENTO EM EPR, AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | M | [7 empty] | 25
|  |  | Alimentadores |  | 25 | [6 empty] | 25
4.1.9 | SETOP | ED-49016 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 95,0 MM², 0,6/1kV, ISOLAMENTO EM EPR, AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | M | [7 empty] | 98
|  |  | Alimentadores |  | 98 | [6 empty] | 98
4.1.10 | SETOP | ED-49019 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 120,0 MM², 0,6/1kV, ISOLAMENTO EM EPR, AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | M | [7 empty] | 35
|  |  | Alimentadores |  | 35 | [6 empty] | 35
4.1.11 | SETOP | ED-49028 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 240,0 MM², 0,6/1kV, ISOLAMENTO EM EPR, AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | M | [7 empty] | 138
|  |  | Alimentadores |  | 138 | [6 empty] | 138
4.1.12 | CCU | IEL-001 | PLUG MACHO 2P + T | UN | [7 empty] | 446
|  |  | Iluminação Comum |  | 446 | [6 empty] | 446
4.1.13 | SETOP | ED-48362 | IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES (TRÊS ANILHAS) | CJ | [7 empty] | 1
|  |  | Iluminação e tomadas |  | 1 | [6 empty] | 1
4.1.14 | SINAPI | 91980 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 162
|  |  | Iluminação Comum |  | 162 | [6 empty] | 162
4.1.15 | SINAPI | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 540
|  |  | Iluminação Comum |  | 13 | [6 empty] | 13
|  |  | Tomadas |  | 527 | [6 empty] | 527
4.1.16 | SINAPI | 91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 175
|  |  | Iluminação Comum |  | 170 | [6 empty] | 170
|  |  | Tomadas |  | 5 | [6 empty] | 5
4.1.17 | SINAPI | 91990 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UM | [7 empty] | 22
|  |  | Iluminação de Emergência |  | 17 | [6 empty] | 17
|  |  | Tomadas |  | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | Alimentadores |  | 4 | [6 empty] | 4
4.1.18 | SETOP | ED-15727 | MÓDULO TOMADA PADRÃO VERMELHA, USO ESPECÍFICO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | UN | [7 empty] | 21
|  |  | Tomadas |  | 21 | [6 empty] | 21
4.1.19 | SETOP | ED-5620 | PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | UN | [7 empty] | 114
|  |  | Iluminação Comum |  | 21 | [6 empty] | 21
|  |  | Iluminação de Emergência |  | 17 | [6 empty] | 17
|  |  | Tomadas |  | 72 | [6 empty] | 72
|  |  | Alimentadores |  | 4 | [6 empty] | 4
4.1.20 | SETOP | ED-5621 | PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | UN | [7 empty] | 279
|  |  | Iluminação Comum |  | 162 | [6 empty] | 162
|  |  | Tomadas |  | 117 | [6 empty] | 117
4.1.21 | SETOP | ED-5624 | PLACA 4"X4" PARA QUATRO (4) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | UN | [7 empty] | 23
|  |  | Tomadas |  | 23 | [6 empty] | 23
4.1.22 | CCU | IEL-006 | CONJUNTO DE PLACA 2X4" E 4"X4" PARA SEIS (6) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | CJ | [7 empty] | 26
|  |  | Tomadas |  | 26 | [6 empty] | 26
4.1.23 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,40 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 176
|  |  | Iluminação Comum |  | 13 | [6 empty] | 13
|  |  | Tomadas |  | 163 | [6 empty] | 163
4.1.24 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 195
|  |  | Iluminação Comum |  | 170 | [6 empty] | 170
|  |  | Tomadas |  | 25 | [6 empty] | 25
4.1.25 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,20 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UM | [7 empty] | 22
|  |  | Iluminação de Emergência |  | 17 | [6 empty] | 17
|  |  | Tomadas |  | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | Alimentadores |  | 4 | [6 empty] | 4
4.1.26 | SINAPI | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,40 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 49
|  |  | Tomadas |  | 49 | [6 empty] | 49
4.1.27 | SINAPI | 91947 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,40 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 176
|  |  | Iluminação Comum |  | 13 | [6 empty] | 13
|  |  | Tomadas |  | 163 | [6 empty] | 163
4.1.28 | SINAPI | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | [7 empty] | 195
|  |  | Iluminação Comum |  | 170 | [6 empty] | 170
|  |  | Tomadas |  | 25 | [6 empty] | 25
4.1.29 | SINAPI | 91945 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,20 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 22
|  |  | Iluminação de Emergência |  | 17 | [6 empty] | 17
|  |  | Tomadas |  | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | Alimentadores |  | 4 | [6 empty] | 4
4.1.30 | SINAPI | 91951 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,40 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 49
|  |  | Tomadas |  | 49 | [6 empty] | 49
4.1.31 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO EM PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | [7 empty] | 949.3
|  |  | Iluminação Comum |  | 402.6 | [6 empty] | 402.6
|  |  | Iluminação Emergência |  | 18.7 | [6 empty] | 18.7
|  |  | Tomadas |  | 523.6 | [6 empty] | 523.6
|  |  | Alimentadores |  | 4.4 | [6 empty] | 4.4
4.1.32 | SETOP | ED-49308 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø=3/4", INSTALADO NO ENTREFORRO, INCLUSIVE CONEXÕES | M | [7 empty] | 516.5
|  |  | Iluminação Comum |  | 220 | [6 empty] | 220
|  |  | Iluminação Emergência |  | 82.5 | [6 empty] | 82.5
|  |  | Tomadas |  | 198 | [6 empty] | 198
|  |  | Alimentadores |  | 16 | [6 empty] | 16
4.1.33 | SETOP | ED-49311 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | [7 empty] | 64
|  |  | Alimentadores |  | 64 | [6 empty] | 64
4.1.34 | SETOP | ED-49309 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | [7 empty] | 178
|  |  | Alimentadores |  | 178 | [6 empty] | 178
4.1.35 | SETOP | ED-49070 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 13
|  |  | Iluminação Comum |  | 13 | [6 empty] | 13
4.1.36 | SETOP | ED-49079 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "E", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 32
|  |  | Iluminação Comum |  | 32 | [6 empty] | 32
4.1.37 | SETOP | ED-17959 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LB", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 5
|  |  | Tomadas |  | 3 | [6 empty] | 3
|  |  | Iluminação de Emergência |  | 2 | [6 empty] | 2
4.1.38 | SETOP | ED-49121 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 101
|  |  | Iluminação Comum |  | 22 | [6 empty] | 22
|  |  | Iluminação de Emergência |  | 3 | [6 empty] | 3
|  |  | Tomadas |  | 76 | [6 empty] | 76
4.1.39 | SETOP | ED-49106 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 91
|  |  | Iluminação Comum |  | 29 | [6 empty] | 29
|  |  | Iluminação de Emergência |  | 2 | [6 empty] | 2
|  |  | Tomadas |  | 59 | [6 empty] | 59
|  |  | Alimentadores |  | 1 | [6 empty] | 1
4.1.40 | SETOP | ED-49088 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 64
|  |  | Iluminação Comum |  | 36 | [6 empty] | 36
|  |  | Iluminação de Emergência |  | 16 | [6 empty] | 16
|  |  | Tomadas |  | 10 | [6 empty] | 10
|  |  | Alimentadores |  | 2 | [6 empty] | 2
4.1.41 | SETOP | ED-49097 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Iluminação Comum |  | 1 | [6 empty] | 1
4.1.42 | SETOP | ED-17978 | CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE | UN | [7 empty] | 51
|  |  | Iluminação Comum |  | 51 | [6 empty] | 51
4.1.43 | SETOP | ED-17990 | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE | UN | [7 empty] | 244
|  |  | Iluminação Comum |  | 82 | [6 empty] | 82
|  |  | Iluminação de Emergência |  | 17 | [6 empty] | 17
|  |  | Tomadas |  | 145 | [6 empty] | 145
4.1.44 | SETOP | ED-19522 | ELETROCALHA PERFURADA (150X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | [7 empty] | 208
|  |  | Alimentadores |  | 208 | [6 empty] | 208
4.1.45 | SETOP | ED-49450 | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | [7 empty] | 1210
|  |  | iluminação e tomadas |  | 1171.5 | [6 empty] | 1171.5
|  |  | Alimentadores |  | 38.5 | [6 empty] | 38.5
4.1.46 | SETOP | ED-49463 | CAIXA PARA TOMADA FIXA, PERFIL COM TAMPA E TOMADA UNIVERSAL, PARA PERFILADO | UN | [7 empty] | 405
|  |  | Iluminação e tomadas |  | 405 | [6 empty] | 405
4.1.47 | SETOP | ED-49463 | LUMINÁRIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 36W, QUADRADA DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO 4580lm, E EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 131LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER LHT43-E4000840 OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 405
|  |  | Iluminação e tomadas |  | 405 | [6 empty] | 405
4.1.48 | SUDECAP | 11.37.29 | LUMINÁRIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 18,5W, REDONDA DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO 2000lm, E EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 108LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER EF78-E2000840 OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 41
|  |  | Iluminação e tomadas |  | 41 | [6 empty] | 41
4.1.49 | SUDECAP | 74.32.01 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA DE 20W, FLUXO LUMINOSO 691lm, EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 34,5LM/W, EMISSÃO DE LUX NA COR 3000K, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM ACABAMENTO EM PINTURA NA COR CINZA MARTELADO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO - REF. ITAIM ILUMINAÇÃO TASSU 1XTC-TSE 20W OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 7
|  |  | Iluminação e tomadas |  | 7 | [6 empty] | 7
4.1.50 | SETOP | ED-49315 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | [7 empty] | 30
|  |  | Alimentadores |  | 30 | [6 empty] | 30
4.1.51 | SETOP | ED-49109 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 3
|  |  | Alimentadores |  | 3 | [6 empty] | 3
4.1.52 | SETOP | ED-49107 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Alimentadores |  | 1 | [6 empty] | 1
4.1.53 | CCU | QDE-008 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QGBT-3PB | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Alimentadores |  | 1 | [6 empty] | 1
4.1.54 | CCU | QDE-009 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QGBT-TOM-3PB | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Alimentadores |  | 1 | [6 empty] | 1
4.1.55 | CCU | QDE-010 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QGBT-VAC-3PB | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Alimentadores |  | 1 | [6 empty] | 1
4.1.56 | CCU | QDE-011 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDI-3PB-01 | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Alimentadores |  | 1 | [6 empty] | 1
4.1.57 | CCU | QDE-012 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDI-3PB-02 | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Alimentadores |  | 1 | [6 empty] | 1
4.1.58 | CCU | QDE-013 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDT-3PB-TIPICO 1 | UN | [7 empty] | 8
|  |  | Alimentadores |  | 8 | [6 empty] | 8
4.1.59 | CCU | QDE-014 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDT-3PB-TIPICO 2 | UN | [7 empty] | 8
|  |  | Alimentadores |  | 8 | [6 empty] | 8
4.1.60 | CCU | QDE-015 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDT-3PB-TIPICO 3 | UN | [7 empty] | 8
|  |  | Alimentadores |  | 8 | [6 empty] | 8
4.2 |  |  | Instalações Lógica
4.2.1 | SETOP | ED-19524 | ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | [7 empty] | 165
|  |  | Cabeamento Estruturado |  | 165 | [6 empty] | 165
4.2.2 | SETOP | ED-49450 | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | [7 empty] | 759
|  |  | Cabeamento Estruturado |  | 759 | [6 empty] | 759
4.2.3 | SETOP | ED-49321 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") | M | [7 empty] | 104.5
|  |  | Cabeamento Estruturado |  | 104.5 | [6 empty] | 104.5
4.2.4 | SETOP | ED-49074 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 8
|  |  | Cabeamento Estruturado |  | 8 | [6 empty] | 8
4.2.5 | SETOP | ED-49092 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Cabeamento Estruturado |  | 1 | [6 empty] | 1
4.2.6 | SETOP | ED-17994 | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), EXCLUSIVE CONDULETE | UN | [7 empty] | 9
|  |  | Cabeamento Estruturado |  | 9 | [6 empty] | 9
4.2.7 | SETOP | ED-49309 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | [7 empty] | 9
|  |  | Cabeamento Estruturado |  | 9 | [6 empty] | 9
4.2.8 | SETOP | ED-49122 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 10
|  |  | Cabeamento Estruturado |  | 10 | [6 empty] | 10
4.2.9 | SETOP | ED-17991 | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE CONDULETE | UN | [7 empty] | 10
|  |  | Cabeamento Estruturado |  | 10 | [6 empty] | 10
4.3 |  |  | Instalações Telefonia
4.3.1 | SETOP | ED-49309 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | [7 empty] | 13.2
|  |  | Telefonia |  | 13.2 | [6 empty] | 13.2
4.3.2 | SETOP | ED-49312 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | [7 empty] | 5
|  |  | Telefonia |  | 5 | [6 empty] | 5
4.3.3 | SETOP | ED-49080 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "E", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 18
|  |  | Telefonia |  | 18 | [6 empty] | 18
4.3.4 | SETOP | ED-17991 | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE CONDULETE | UN | [7 empty] | 18
|  |  | Telefonia |  | 18 | [6 empty] | 18
4.3.5 | SETOP | ED-19524 | ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | [7 empty] | 154
|  |  | Telefonia |  | 154 | [6 empty] | 154
4.3.6 | SETOP | ED-49450 | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | [7 empty] | 660
|  |  | Telefonia |  | 660 | [6 empty] | 660
4.3.7 | SINAPI | 91222 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM | M | [7 empty] | 12
|  |  | Telefonia |  | 12 | [6 empty] | 12
4.3.8 | SINAPI | 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM | M | [7 empty] | 12
|  |  | Telefonia |  | 12 | [6 empty] | 12
5 |  |  | CLIMATIZAÇÃO
5.1 |  |  | Acessórios para Captação e Insuflamento de Ar
5.1.1 |  |  | Unidades Condicionadoras de Ar
5.1.1.1 | CCU | CMT-007 | UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 35 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-01 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 125,71 KW (35,74TR)/ CAPACIDADE SENSÍVEL = 79 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 23245 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 24,8/18,9°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 20,46 M3/H / PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 1,15 MCA NÚMERO DE ROWS = 6 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 51 NÚMERO DE TUBOS = 34 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 /DIÂMETRO DA CONEXÃO = 2" LADO HIDRÁULICA = ESQUERDA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 10 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 2352/2656/1009 MM / PESO DA UNIDADE = 460 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 1 | [6 empty] | 1
5.1.1.2 | CCU | CMT-008 | UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 15 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-02 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 40,54 KW (11,52) / CAPACIDADE SENSÍVEL = 25,37 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 8305 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 24,7/19,0°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 6,63 M3/H / PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 2,18 MCA NÚMERO DE ROWS = 4 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 13 NÚMERO DE TUBOS = 26 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 / DIÂMETRO DA CONEXÃO = 11/4" LADO HIDRÁULICA = DIREITA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 3,0 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 1609/1849/671 MM / PESO DA UNIDADE = 229 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 1 | [6 empty] | 1
5.1.1.3 | CCU | CMT-009 | UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 15 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-03 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 44,19 KW (12,56) CAPACIDADE SENSÍVEL = 28,29 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 9470 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 25/19,1°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 7,28 M3/H PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 2,56 MCA NÚMERO DE ROWS = 4 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 13 NÚMERO DE TUBOS = 26 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 / DIÂMETRO DA CONEXÃO = 11/4" LADO HIDRÁULICA = DIREITA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 4,0 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 1609/1849/671 MM / PESO DA UNIDADE = 229 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 1 | [6 empty] | 1
5.1.1.4 | CCU | CMT-010 | UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 35 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-04 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 128,88 KW (36,6TR) / CAPACIDADE SENSÍVEL = 82,01 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 22270 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 25/18,7°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 20,90 M3/H PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 3,70 MCA NÚMERO DE ROWS = 6 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 34 NÚMERO DE TUBOS = 34 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 DIÂMETRO DA CONEXÃO = 2" LADO HIDRÁULICA = DIREITA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 10 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 2352/2656/1009 MM /PESO DA UNIDADE = 460 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 1 | [6 empty] | 1
5.1.2 |  |  | Caixas VAV
5.1.2.1 | CCU | CMT-020 | CAIXA DE VOLUME VARIÁVEL DE AR COM TODOS OS CONTROLES E SENSOR DE TEMPERATURA (TERMOSTATO) AMBIENTE MONTADO EM CAIXA DE SOBREPOR. DEVERÁ SER PREPARADA PARA AUTOMAÇÃO, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 MA MODELO TVJD-DIMENSÕES 300X100. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 19
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 19 | [6 empty] | 19
5.1.2.2 | CCU | CMT-021 | CAIXA DE VOLUME VARIÁVEL DE AR COM TODOS OS CONTROLES E SENSOR DE TEMPERATURA (TERMOSTATO) AMBIENTE MONTADO EM CAIXA DE SOBREPOR. DEVERÁ SER PREPARADA PARA AUTOMAÇÃO, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 MA MODELO TVJD-DIMENSÕES 200X100. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 90
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 90 | [6 empty] | 90
5.1.2.3 | CCU | CMT-022 | CAIXA DE VOLUME VARIÁVEL DE AR COM TODOS OS CONTROLES E SENSOR DE TEMPERATURA (TERMOSTATO) AMBIENTE MONTADO EM CAIXA DE SOBREPOR. DEVERÁ SER PREPARADA PARA AUTOMAÇÃO, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 MA MODELO TVJD-DIMENSÕES 300X200. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 7
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 7 | [6 empty] | 7
5.1.3 |  |  | Difusores VARIYSET
5.1.3.1 | CCU | DIF-010 | DIFUSOR EM ALUMÍNIO, COM REGISTRO, CAIXA PLENUM, QUATRO VIAS, MODELO VARYSET PARA VAV - TAMANHO 500, COLARINHO Φ = 248 MM (10") . REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 12
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 12 | [6 empty] | 12
5.1.3.2 | CCU | DIF-011 | DIFUSOR EM ALUMÍNIO, COM REGISTRO, CAIXA PLENUM, QUATRO VIAS, MODELO VARYSET PARA VAV - TAMANHO 400, COLARINHO Φ = 198 MM (8") . REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 54
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 54 | [6 empty] | 54
5.1.3.3 | CCU | DIF-012 | DIFUSOR EM ALUMÍNIO, COM REGISTRO, CAIXA PLENUM, QUATRO VIAS, MODELO VARYSET PARA VAV - TAMANHO 300, COLARINHO Φ = 158 MM (6") . REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 103
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 103 | [6 empty] | 103
5.1.4 |  |  | Grelhas para Retorno de Ar
5.1.4.1 | CCU | GRL-010 | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO PARA RETORNO DE AR MODELO AR-AG, L=625, H=325, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 58
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 58 | [6 empty] | 58
5.1.4.2 | CCU | GRL-011 | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO PARA RETORNO DE AR MODELO AR-AG, L=425, H=325, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 26
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 26 | [6 empty] | 26
5.1.4.3 | CCU | GRL-012 | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO PARA RETORNO DE AR MODELO AR-AG, L=425, H=425, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 2 | [6 empty] | 2
5.1.4.4 | CCU | GRL-013 | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO PARA RETORNO DE AR MODELO AR-AG, L=625, H=225, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 3
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 3 | [6 empty] | 3
5.1.5 |  |  | Grelhas para Porta
5.1.5.1 | CCU | GRL-014 | GRELHA EM ALUMÍNIO PARA PORTA, COM CONTRA MOLDURA, MODELO AGS-T, L=425, H=225. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 32
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 32 | [6 empty] | 32
5.1.5.2 | CCU | GRL-015 | GRELHA EM ALUMÍNIO PARA PORTA, COM CONTRA MOLDURA, MODELO AGS-T, L=425, H=325. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 3
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 3 | [6 empty] | 3
5.1.6 |  |  | Registro para Controle de Vazão de Ar
5.1.6.1 | CCU | REG-010 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DE AR COM LÂMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, ACIONADO POR ATUADOR, COM KIT PARA FIXAÇÃO DO ATUADOR. B=800,H=510, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 2 | [6 empty] | 2
5.1.6.2 | CCU | REG-011 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DE AR COM LÂMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, ACIONADO POR ATUADOR, COM KIT PARA FIXAÇÃO DO ATUADOR. B=1000,H=675, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 2 | [6 empty] | 2
5.1.6.3 | CCU | REG-012 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DE AR COM LÂMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, ACIONADO POR ATUADOR, COM KIT PARA FIXAÇÃO DO ATUADOR. B=1000,H=510, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 3
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 3 | [6 empty] | 3
5.1.6.4 | CCU | REG-013 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DE AR COM LÂMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, ACIONADO POR ATUADOR, COM KIT PARA FIXAÇÃO DO ATUADOR. B=400,H=510, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 1 | [6 empty] | 1
5.1.7 |  |  | Colarinhos para Conexão entre Duto Chapa Galvanizada e Duto Flexível
5.1.7.1 | CCU | CHP-001 | COLARINHO EM CHAPA GALVANIZADA, PARA INTERLIGAR DUTO FLEXÍVEL AO DUTO PRINCIPAL, SEM REGISTRO, Φ = 10", REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 12
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 12 | [6 empty] | 12
5.1.7.2 | CCU | CHP-002 | COLARINHO EM CHAPA GALVANIZADA, PARA INTERLIGAR DUTO FLEXÍVEL AO DUTO PRINCIPAL, SEM REGISTRO, Φ = 8", REF.: MULITVAC OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 54
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 54 | [6 empty] | 54
5.1.7.3 | CCU | CHP-003 | COLARINHO EM CHAPA GALVANIZADA, PARA INTERLIGAR DUTO FLEXÍVEL AO DUTO PRINCIPAL, SEM REGISTRO, Φ = 6", REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 103
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 103 | [6 empty] | 103
5.1.7.4 | CCU | CHP-004 | COLARINHO EM CHAPA GALVANIZADA, PARA INTERLIGAR DUTO FLEXÍVEL AO DUTO PRINCIPAL, SEM REGISTRO, Φ = 5", REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 1 | [6 empty] | 1
5.1.8 |  |  | Tomada de Ar Externo
5.1.8.1 | CCU | TAE-001 | TOMADA DE AR EXTERNO COM VENEZIANA, REGISTRO E FILTRO DE AR MODELO VDF-754, B=697, H=697. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 6
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 6 | [6 empty] | 6
5.1.9 |  |  | Venezianas
5.1.9.1 | CCU | VEN-001 | VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM TELA PROTETORA DE PLÁSTICO, MODELO AWK, L=397, H=197 . REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 3
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 3 | [6 empty] | 3
5.1.10 |  |  | Grelhas para Insuflação de Ar
5.1.10.1 | CCU | GRL-016 | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO, DUPLA DEFLEXÃO, MODELO AT-AG, L=825, H=125 . REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 46
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 46 | [6 empty] | 46
5.1.10.2 | CCU | ATN-001 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-01 VAZÃO DE AR = 12985 M3/H PERDA DE CARGA =74 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 12,0 M3/H /LW (DB(A)=49 / NÚMERO DE CÉLULAS = 5 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1500/700/1000 MM / PESO = 103 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/19 500/19 1000/25 2000/18 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 1 | [6 empty] | 1
5.1.10.3 | CCU | ATN-002 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-02 VAZÃO DE AR = 10453 M3/H PERDA DE CARGA =39 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,2 M3/H / LW (DB(A)=42 / NÚMERO DE CÉLULAS = 3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/800/1400 MM / PESO = 101 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/4 125/11 250/22 500/21 1000/27 2000/19 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 1 | [6 empty] | 1
5.1.10.4 | CCU | ATN-003 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-03 VAZÃO DE AR = 8130 M3/H PERDA DE CARGA =45 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,4 M3/H / LW (DB(A)=41 / NÚMERO DE CÉLULAS = 3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/600/1800 MM / PESO = 111 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/5 125/14 250/28 500/27 1000/33 2000/23 4000/15 8000/14 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 1 | [6 empty] | 1
5.1.10.5 | CCU | ATN-004 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-04 VAZÃO DE AR = 10560 M3/H PERDA DE CARGA =43 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,8 M3/H / LW (DB(A)=43 /NÚMERO DE CÉLULAS = 3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1100/600/1000 MM /PESO = 65 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/2 125/7 250/13 500/13 1000/16 2000/12 4000/10 8000/9 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 1 | [6 empty] | 1
5.1.10.6 | CCU | ATN-005 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-05 VAZÃO DE AR = 9470 M3/H PERDA DE CARGA =50 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,5 M3/H / LW (DB(A)=44 / NÚMERO DE CÉLULAS = 5 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1000 MM / PESO = 72 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/9 125/9 250/17 500/17 1000/21 2000/16 4000/12 8000/11 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 1 | [6 empty] | 1
5.1.10.7 | CCU | ATN-006 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-06 VAZÃO DE AR = 8305 M3/H PERDA DE CARGA =40 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,2 M3/H / LW (DB(A)=41 / NÚMERO DE CÉLULAS =4 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1200 MM / PESO = 84 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/20 500/20 1000/25 2000/18 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 1 | [6 empty] | 1
5.1.10.8 | CCU | ATN-007 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-07 VAZÃO DE AR = 6200 M3/H PERDA DE CARGA =34 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 8,6 M3/H / LW (DB(A)=38 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1200 MM / PESO = 66 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/19 500/19 1000/23 2000/17 4000/12 8000/11 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 1 | [6 empty] | 1
5.1.10.9 | CCU | ATN-008 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-08 VAZÃO DE AR = 6766 M3/H PERDA DE CARGA =39 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,4 M3/H / LW (DB(A)=40 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1000 MM / PESO = 57 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/8 250/16 500/16 1000/20 2000/15 4000/11 8000/10 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 1 | [6 empty] | 1
5.1.10.10 | CCU | ATN-009 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-09 VAZÃO DE AR =1245 M3/H PERDA DE CARGA =33 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 6,9 M3/H / LW (DB(A)=30 / NÚMERO DE CÉLULAS =2 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 500/500/1000 MM / PESO = 33 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/6 125/14 250/32 500/33 1000/40 2000/39 4000/26 8000/19 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 1 | [6 empty] | 1
5.1.10.11 | CCU | ATN-010 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-10 VAZÃO DE AR =9570 M3/H PERDA DE CARGA =51 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,6 M3/H / LW (DB(A)=45 / NÚMERO DE CÉLULAS =4 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1000 MM / PESO = 72 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/9 250/17 500/17 1000/21 2000/16 4000/12 8000/11 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 1 | [6 empty] | 1
5.1.10.12 | CCU | ATN-011 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-11 VAZÃO DE AR =12700 M3/H PERDA DE CARGA =40 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,2 M3/H / LW (DB(A)=41 / NÚMERO DE CÉLULAS =4 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1200 MM / PESO = 84 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/20 500/20 1000/25 2000/18 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 1 | [6 empty] | 1
5.1.10.13 | CCU | ATN-012 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-12 VAZÃO DE AR =4690 M3/H PERDA DE CARGA =73 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,9 M3/H / LW (DB(A)=44 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 800/600/1000 MM / PESO = 59 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/5 125/13 250/27 500/28 1000/35 2000/32 4000/21 8000/17 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 1 | [6 empty] | 1
5.1.10.14 | CCU | ATN-013 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-13 VAZÃO DE AR =5660 M3/H PERDA DE CARGA =27 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,4 M3/H / LW (DB(A)=38 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1000 MM / PESO = 57 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/8 250/16 500/16 1000/20 2000/15 4000/11 8000/10 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 1 | [6 empty] | 1
5.1.10.15 | CCU | ATN-014 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-14 VAZÃO DE AR =7275 M3/H PERDA DE CARGA =45 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,1 M3/H / LW (DB(A)=72 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1000 MM / PESO = 57 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/8 250/16 500/16 1000/20 2000/15 4000/11 8000/10 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 1 | [6 empty] | 1
5.2 |  |  | Controle Nível de CO2
5.2.1 | CCU | CTL-001 | SENSOR DE NÍVEL DE CO2 PARA AR COM FAIXA DE MEDIDA DE 0 A 2000 PPM. MODELO 22DC-51. SINAL DE SAÍDA = 0-10 V (0-5V) - MICRO-SWITCH. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (AC/DC) = 24V OBS.: O "SET-POINT" DO SENSOR DEVERÁ SER DE 1.000 PPM. REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 8
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 8 | [6 empty] | 8
5.2.2 | CCU | CTL-002 | ATUADOR PROPORCIONAL ACOPLAMENTO DIRETO TORQUE 180 IN.LB(20NM). MODELO AMB24-SR. SINAL DE CONTROLE = 0-10 V (4-20MA). ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (AC/DC) = 24V OBS.: O ATUADOR DEVERÁ PARAR NO FINAL DO CURSO. REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 8
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 8 | [6 empty] | 8
5.3 |  |  | Rede Dutos em Chapa de Aço
5.3.1 |  |  | Dutos de Chapa Galvanizada Isolados
5.3.1.1 | CCU | CHP-005 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #20 | KG | [7 empty] | 318
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 318 | [6 empty] | 318
5.3.1.2 | CCU | CHP-006 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #22 | KG | [7 empty] | 3295
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 3295 | [6 empty] | 3295
5.3.1.3 | CCU | CHP-007 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #24 | KG | [7 empty] | 5040
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 5040 | [6 empty] | 5040
5.3.1.4 | CCU | CHP-008 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #26 | KG | [7 empty] | 4465
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 4465 | [6 empty] | 4465
5.3.1.5 | CCU | CHP-009 | FELTRO DE LÃ DE VIDRO REVESTIDO EM UM FACE COM KRAFT ALUMINIZADO COM 38 MM ESPESSURA, ISOFLEX RT-1.0 - 38 MM. REF.: SAINT-GOBAIN | M2 | [7 empty] | 2080
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 2080 | [6 empty] | 2080
5.3.1.6 | CCU | CHP-010 | MISCELANEAS (CONEXÃO FLEXÍVEL, SUPORTES, COLA, FITAS ADESIVAS, BRAÇADEIRAS ETC) | CJ | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 1 | [6 empty] | 1
5.3.2 |  |  | Dutos Flexíveis Isolados
5.3.2.1 | CCU | DUT-001 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO E ACÚSTICO, FABRICADOS EXTERNAMENTE EM FOLHA DE ALUMÍNIO, ARAME EM AÇO CARBONO, ISOLAMENTO DE LÂ DE VIDRO 16 KG/M3, DUTO INTERNO EM FOLHA DE ALUMÍNIO COM MICRO FUROS. MODELO SONODEC RT 1.2 - DIÂMETRO = 10" (263 MM). REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE | M | [7 empty] | 15.6
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 15.6 | [6 empty] | 15.6
5.3.2.2 | CCU | DUT-002 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO E ACÚSTICO, FABRICADOS EXTERNAMENTE EM FOLHA DE ALUMÍNIO, ARAME EM AÇO CARBONO, ISOLAMENTO DE LÂ DE VIDRO 16 KG/M3, DUTO INTERNO EM FOLHA DE ALUMÍNIO COM MICRO FUROS. MODELO SONODEC RT 1.2 - DIÂMETRO = 8" (209 MM). REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE | M | [7 empty] | 70.2
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 70.2 | [6 empty] | 70.2
5.3.2.3 | CCU | DUT-003 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO E ACÚSTICO, FABRICADOS EXTERNAMENTE EM FOLHA DE ALUMÍNIO, ARAME EM AÇO CARBONO, ISOLAMENTO DE LÂ DE VIDRO 16 KG/M3, DUTO INTERNO EM FOLHA DE ALUMÍNIO COM MICRO FUROS. MODELO SONODEC RT 1.2 - DIÂMETRO = 6" (161 MM). REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE | M | [7 empty] | 133.9
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 133.9 | [6 empty] | 133.9
5.3.2.4 | CCU | DUT-004 | MISCELANEAS (FITAS ADESIVAS, BRAÇADEIRAS ETC) | CJ | [7 empty] | 1
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 1 | [6 empty] | 1
5.4 |  |  | Gabinete de Ventilação
5.4.1 | CCU | GAB-001 | GABINETE DE VENTILAÇÃO DOTADO DE MICRO VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO "SIROCCO", MODELO MGD 160; GAB-01, GAB-2 E GAB-03; VAZÃO DE AR INSUFLADO = 325 M3/H. PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA DISPONÍVEL = 12 MMCA. POTÊNCIA MOTOR DO VENTILADOR = 0,05 KW (220V/2Ø/60HZ). DIMENSÕES DA UNIDADE (C/L/H) = 420/420/385 MM. PESO DA UNIDADE = 9 KG. REF.: BERLINER-LUFT OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 3
|  |  | Conforme Lista de Materiais Climatização - 3PAV-B |  | 3 | [6 empty] | 3
5.5 |  |  | Cortina de Ar
5.5.1 | CCU | CDA-001 | CORTINA DE AR MODELO ACF09S5, COM CONTROLE REMOTO. CORT-01, CORT-02, CORT-04, CORT-05 E CORT-06. MOTOR ELÉTRICO = 190 W (220V/2Ø/60HZ), DIMENSÕES (A/L/P)= 210/900/190 MM. REF. SPRINGER CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | [7 empty] | 2
|  |  | Alimentadores |  | 2 | [6 empty] | 2
5.6 |  |  | Instalações Elétricas
5.6.1 | CCU | PNL-001 | PAINEL DE AUTOMAÇÃO QCOM-1-3PB-1 | M | [7 empty] | 1
|  |  | Automação |  | 1 | [6 empty] | 1
5.6.2 | CCU | PNL-002 | PAINEL DE AUTOMAÇÃO QCOM-1-3PB-2 | M | [7 empty] | 1
|  |  | Automação |  | 1 | [6 empty] | 1
5.6.3 | CCU | PNL-003 | PAINEL DE AUTOMAÇÃO QCOM-1-3PB-3 | M | [7 empty] | 1
|  |  | Automação |  | 1 | [6 empty] | 1
5.6.4 | CCU | PNL-004 | PAINEL ELÉTRICO FC-3B1 | M | [7 empty] | 1
|  |  | VAV'S |  | 1 | [6 empty] | 1
5.6.5 | CCU | PNL-005 | PAINEL ELÉTRICO FC-3B2/3B3 | M | [7 empty] | 1
|  |  | VAV'S |  | 1 | [6 empty] | 1
5.6.6 | CCU | PNL-006 | PAINEL ELÉTRICO FC-3B4 | M | [7 empty] | 0
0
|  |  | VAV'S |  | 1 | [6 empty] | 0
5.6.7 | CCU | CAB-001 | CABO DE CONTROLE 450/750V 1x2C#1,5mm² | M | [7 empty] | 554.32
|  |  | Alimentação VAV |  | 554.32 | [6 empty] | 554.32
Automação
5.6.8 | CCU | CAB-001 | CABO DE CONTROLE 450/750V 1x3C#1,5mm² | M | [7 empty] | 3770
|  |  | Alimentação VAV | [8 empty] | 0
|  |  | Automação |  | 3770 | [6 empty] | 3770
5.6.9 | SETOP | ED-48362 | IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES (TRÊS ANILHAS) | CJ | [7 empty] | 349
|  |  | Alimentação VAV |  | 117 | [6 empty] | 117
|  |  | Automação |  | 232 | [6 empty] | 232
5.6.10 | SETOP | ED-48365 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE À CHAMA | M | [7 empty] | 456.55
|  |  | Alimentação VAV |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | Automação |  | 456.55 | [6 empty] | 456.55
5.6.11 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 118
|  |  | Alimentação VAV | [8 empty] | 0
|  |  | Automação |  | 118 | [6 empty] | 118
5.6.12 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | [7 empty] | 162.84
|  |  | Alimentação VAV | [8 empty] | 0
|  |  | Automação |  | 162.84 | [6 empty] | 162.84
5.6.13 | SETOP | ED-49308 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø=3/4", INSTALADO NO ENTREFORRO, INCLUSIVE CONEXÕES | M | [7 empty] | 1006.25
|  |  | Alimentação VAV |  | 460 | [6 empty] | 460
|  |  | Automação |  | 546.25 | [6 empty] | 546.25
5.6.14 | SETOP | ED-49311 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø=1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES | M | [7 empty] | 10
|  |  | Alimentação VAV | [8 empty] | 0
|  |  | Automação |  | 10 | [6 empty] | 10
5.6.15 | SETOP | ED-19522 | ELETROCALHA PERFURADA (150X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | [7 empty] | 155.25
|  |  | Alimentação VAV | [8 empty] | 0
|  |  | Automação |  | 155.25 | [6 empty] | 155.25
5.6.16 | SETOP | ED-49070 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 384
|  |  | Alimentação VAV |  | 106 | [6 empty] | 106
|  |  | Automação |  | 278 | [6 empty] | 278
5.6.17 | SETOP | ED-49079 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "E", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 9
|  |  | Alimentação VAV |  | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | Automação |  | 8 | [6 empty] | 8
5.6.18 | SETOP | ED-49121 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 50
|  |  | Alimentação VAV |  | 7 | [6 empty] | 7
|  |  | Automação |  | 43 | [6 empty] | 43
5.6.19 | SETOP | ED-49106 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 27
|  |  | Alimentação VAV |  | 3 | [6 empty] | 3
|  |  | Automação |  | 24 | [6 empty] | 24
5.6.20 | SETOP | ED-49088 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 133
|  |  | Alimentação VAV |  | 99 | [6 empty] | 99
|  |  | Automação |  | 34 | [6 empty] | 34
5.6.21 | SETOP | ED-49097 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | [7 empty] | 8
|  |  | Alimentação VAV |  | 7 | [6 empty] | 7
|  |  | Automação |  | 1 | [6 empty] | 1
5.6.22 | CCU | IEL-007 | PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO Ø3/4", ROSCA BSP | UN | [7 empty] | 464
|  |  | Alimentação VAV |  | 116 | [6 empty] | 116
|  |  | Automação |  | 348 | [6 empty] | 348
5.6.23 | SETOP | ED-17990 | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE | UN | [7 empty] | 612
|  |  | Alimentação VAV |  | 224 | [6 empty] | 224
|  |  | Automação |  | 388 | [6 empty] | 388
6 |  |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
6.1 |  |  | Projeto As Built
6.1.1 | CCU | FIN-002 | PROJETO "AS BUILT" DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONIA | UN | [7 empty] | 1
|  |  | 3º Pavimento ala B |  | 1 | [6 empty] | 1
6.1.2 | CCU | FIN-004 | PROJETO "AS BUILT" DE CLIMATIZAÇÃO | UN | [7 empty] | 1
|  |  | 3º Pavimento ala B |  | 1 | [6 empty] | 1
6.2 |  |  | Limpeza Final de Obra
6.2.1 | CCU | FIN-010 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | [7 empty] | 1155
[7 empty] | 1155 |  |  |  |  | 1155
| 190 | 190 |  | 190

## Composições - CCU
CONTRATANTE: | CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
PROJETO: | ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL BH ¦ REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO ANEXO
ENDEREÇO: | AV. DOS ANDRADAS Nº 3100, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE/ MG
ETAPA: | ORÇAMENTO
CCU (COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIA)
ÍNDICE DE VERSÕES
VERSÃO | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS |  | DATA |  | ATUALIZAÇÃO
R1 | Atendendo à Comentários |  | 2024-05-15 |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R8 | Atendendo à Comentários |  | 2024-07-23 |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R12 | Correção de itens com BDI diferenciado |  | 2024-10-04 |  | Tainá Verona
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
SPD-001 |  | CONECTORES/TERMINAIS |  |  | 43.0357 | CJ
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1863 | 27.47 | 5.1177
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1863 | 22.48 | 4.188
SUBTOTAL | [5 empty] | 9.3057
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUDECAP | 74.51.07 | CONECTOR MINI-GAR PARA CABOS DE 16-50mm² | UN | 1 | 27.67 | 27.67
SUDECAP | 74.51.37 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 REF 1578 | UN | 1 | 6.06 | 6.06
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 33.73
TOTAL | [5 empty] | 43.0357
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
SPD-002 |  | BEP |  |  | 471.6657 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0001 | BEP | UN | 1 | 462.36 | 462.36
SUBTOTAL | [5 empty] | 462.36
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1863 | 27.47 | 5.1177
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1863 | 22.48 | 4.188
SUBTOTAL | [5 empty] | 9.3057
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 471.6657
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
SPD-003 |  | KIT PARA SOLDA EXOTERMICA |  |  | 101.3057 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1863 | 27.47 | 5.1177
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1863 | 22.48 | 4.188
SUBTOTAL | [5 empty] | 9.3057
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUDECAP | 11.92.45 | FORNECIMENTO DE ALICATE PEQUENO Z-200 PARA UTILIZAÇÃO EM MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA | UN | 1 | 92 | 92
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 92
TOTAL | [5 empty] | 101.3057
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
SPD-004 |  | ISOLADOR DEHNISO 1030mm COM DISTANCIA DE ISOLAMENTO 950mm COM BASE PERPENDICULAR E ABRAÇADEIRA INOX PARA CONDUTORES CHATOS DE 70MM² |  |  | 451.855 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0002 | ISOLADOR DEHNISO 1030mm COM DISTANCIA DE ISOLAMENTO 950mm COM BASE PERPENDICULAR E ABRAÇADEIRA INOX PARA CONDUTORES CHATOS DE 70MM² | UN | 1 | 450 | 450
SUBTOTAL | [5 empty] | 450
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0619 | 27.47 | 1.7004
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0068771 | 22.48 | 0.1546
SUBTOTAL | [5 empty] | 1.855
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 451.855
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
DEM-050 |  | REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO (TORRES DE RESFRIAMENTO) |  |  | 1108.741 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.295 | 19.94 | 304.9823
SUBTOTAL | [5 empty] | 304.9823
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2.6775 | 269.05 | 720.3814
SINAPI | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1.1475 | 72.66 | 83.3774
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 803.7587
TOTAL | [5 empty] | 1108.741
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
DEM-051 |  | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO (CHILLER) |  |  | 886.9928 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.236 | 19.94 | 243.9858
SUBTOTAL | [5 empty] | 243.9858
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2.142 | 269.05 | 576.3051
SINAPI | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.918 | 72.66 | 66.7019
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 643.007
TOTAL | [5 empty] | 886.9928
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
DEM-052 |  | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO (TORRES DE RESFRIAMENTO) |  |  | 798.2935 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.0124 | 19.94 | 219.5873
SUBTOTAL | [5 empty] | 219.5873
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1.9278 | 269.05 | 518.6746
SINAPI | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.8262 | 72.66 | 60.0317
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 578.7063
TOTAL | [5 empty] | 798.2935
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
IEL-001 |  | PLUG MACHO 2P + T |  |  | 19.905 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0005 | PLUG MACHO 2P + T | UN | 1 | 18.05 | 18.05
SUBTOTAL | [5 empty] | 18.05
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0619 | 27.47 | 1.7004
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0068771 | 22.48 | 0.1546
SUBTOTAL | [5 empty] | 1.855
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 19.905
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
IEL-002 |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 4" |  |  | 310.4765 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 2592 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 266.57 | 266.57
SINAPI | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.24 | 0.48
SUBTOTAL | [5 empty] | 267.05
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8694 | 27.47 | 23.8824
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8694 | 22.48 | 19.5441
SUBTOTAL | [5 empty] | 43.4265
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 310.4765
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
IEL-004 |  | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO 40x40x20cm |  |  | 515.98 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 27.47 | 5.494
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.48 | 4.496
SUBTOTAL | [5 empty] | 9.99
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0184 | CAIXA DE PASSAGEM 40 X 40 X 20 | un | 1 | 505.99 | 505.99
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 505.99
TOTAL | [5 empty] | 515.98
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
QDE-003 |  | QUADRO ELÉTRICO TIPO CCM QDC-CAG |  |  | 260894.6677 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0007 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QGBT | UN | 1 | 260850 | 260850
SUBTOTAL | [5 empty] | 260850
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6384 | 27.47 | 17.5368
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6384 | 22.48 | 14.3512
SUBTOTAL | [5 empty] | 31.8881
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0189 | 676.17 | 12.7796
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 12.7796
TOTAL | [5 empty] | 260894.6677
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CMT-001 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE RESFRIADORA DE ÁGUA "CHILLER" COM CONDENSAÇÃO A AR, COMPRESSOR VFD PARAFUSO COM PROTEÇÃO ACÚSTICA, VENTILADORES DO CONDENSADOR COM VARIADOR DE FREQUENCIA, REFRIGERANTE R-134A. MODELO 30XV180H - UR-01 E UR-02. CAPACIDADE FRIGORÍFICA = 633 KW (180TR) EFICÊNCIA 9COPR) = 3,437 KW/KW. TEMPERATURA DE ENTRADA/SAÍDA DA ÁGUA = 12,5°C/7,0°C. VAZÃO DE ÁGUA GELADA =102,5 M3/H. POTENCIA ELÉTRICA = 168,4 KW (220V/3F/60HZ). DIMENSÕES (L/A/C) = 2237/2512/7661 MM; PESO = 6391 KG. REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE |  |  | 1045522.6064 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0012 | UNIDADE RESFRIADORA DE ÁGUA "CHILLER" COM CONDENSAÇÃO A AR, COMPRESSOR VFD PARAFUSO COM PROTEÇÃO ACÚSTICA, VENTILADORES DO CONDENSADOR COM VARIADOR DE FREQUENCIA, REFRIGERANTE R-134A. MODELO 30XV180H - UR-01 E UR-02. CAPACIDADE FRIGORÍFICA = 633 KW (180TR) EFICÊNCIA 9COPR) = 3,437 KW/KW. TEMPERATURA DE ENTRADA/SAÍDA DA ÁGUA = 12,5°C/7,0°C. VAZÃO DE ÁGUA GELADA =102,5 M3/H. POTENCIA ELÉTRICA = 168,4 KW (220V/3F/60HZ). DIMENSÕES (L/A/C) = 2237/2512/7661 MM; PESO = 6391 KG. REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 1035893.0064 | 1035893.0064
SUBTOTAL | [5 empty] | 1035893.0064
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 28.94 | 4630.4
SINAPI | 88250 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 20.83 | 4999.2
SUBTOTAL | [5 empty] | 9629.6
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1045522.6064
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CMT-002 |  | SISTEMA DE CONTROLE SCP50-OPEN, PARA CONTROLE DA Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG (CHILLER, BOMBAS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS), COMPLETO COM TODOS OS DISPOSITIVOS E SOFTWARE MONTADO EM PAINEL METALICO CLASSE DE PROTEÇÃO IP-65. REF.: CARRIER OU EQUIVALENTEBOMBAS CENTRÍFUGASBOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO HORIZONTAL, DECARGA VERTICAL PARA CIMA, COM MOTOR ELÉTRICOMODELO NBG 125-100-315/334 AASJ2AESBQQESX4 - BAGS-01 E BAGS-02VAZÃO DE ÁGUA = 205 M3/HALTURA MANOMÉTRICA = 37,25 MCA |  |  | 36830.72 | CJ
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0013 | SISTEMA DE CONTROLE SCP50-OPEN, PARA CONTROLE DA Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG (CHILLER, BOMBAS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS), COMPLETO COM TODOS OS DISPOSITIVOS E SOFTWARE MONTADO EM PAINEL METALICO CLASSE DE PROTEÇÃO IP-65. REF.: CARRIER OU EQUIVALENTEBOMBAS CENTRÍFUGASBOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO HORIZONTAL, DECARGA VERTICAL PARA CIMA, COM MOTOR ELÉTRICOMODELO NBG 125-100-315/334 AASJ2AESBQQESX4 - BAGS-01 E BAGS-02VAZÃO DE ÁGUA = 205 M3/HALTURA MANOMÉTRICA = 37,25 MCA | CJ | 1 | 30090 | 30090
SUBTOTAL | [5 empty] | 30090
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 112 | 28.94 | 3241.28
SINAPI | 88250 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 168 | 20.83 | 3499.44
SUBTOTAL | [5 empty] | 6740.72
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 36830.72
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
CMT-003 |  | FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL INSTALADO EM RACK PARA CONTROLE DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  | 11734.07 | CJ
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0013 | Controlador lógico programável M 172 com display 42 E/S ETH TM172PDG42R Schneider | CJ | 1 | 7114.55 | 7114.55
SUBTOTAL | [5 empty] | 7114.55
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 2708 | ENGENHEIRO DE AUTOMAÇÃO | H | 36 | 128.32 | 4619.52
SUBTOTAL | [5 empty] | 4619.52
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 11734.07
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
CMT-004 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH PARA REDE DE AUTOMAÇÃO, INSTALADO EM RACK |  |  | 3051.46 | CJ
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0176 | SWITCH GERENCIAVEL PARA AUTOMAÇÃO LAYER 2 | CJ | 1 | 2024.9 | 2024.9
SUBTOTAL | [5 empty] | 2024.9
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 2708 | ENGENHEIRO DE AUTOMAÇÃO | H | 8 | 128.32 | 1026.56
SUBTOTAL | [5 empty] | 1026.56
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 3051.46
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
BOM-001 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO HORIZONTAL, DECARGA VERTICAL PARA CIMA, COM MOTOR ELÉTRICO, MODELO NBG 125-100-315/334 AASJ2AESBQQESX4 - BAGS-01 E BAGS-02. VAZÃO DE ÁGUA = 205 M3/H. ALTURA MANOMÉTRICA = 37,25 MCA. RENDIMENTO = 85%. ROTAÇÃO = 1750 RPM. DIÂMETROS SUCÇÃO/RECALQUE = 5"/4". POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 50 CV(220V/3F/60HZ). ACESSÓRIOS: BASE METÁLICA, ACOPLAMENTO E PROTETOR DE ACOPLAMENTO. PESO DA UNIDADE = 505 KG. REF.: GRUNDFOS OU EQUIVALENTE |  |  | 71847.2848
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0014 | BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO HORIZONTAL, DECARGA VERTICAL PARA CIMA, COM MOTOR ELÉTRICO, MODELO NBG 125-100-315/334 AASJ2AESBQQESX4 - BAGS-01 E BAGS-02. VAZÃO DE ÁGUA = 205 M3/H. ALTURA MANOMÉTRICA = 37,25 MCA. RENDIMENTO = 85%. ROTAÇÃO = 1750 RPM. DIÂMETROS SUCÇÃO/RECALQUE = 5"/4". POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 50 CV(220V/3F/60HZ). ACESSÓRIOS: BASE METÁLICA, ACOPLAMENTO E PROTETOR DE ACOPLAMENTO. PESO DA UNIDADE = 505 KG. REF.: GRUNDFOS OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 71650 | 71650
SINAPI | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 4 | 1.56 | 6.24
SINAPI | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 0.2 | 3.19 | 0.638
SINAPI | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 4 | 0.41 | 1.64
SUBTOTAL | [5 empty] | 71658.518
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6330000 | 22.48 | 14.2298
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,2890000 | 21.45 | 70.549
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6330000 | 27.47 | 17.3885
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,2890000 | 26.33 | 86.5994
SUBTOTAL | [5 empty] | 188.7668
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 71847.2848
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
BOM-002 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO HORIZONTAL, DECARGA VERTICAL PARA CIMA, COM MOTOR ELÉTRICO. MODELO NBG 125-80-200/222 AASJ2AESBQQENX4 - BAGP-01, BAGP-02 E BAGP-03. VAZÃO DE ÁGUA = 102,5 M3/H. ALTURA MANOMÉTRICA = 16,8 MCA. RENDIMENTO = 77,7%. ROTAÇÃO = 1750 RPM. DIÂMETROS SUCÇÃO/RECALQUE = 5"/3". POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 15 CV(220V/3F/60HZ). ACESSÓRIOS: BASE METÁLICA, ACOPLAMENTO E PROTETOR DE ACOPLAMENTO. PESO DA UNIDADE = 256 KG. REF.: GRUNDFOS OU EQUIVALENTE |  |  | 32997.2848
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0015 | BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO HORIZONTAL, DECARGA VERTICAL PARA CIMA, COM MOTOR ELÉTRICO. MODELO NBG 125-80-200/222 AASJ2AESBQQENX4 - BAGP-01, BAGP-02 E BAGP-03. VAZÃO DE ÁGUA = 102,5 M3/H. ALTURA MANOMÉTRICA = 16,8 MCA. RENDIMENTO = 77,7%. ROTAÇÃO = 1750 RPM. DIÂMETROS SUCÇÃO/RECALQUE = 5"/3". POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 15 CV(220V/3F/60HZ). ACESSÓRIOS: BASE METÁLICA, ACOPLAMENTO E PROTETOR DE ACOPLAMENTO. PESO DA UNIDADE = 256 KG. REF.: GRUNDFOS OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 32800 | 32800
SINAPI | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 4 | 1.56 | 6.24
SINAPI | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 0.2 | 3.19 | 0.638
SINAPI | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 4 | 0.41 | 1.64
SUBTOTAL | [5 empty] | 32808.518
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6330000 | 22.48 | 14.2298
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,2890000 | 21.45 | 70.549
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6330000 | 27.47 | 17.3885
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,2890000 | 26.33 | 86.5994
SUBTOTAL | [5 empty] | 188.7668
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 32997.2848
TOTAL | [5 empty] | 0
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
BOM-003 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO HORIZONTAL, DECARGA VERTICAL PARA CIMA, COM MOTOR ELÉTRICO. MODELO NBG NBG 80-50-200/183 AAJ2AESBQQEJX4 - BAGP-04 E BAGP-05. VAZÃO DE ÁGUA = 32 M3/H. ALTURA MANOMÉTRICA = 15,9 MCA. RENDIMENTO = 73,8%. ROTAÇÃO = 1750 RPM. DIÂMETROS SUCÇÃO/RECALQUE = 3"/2". POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 4 CV(220V/3F/60HZ). ACESSÓRIOS: BASE METÁLICA, ACOPLAMENTO E PROTETOR DE ACOPLAMENTO. PESO DA UNIDADE = 256 KG. REF.: GRUNDFOS OU EQUIVALENTE |  |  | 21903.0338
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0016 | BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO HORIZONTAL, DECARGA VERTICAL PARA CIMA, COM MOTOR ELÉTRICO. MODELO NBG NBG 80-50-200/183 AAJ2AESBQQEJX4 - BAGP-04 E BAGP-05. VAZÃO DE ÁGUA = 32 M3/H. ALTURA MANOMÉTRICA = 15,9 MCA. RENDIMENTO = 73,8%. ROTAÇÃO = 1750 RPM. DIÂMETROS SUCÇÃO/RECALQUE = 3"/2". POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 4 CV(220V/3F/60HZ). ACESSÓRIOS: BASE METÁLICA, ACOPLAMENTO E PROTETOR DE ACOPLAMENTO. PESO DA UNIDADE = 256 KG. REF.: GRUNDFOS OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 21363.9 | 21363.9
SINAPI | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 4 | 1.56 | 6.24
SINAPI | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 0.2 | 3.19 | 0.638
SINAPI | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 4 | 0.41 | 1.64
SUBTOTAL | [5 empty] | 21372.418
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.532 | 22.48 | 56.9194
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.4584 | 21.45 | 181.4327
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.532 | 27.47 | 69.554
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.4584 | 26.33 | 222.7097
SUBTOTAL | [5 empty] | 530.6158
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 21903.0338
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CMT-005 |  | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL PARA AR MODELO DPTM 250, CLASSE DE PROTEÇÃO IP. PRESSÃO DE OPERAÇÃO = 0-250 PA(0-25 MMCA). SINAL DE SAÍDA = 0-10 VDC, 4-20 MA. ALIMENTAÇÃO = 18-30 VAC/DC - 50/60 HZ. REF.: HONEYWELL OU EQUIVALENTE |  |  | 1698.1839 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0017 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL PARA AR MODELO DPTM 250, CLASSE DE PROTEÇÃO IP. PRESSÃO DE OPERAÇÃO = 0-250 PA(0-25 MMCA). SINAL DE SAÍDA = 0-10 VDC, 4-20 MA. ALIMENTAÇÃO = 18-30 VAC/DC - 50/60 HZ. REF.: HONEYWELL OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 1499.1039 | 1499.1039
SUBTOTAL | [5 empty] | 1499.1039
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 28.94 | 115.76
SINAPI | 88250 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 20.83 | 83.32
SUBTOTAL | [5 empty] | 199.08
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1698.1839
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CMT-006 |  | TRANSMISSOR DE PRESSÃO MANOMÉTRICA PARA ÁGUA MODELO MLH150PSCDJ1236, CLASSE DE PROTEÇÃO IP. PRESSÃO DE OPERAÇÃO = 0-10 BAR. SINAL DE SAÍDA = 0-10 VDC, 4-20 MA ALIMENTAÇÃO = 9,5-30 VAC/DC - 50/60 HZ. REF.: HONEYWELL OU EQUIVALENTE |  |  | 4328.66 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0018 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO MANOMÉTRICA PARA ÁGUA MODELO MLH150PSCDJ1236, CLASSE DE PROTEÇÃO IP. PRESSÃO DE OPERAÇÃO = 0-10 BAR. SINAL DE SAÍDA = 0-10 VDC, 4-20 MA ALIMENTAÇÃO = 9,5-30 VAC/DC - 50/60 HZ. REF.: HONEYWELL OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 4129.58 | 4129.58
SUBTOTAL | [5 empty] | 4129.58
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 28.94 | 115.76
SINAPI | 88250 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 20.83 | 83.32
SUBTOTAL | [5 empty] | 199.08
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 4328.66
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CMT-007 |  | PURGADOR DE AR MODELO13WH, DIÂMETRO = 1", PRESSÃO ADMISSÍVEL = 300 PSI. REF.: SPIRAX-SARCO OU EQUIVALENTE |  |  | 2749.08 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0019 | PURGADOR DE AR MODELO13WH, DIÂMETRO = 1", PRESSÃO ADMISSÍVEL = 300 PSI. REF.: SPIRAX-SARCO OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 2550 | 2550
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 28.94 | 115.76
SINAPI | 88250 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 20.83 | 83.32
SUBTOTAL | [5 empty] | 199.08
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 2749.08
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
VAV-002 |  | VÁLVULA ESFERA SÉRIE MITE, EM LATÃO, ROSCA, NORMA ABNT NBR 6414, DIÂMETRO=1/4", PRESSÃO = 150 PSI. REF.: NIAGARA OU EQUIVALENTE |  |  | 77.5938 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0020 | VÁLVULA ESFERA SÉRIE MITE, EM LATÃO, ROSCA, NORMA ABNT NBR 6414, DIÂMETRO=1/4", PRESSÃO = 150 PSI. REF.: NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 70.33 | 70.33
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0132 | 12.76 | 0.16843
SUBTOTAL | [5 empty] | 70.4984
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1485 | 21.45 | 3.1853
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1485 | 26.33 | 3.91
SUBTOTAL | [5 empty] | 7.0953
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 77.5938
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CMT-008 |  | CHAVE DE FLUXO MODELO S6065A1003, CLASSE DE PROTEÇÃO IP65. CONTATO ELÉTRICO = 15 A 250 VAC. PRESSÃO ADMISSÍVEL = 11 BAR. REF.: HONEYWELL OU EQUIVALENTE |  |  | 851.3383 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0021 | CHAVE DE FLUXO MODELO S6065A1003, CLASSE DE PROTEÇÃO IP65. CONTATO ELÉTRICO = 15 A 250 VAC. PRESSÃO ADMISSÍVEL = 11 BAR. REF.: HONEYWELL OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 819.72 | 819.72
SUBTOTAL | [5 empty] | 819.72
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 22.48 | 14.2298
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 27.47 | 17.3885
SUBTOTAL | [5 empty] | 31.6183
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 851.3383
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
MAN-001 |  | MANÔMETRO INDUSTRIAL MODELO UN Ø= 86 MM, ROSCA, DIÂMETRO = 1/4", ELEMENTO ELÁSTICO TOMBAK, CAIXA EM AÇO, EXECUÇÃO A1, ESCALA = 0-2,5 KGF/CM2, COM GLICERINA . REF.: NIAGARA OU EQUIVALENTE |  |  | 173.9425
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0022 | MANÔMETRO INDUSTRIAL MODELO UN Ø= 86 MM, ROSCA, DIÂMETRO = 1/4", ELEMENTO ELÁSTICO TOMBAK, CAIXA EM AÇO, EXECUÇÃO A1, ESCALA = 0-2,5 KGF/CM2, COM GLICERINA . REF.: NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 133.6224 | 133.6224
SINAPI | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.012 | 3.46 | 0.04152
SUBTOTAL | [5 empty] | 133.6639
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.843 | 21.45 | 18.0823
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.843 | 26.33 | 22.1962
SUBTOTAL | [5 empty] | 40.2785
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 173.9425
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-001 |  | TUBO EM AÇO SEM COSTURA, GALVANIZADO, EXTERMIDADE ROSQUEADA, NORMA ASTM-A53, DIÂMETRO = 1/4" |  |  | 54.4783 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 13127 | TUBO EM AÇO SEM COSTURA, GALVANIZADO, EXTERMIDADE ROSQUEADA, NORMA ASTM-A53, DIÂMETRO = 1/4" | M | 1.039 | 43.42 | 45.1134
SUBTOTAL | [5 empty] | 45.1134
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.196 | 21.45 | 4.2042
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.196 | 26.33 | 5.1607
SUBTOTAL | [5 empty] | 9.3649
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 54.4783
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-002 |  | TE EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NORMA NBR 6590, DIÂMETRO=1/4", REF. TUPY OU EQUIVALENTE |  |  | 26.2731 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 6294 | TE EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NORMA NBR 6590, DIÂMETRO=1/4", REF. TUPY OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 9.42 | 9.42
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.013 | 12.76 | 0.16588
SINAPI | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.003 | 51.77 | 0.15531
SUBTOTAL | [5 empty] | 9.7412
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.346 | 21.45 | 7.4217
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.346 | 26.33 | 9.1102
SUBTOTAL | [5 empty] | 16.5319
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 26.2731
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-003 |  | LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NORMA NBR 6590, DIÂMETRO=1/4", REF. TUPY OU EQUIVALENTE |  |  | 33.4016 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
CCU | COT-0025 | LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NORMA NBR 6590, DIÂMETRO=1/4", REF. TUPY OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 24.93 | 24.93
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.008 | 12.76 | 0.10208
SINAPI | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.002 | 51.77 | 0.10354
SUBTOTAL | [5 empty] | 25.1356
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.173 | 21.45 | 3.7108
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.173 | 26.33 | 4.5551
SUBTOTAL | [5 empty] | 8.2659
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 33.4016
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-004 |  | JOELHO EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NORMA NBR 6590, DIÂMETRO=1/4", REF. TUPY OU EQUIVALENTE |  |  | 37.6106 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0026 | JOELHO EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NORMA NBR 6590, DIÂMETRO=1/4", REF. TUPY OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 25.03 | 25.03
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.008 | 12.76 | 0.10208
SINAPI | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.002 | 51.77 | 0.10354
SUBTOTAL | [5 empty] | 25.2356
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.259 | 21.45 | 5.5556
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.259 | 26.33 | 6.8195
SUBTOTAL | [5 empty] | 12.375
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 37.6106
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
TAP-001 |  | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 10" |  |  | 4135.4758 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0027 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 10" | M | 1.039 | 3428.75 | 3562.4712
SINAPI | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.078107 | 55.77 | 4.356
SETOP | ED-20309 | CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS¦MATERIAL: AÇO¦LARGURA: 1.1/2" OU 38,10MM¦ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM¦MASSA LINEAR: 1,84KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | M | 0.9 | 15.97 | 14.373
COTAÇÃO | COT-0189 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1, COM 2" DE ESPESSURA - DIAMETRO = 10" (TUBO DE EPS-T2-F(densidade de 11 a 13 kg/m³) 1000x355,6x355,6(254 int/50,8par)) | M | 1.039 | 128.32 | 133.3245
COTAÇÃO | COT-0186 | FRIO ASFALTO 20KG COM RENDIMENTO PARA 10M² | UN | 0.11171 | 406.02 | 45.3585
COTAÇÃO | COT-0188 | TECIDO MORIM BRANCO 100 X 80CM | UN | 1.3964 | 31.47 | 43.9459
COTAÇÃO | COT-0187 | ALUMINIO CORRUGADO ESPESSURA 0,15, COM BARREIRA (ROLO 50M) | M | 0.022343 | 1499.2 | 33.4966
COTAÇÃO | COT-0198 | FITA ADESIVA ALUMINIO MPU 50mmX50M | M | 0.0797 | 99.53 | 7.9325
COTAÇÃO | COT-0199 | SILICONE SELANTE ALTA TEMPERATURA VERMELHO 250G | UN | 0.03 | 46.24 | 1.3872
SUBTOTAL | [5 empty] | 3846.6456
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.82 | 21.45 | 81.939
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.82 | 26.33 | 100.5806
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.82 | 27.83 | 106.3106
SUBTOTAL | [5 empty] | 288.8302
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 4135.4758
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
TAP-002 |  | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 8" |  |  | 1450.6598 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 7661 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M | M | 1.039 | 942.64 | 979.403
SINAPI | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.062486 | 55.77 | 3.4848
SETOP | ED-20309 | CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS¦MATERIAL: AÇO¦LARGURA: 1.1/2" OU 38,10MM¦ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM¦MASSA LINEAR: 1,84KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | M | 0.85 | 15.97 | 13.5745
COTAÇÃO | COT-0190 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 8" (TUBO DE EPS-T2-F(densidade de 11 a 13 kg/m³) 1000x304,8x304,8(203,2int/50,8par)) | M | 1.039 | 105 | 109.095
COTAÇÃO | COT-0186 | FRIO ASFALTO 20KG COM RENDIMENTO PARA 10M² | UN | 0.095756 | 406.02 | 38.8789
COTAÇÃO | COT-0188 | TECIDO MORIM BRANCO 100 X 80CM | UN | 1.1969 | 31.47 | 37.6679
COTAÇÃO | COT-0187 | ALUMINIO CORRUGADO ESPESSURA 0,15, COM BARREIRA (ROLO 50M) | M | 0.019151 | 1499.2 | 28.7112
COTAÇÃO | COT-0198 | FITA ADESIVA ALUMINIO MPU 50mmX50M | M | 0.076604 | 99.53 | 7.6244
COTAÇÃO | COT-0199 | SILICONE SELANTE ALTA TEMPERATURA VERMELHO 250G | UN | 0.025 | 46.24 | 1.156
SUBTOTAL | [5 empty] | 1219.5957
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.056 | 21.45 | 65.5512
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.056 | 26.33 | 80.4645
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.056 | 27.83 | 85.0485
SUBTOTAL | [5 empty] | 231.0642
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1450.6598
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
TAP-003 |  | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 6" |  |  | 977.5932 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 7672 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M | M | 1.039 | 626.06 | 650.4763
SINAPI | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.0395 | 55.77 | 2.2029
SETOP | ED-20309 | CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS¦MATERIAL: AÇO¦LARGURA: 1.1/2" OU 38,10MM¦ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM¦MASSA LINEAR: 1,84KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | M | 0.8 | 15.97 | 12.776
COTAÇÃO | COT-0200 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 6" (TUBO DE EPS-T2-F(densidade de 11 a 13 kg/m³) 1000x254x254(152,4int/50,8par)) | M | 1.039 | 70 | 72.73
COTAÇÃO | COT-0186 | FRIO ASFALTO 20KG COM RENDIMENTO PARA 10M² | UN | 0.079796 | 406.02 | 32.3988
COTAÇÃO | COT-0188 | TECIDO MORIM BRANCO 100 X 80CM | UN | 0.99746 | 31.47 | 31.3899
COTAÇÃO | COT-0187 | ALUMINIO CORRUGADO ESPESSURA 0,15, COM BARREIRA (ROLO 50M) | RL | 0.015959 | 1499.2 | 23.9257
COTAÇÃO | COT-0198 | FITA ADESIVA ALUMINIO MPU 50mmX50M | M | 0.063836 | 99.53 | 6.3536
COTAÇÃO | COT-0199 | SILICONE SELANTE ALTA TEMPERATURA VERMELHO 250G | UN | 0.02 | 46.24 | 0.9248
SUBTOTAL | [5 empty] | 833.1781
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.91 | 21.45 | 40.9695
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.91 | 26.33 | 50.2903
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.91 | 27.83 | 53.1553
SUBTOTAL | [5 empty] | 144.4151
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 977.5932
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
TAP-004 |  | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 5" |  |  | 888.2977 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 42577 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5", E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M | M | 1.039 | 556.17 | 577.8606
SINAPI | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.0395 | 55.77 | 2.2029
SETOP | ED-20309 | CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS¦MATERIAL: AÇO¦LARGURA: 1.1/2" OU 38,10MM¦ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM¦MASSA LINEAR: 1,84KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | M | 0.8 | 15.97 | 12.776
COTAÇÃO | COT-0191 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 5" (TUBO DE EPS-T2-F(densidade de 11 a 13 kg/m³) 1000x228,6x228,6(127int/50,8par) | M | 1.039 | 63 | 65.457
COTAÇÃO | COT-0186 | FRIO ASFALTO 20KG COM RENDIMENTO PARA 10M² | UN | 0.071817 | 406.02 | 29.1591
COTAÇÃO | COT-0188 | TECIDO MORIM BRANCO 100 X 80CM | UN | 0.89771 | 31.47 | 28.2509
COTAÇÃO | COT-0187 | ALUMINIO CORRUGADO ESPESSURA 0,15, COM BARREIRA (ROLO 50M) | M | 0.014363 | 1499.2 | 21.533
COTAÇÃO | COT-0198 | FITA ADESIVA ALUMINIO MPU 50mmX50M | M | 0.057452 | 99.53 | 5.7182
COTAÇÃO | COT-0199 | SILICONE SELANTE ALTA TEMPERATURA VERMELHO 250G | UN | 0.02 | 46.24 | 0.9248
SUBTOTAL | [5 empty] | 743.8826
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.91 | 21.45 | 40.9695
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.91 | 26.33 | 50.2903
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.91 | 27.83 | 53.1553
SUBTOTAL | [5 empty] | 144.4151
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 888.2977
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
TAP-005 |  | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 4" |  |  | 834.4226 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 42577 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5", E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M | M | 1.039 | 556.17 | 577.8606
SINAPI | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.0395 | 55.77 | 2.2029
SETOP | ED-20309 | CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS¦MATERIAL: AÇO¦LARGURA: 1.1/2" OU 38,10MM¦ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM¦MASSA LINEAR: 1,84KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | M | 0.8 | 15.97 | 12.776
COTAÇÃO | COT-0192 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 4" (TUBO DE EPS-T2-F(densidade de 11 a 13 kg/m³) 1000x203,2x203,2(101,6int/50,8par)) | M | 1.039 | 48 | 49.872
COTAÇÃO | COT-0186 | FRIO ASFALTO 20KG COM RENDIMENTO PARA 10M² | UN | 0.063837 | 406.02 | 25.9191
COTAÇÃO | COT-0188 | TECIDO MORIM BRANCO 100 X 80CM | UN | 0.79797 | 31.47 | 25.112
COTAÇÃO | COT-0187 | ALUMINIO CORRUGADO ESPESSURA 0,15, COM BARREIRA (ROLO 50M) | M | 0.012767 | 1499.2 | 19.1403
COTAÇÃO | COT-0198 | FITA ADESIVA ALUMINIO MPU 50mmX50M | M | 0.051068 | 99.53 | 5.0828
COTAÇÃO | COT-0199 | SILICONE SELANTE ALTA TEMPERATURA VERMELHO 250G | UN | 0.02 | 46.24 | 0.9248
SUBTOTAL | [5 empty] | 718.8905
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.528 | 21.45 | 32.7756
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.528 | 26.33 | 40.2322
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.528 | 27.83 | 42.5242
SUBTOTAL | [5 empty] | 115.5321
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 834.4226
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
TAP-006 |  | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 3" |  |  | 455.9821 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 42576 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M | M | 1.039 | 243.68 | 253.1835
SINAPI | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.0395 | 55.77 | 2.2029
SETOP | ED-20309 | CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS¦MATERIAL: AÇO¦LARGURA: 1.1/2" OU 38,10MM¦ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM¦MASSA LINEAR: 1,84KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | M | 0.65 | 15.97 | 10.3805
COTAÇÃO | COT-0193 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 3" (TUBO DE EPS-T2-F(densidade de 11 a 13 kg/m³) 1000x177,8x177,8(76,2int/50,8par) | M | 1.039 | 35.5 | 36.8845
COTAÇÃO | COT-0186 | FRIO ASFALTO 20KG COM RENDIMENTO PARA 10M² | UN | 0.055858 | 406.02 | 22.6795
COTAÇÃO | COT-0188 | TECIDO MORIM BRANCO 100 X 80CM | UN | 0.69822 | 31.47 | 21.973
COTAÇÃO | COT-0187 | ALUMINIO CORRUGADO ESPESSURA 0,15, COM BARREIRA (ROLO 50M) | M | 0.011172 | 1499.2 | 16.7491
COTAÇÃO | COT-0198 | FITA ADESIVA ALUMINIO MPU 50mmX50M | M | 0.044688 | 99.53 | 4.4478
COTAÇÃO | COT-0199 | SILICONE SELANTE ALTA TEMPERATURA VERMELHO 250G | UN | 0.018 | 46.24 | 0.83232
SUBTOTAL | [5 empty] | 369.333
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.146 | 21.45 | 24.5817
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.146 | 26.33 | 30.1742
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.146 | 27.83 | 31.8932
SUBTOTAL | [5 empty] | 86.6491
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 455.9821
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
TAP-007 |  | TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 2" |  |  | 230.7437 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 21148 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | M | 1.039 | 119.46 | 124.1189
SETOP | ED-20309 | CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS¦MATERIAL: AÇO¦LARGURA: 1.1/2" OU 38,10MM¦ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM¦MASSA LINEAR: 1,84KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | M | 0.65 | 15.97 | 10.3805
COTAÇÃO | COT-0194 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 11/2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 2" (TUBO DE EPS-T2-F(densidade de 11 a 13 kg/m³) 1000x139,7x139,7(63,5int/38,1par)) | M | 1.039 | 28.3 | 29.4037
COTAÇÃO | COT-0186 | FRIO ASFALTO 20KG COM RENDIMENTO PARA 10M² | UN | 0.039898 | 406.02 | 16.1994
COTAÇÃO | COT-0188 | TECIDO MORIM BRANCO 100 X 80CM | UN | 0.49873 | 31.47 | 15.695
COTAÇÃO | COT-0187 | ALUMINIO CORRUGADO ESPESSURA 0,15, COM BARREIRA (ROLO 50M) | M | 0.00798 | 1499.2 | 11.9636
COTAÇÃO | COT-0198 | FITA ADESIVA ALUMINIO MPU 50mmX50M | M | 0.03192 | 99.53 | 3.177
COTAÇÃO | COT-0199 | SILICONE SELANTE ALTA TEMPERATURA VERMELHO 250G | UN | 0.015 | 46.24 | 0.6936
SUBTOTAL | [5 empty] | 211.6317
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 21.45 | 8.58
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 26.33 | 10.532
SUBTOTAL | [5 empty] | 19.112
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 230.7437
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
TAP-008 |  | TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 11/2" |  |  | 193.8572 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 40624 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M | M | 1.039 | 97.35 | 101.1466
SETOP | ED-20309 | CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS¦MATERIAL: AÇO¦LARGURA: 1.1/2" OU 38,10MM¦ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM¦MASSA LINEAR: 1,84KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | M | 0.5 | 15.97 | 7.985
COTAÇÃO | COT-0195 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 11/2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 11/2" (TUBO DE EPS-T2-F(densidade de 11 a 13 kg/m³) 1000x127x127(50,8int/38,1par)) | M | 1.039 | 24.04 | 24.9776
COTAÇÃO | COT-0186 | FRIO ASFALTO 20KG COM RENDIMENTO PARA 10M² | UN | 0.035908 | 406.02 | 14.5794
COTAÇÃO | COT-0188 | TECIDO MORIM BRANCO 100 X 80CM | UN | 0.44886 | 31.47 | 14.1255
COTAÇÃO | COT-0187 | ALUMINIO CORRUGADO ESPESSURA 0,15, COM BARREIRA (ROLO 50M) | M | 0.007182 | 1499.2 | 10.7673
COTAÇÃO | COT-0198 | FITA ADESIVA ALUMINIO MPU 50mmX50M | M | 0.028728 | 99.53 | 2.8593
COTAÇÃO | COT-0199 | SILICONE SELANTE ALTA TEMPERATURA VERMELHO 250G | UN | 0.015 | 46.24 | 0.6936
SUBTOTAL | [5 empty] | 177.1342
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 21.45 | 7.5075
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 26.33 | 9.2155
SUBTOTAL | [5 empty] | 16.723
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 193.8572
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
TAP-009 |  | TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 11/4" |  |  | 177.5417 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 42575 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M | M | 1.039 | 89.33 | 92.8139
SETOP | ED-20309 | CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS¦MATERIAL: AÇO¦LARGURA: 1.1/2" OU 38,10MM¦ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM¦MASSA LINEAR: 1,84KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | M | 0.5 | 15.97 | 7.985
COTAÇÃO | COT-0196 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 11/2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 11/4" (TUBO DE EPS-T2-F(densidade de 11 a 13 kg/m³) 1000x114,30x114x3(38,1int/38,1par)) | M | 1.039 | 20 | 20.78
COTAÇÃO | COT-0186 | FRIO ASFALTO 20KG COM RENDIMENTO PARA 10M² | UN | 0.033913 | 406.02 | 13.7694
COTAÇÃO | COT-0188 | TECIDO MORIM BRANCO 100 X 80CM | UN | 0.42392 | 31.47 | 13.3407
COTAÇÃO | COT-0187 | ALUMINIO CORRUGADO ESPESSURA 0,15, COM BARREIRA (ROLO 50M) | M | 0.006783 | 1499.2 | 10.1691
COTAÇÃO | COT-0198 | FITA ADESIVA ALUMINIO MPU 50mmX50M | M | 0.027132 | 99.53 | 2.7004
COTAÇÃO | COT-0199 | SILICONE SELANTE ALTA TEMPERATURA VERMELHO 250G | UN | 0.015 | 46.24 | 0.6936
SUBTOTAL | [5 empty] | 162.2521
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 21.45 | 6.864
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 26.33 | 8.4256
SUBTOTAL | [5 empty] | 15.2896
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 177.5417
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
TPV-001 |  | Tubo em PVC, cor branco para conexões roscáveis, conforme NBR 5648 - diâmetro = 4" com isolação e suportes |  |  | 390.4398 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 96683 | Tubo em PVC, cor branco para conexões roscáveis, conforme NBR 5648 - diâmetro = 4" | M | 1 | 276.62 | 276.62
SETOP | ED-20309 | CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS¦MATERIAL: AÇO¦LARGURA: 1.1/2" OU 38,10MM¦ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM¦MASSA LINEAR: 1,84KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | M | 0.5 | 15.97 | 7.985
COTAÇÃO | COT-0192 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 4" (TUBO DE EPS-T2-F(densidade de 11 a 13 kg/m³) 1000x203,2x203,2(101,6int/50,8par)) | M | 1.039 | 48 | 49.872
COTAÇÃO | COT-0186 | FRIO ASFALTO 20KG COM RENDIMENTO PARA 10M² | UN | 0.033913 | 406.02 | 13.7694
COTAÇÃO | COT-0188 | TECIDO MORIM BRANCO 100 X 80CM | UN | 0.42392 | 31.47 | 13.3407
COTAÇÃO | COT-0187 | ALUMINIO CORRUGADO ESPESSURA 0,15, COM BARREIRA (ROLO 50M) | M | 0.006783 | 1499.2 | 10.1691
COTAÇÃO | COT-0198 | FITA ADESIVA ALUMINIO MPU 50mmX50M | M | 0.027132 | 99.53 | 2.7004
COTAÇÃO | COT-0199 | SILICONE SELANTE ALTA TEMPERATURA VERMELHO 250G | UN | 0.015 | 46.24 | 0.6936
SUBTOTAL | [5 empty] | 375.1502
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 21.45 | 6.864
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 26.33 | 8.4256
SUBTOTAL | [5 empty] | 15.2896
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 390.4398
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
TPV-002 |  | Tubo em PVC, cor branco para conexões roscáveis, conforme NBR 5648 - diâmetro = 3" com isolação e suportes |  |  | 302.1923 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 96682 | Tubo em PVC, cor branco para conexões roscáveis, conforme NBR 5648 - diâmetro = 3" | M | 1 | 201.36 | 201.36
SETOP | ED-20309 | CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS¦MATERIAL: AÇO¦LARGURA: 1.1/2" OU 38,10MM¦ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM¦MASSA LINEAR: 1,84KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | M | 0.5 | 15.97 | 7.985
COTAÇÃO | COT-0193 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 3" (TUBO DE EPS-T2-F(densidade de 11 a 13 kg/m³) 1000x177,8x177,8(76,2int/50,8par) | M | 1.039 | 35.5 | 36.8845
COTAÇÃO | COT-0186 | FRIO ASFALTO 20KG COM RENDIMENTO PARA 10M² | UN | 0.033913 | 406.02 | 13.7694
COTAÇÃO | COT-0188 | TECIDO MORIM BRANCO 100 X 80CM | UN | 0.42392 | 31.47 | 13.3407
COTAÇÃO | COT-0187 | ALUMINIO CORRUGADO ESPESSURA 0,15, COM BARREIRA (ROLO 50M) | M | 0.006783 | 1499.2 | 10.1691
COTAÇÃO | COT-0198 | FITA ADESIVA ALUMINIO MPU 50mmX50M | M | 0.027132 | 99.53 | 2.7004
COTAÇÃO | COT-0199 | SILICONE SELANTE ALTA TEMPERATURA VERMELHO 250G | UN | 0.015 | 46.24 | 0.6936
SUBTOTAL | [5 empty] | 286.9027
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 21.45 | 6.864
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 26.33 | 8.4256
SUBTOTAL | [5 empty] | 15.2896
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 302.1923
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
TPV-003 |  | Tubo em PVC, cor branco para conexões roscáveis, conforme NBR 5648 - diâmetro = 21/2" com isolação e suportes |  |  | 201.5965 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 96681 | Tubo em PVC, cor branco para conexões roscáveis, conforme NBR 5648 - diâmetro = 21/2" | M | 1 | 121.7 | 121.7
SETOP | ED-20309 | CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS¦MATERIAL: AÇO¦LARGURA: 1.1/2" OU 38,10MM¦ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM¦MASSA LINEAR: 1,84KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | M | 0.5 | 15.97 | 7.985
COTAÇÃO | COT-0197 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 11/2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 21/2" (TUBO DE EPS-T2-F(densidade de 11 a 13 kg/m³) 1000x107,95x107,95(31,75int/38,1par)) | M | 1.039 | 15.35 | 15.9486
COTAÇÃO | COT-0186 | FRIO ASFALTO 20KG COM RENDIMENTO PARA 10M² | UN | 0.033913 | 406.02 | 13.7694
COTAÇÃO | COT-0188 | TECIDO MORIM BRANCO 100 X 80CM | UN | 0.42392 | 31.47 | 13.3407
COTAÇÃO | COT-0187 | ALUMINIO CORRUGADO ESPESSURA 0,15, COM BARREIRA (ROLO 50M) | M | 0.006783 | 1499.2 | 10.1691
COTAÇÃO | COT-0198 | FITA ADESIVA ALUMINIO MPU 50mmX50M | M | 0.027132 | 99.53 | 2.7004
COTAÇÃO | COT-0199 | SILICONE SELANTE ALTA TEMPERATURA VERMELHO 250G | UN | 0.015 | 46.24 | 0.6936
SUBTOTAL | [5 empty] | 186.3069
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 21.45 | 6.864
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 26.33 | 8.4256
SUBTOTAL | [5 empty] | 15.2896
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 201.5965
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
TPV-004 |  | Tubo em PVC, cor branco para conexões roscáveis, conforme NBR 5648 - diâmetro = 2" com isolação e suportes |  |  | 190.7169 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 96680 | Tubo em PVC, cor branco para conexões roscáveis, conforme NBR 5648 - diâmetro = 2" | M | 1 | 90.31 | 90.31
SETOP | ED-20309 | CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS¦MATERIAL: AÇO¦LARGURA: 1.1/2" OU 38,10MM¦ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM¦MASSA LINEAR: 1,84KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | M | 0.5 | 15.97 | 7.985
COTAÇÃO | COT-0194 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 11/2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 2" (TUBO DE EPS-T2-F(densidade de 11 a 13 kg/m³) 1000x139,7x139,7(63,5int/38,1par)) | M | 1.039 | 28.3 | 29.4037
COTAÇÃO | COT-0186 | FRIO ASFALTO 20KG COM RENDIMENTO PARA 10M² | UN | 0.039898 | 406.02 | 16.1994
COTAÇÃO | COT-0188 | TECIDO MORIM BRANCO 100 X 80CM | UN | 0.49873 | 31.47 | 15.695
COTAÇÃO | COT-0187 | ALUMINIO CORRUGADO ESPESSURA 0,15, COM BARREIRA (ROLO 50M) | M | 0.00798 | 1499.2 | 11.9636
COTAÇÃO | COT-0198 | FITA ADESIVA ALUMINIO MPU 50mmX50M | M | 0.03192 | 99.53 | 3.177
COTAÇÃO | COT-0199 | SILICONE SELANTE ALTA TEMPERATURA VERMELHO 250G | UN | 0.015 | 46.24 | 0.6936
SUBTOTAL | [5 empty] | 175.4273
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 21.45 | 6.864
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 26.33 | 8.4256
SUBTOTAL | [5 empty] | 15.2896
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 190.7169
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
VAV-003 |  | VÁLVULA GLOBO EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 6".REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE |  |  | 4962.8868 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0036 | VÁLVULA GLOBO EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 6".REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 4790.68 | 4790.68
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0792 | 12.76 | 1.0106
COTAÇÃO | COT-0200 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 6" (TUBO DE EPS-T2-F(densidade de 11 a 13 kg/m³) 1000x254x254(152,4int/50,8par)) | M | 0.2 | 70 | 14
COTAÇÃO | COT-0186 | FRIO ASFALTO 20KG COM RENDIMENTO PARA 10M² | UN | 0.026599 | 406.02 | 10.7996
COTAÇÃO | COT-0188 | TECIDO MORIM BRANCO 100 X 80CM | UN | 0.33249 | 31.47 | 10.4633
COTAÇÃO | COT-0187 | ALUMINIO CORRUGADO ESPESSURA 0,15, COM BARREIRA (ROLO 50M) | RL | 0.0053197 | 1499.2 | 7.9752
COTAÇÃO | COT-0198 | FITA ADESIVA ALUMINIO MPU 50mmX50M | M | 0.021279 | 99.53 | 2.1179
COTAÇÃO | COT-0199 | SILICONE SELANTE ALTA TEMPERATURA VERMELHO 250G | UN | 0.005 | 46.24 | 0.2312
COTAÇÃO | COT-0203 | GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE VÁLVULA DE 6" | UN | 2 | 37.88 | 75.76
COTAÇÃO | COT-0087 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 8". DIÂMETRO = 3/4" X 1m | M | 0.1 | 72.77 | 7.277
SUBTOTAL | [5 empty] | 4920.3148
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.891 | 21.45 | 19.112
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.891 | 26.33 | 23.46
SUBTOTAL | [5 empty] | 42.572
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 4962.8868
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
VAV-004 |  | VÁLVULA GLOBO EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 5". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE |  |  | 4310.6565 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0037 | VÁLVULA GLOBO EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 5". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 4088.26 | 4088.26
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.066 | 12.76 | 0.84216
COTAÇÃO | COT-0191 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 5" | M | 0.34633 | 63 | 21.819
COTAÇÃO | COT-0186 | FRIO ASFALTO 20KG COM RENDIMENTO PARA 10M² | UN | 0.023939 | 406.02 | 9.7197
COTAÇÃO | COT-0188 | TECIDO MORIM BRANCO 100 X 80CM | UN | 0.29924 | 31.47 | 9.417
COTAÇÃO | COT-0187 | ALUMINIO CORRUGADO ESPESSURA 0,15, COM BARREIRA (ROLO 50M) | M | 0.0047877 | 1499.2 | 7.1777
COTAÇÃO | COT-0198 | FITA ADESIVA ALUMINIO MPU 50mmX50M | M | 0.019151 | 99.53 | 1.9061
COTAÇÃO | COT-0199 | SILICONE SELANTE ALTA TEMPERATURA VERMELHO 250G | UN | 0.0066667 | 46.24 | 0.30827
COTAÇÃO | COT-0204 | GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE VÁLVULA DE 5" | UN | 2 | 31.48 | 62.96
COTAÇÃO | COT-0087 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 8". DIÂMETRO = 3/4" X 1m | M | 1 | 72.77 | 72.77
SUBTOTAL | [5 empty] | 4275.1799
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7425 | 21.45 | 15.9266
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7425 | 26.33 | 19.55
SUBTOTAL | [5 empty] | 35.4766
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 4310.6565
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
VAV-005 |  | VÁLVULA GLOBO EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 3". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE |  |  | 828.5837 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0038 | VÁLVULA GLOBO EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 3". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 721.91 | 721.91
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0396 | 12.76 | 0.5053
COTAÇÃO | COT-0193 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 3" | M | 0.25975 | 35.5 | 9.2211
COTAÇÃO | COT-0186 | FRIO ASFALTO 20KG COM RENDIMENTO PARA 10M² | UN | 0.013964 | 406.02 | 5.6699
COTAÇÃO | COT-0188 | TECIDO MORIM BRANCO 100 X 80CM | UN | 0.17455 | 31.47 | 5.4932
COTAÇÃO | COT-0187 | ALUMINIO CORRUGADO ESPESSURA 0,15, COM BARREIRA (ROLO 50M) | M | 0.002793 | 1499.2 | 4.1873
COTAÇÃO | COT-0198 | FITA ADESIVA ALUMINIO MPU 50mmX50M | M | 0.011172 | 99.53 | 1.1119
COTAÇÃO | COT-0199 | SILICONE SELANTE ALTA TEMPERATURA VERMELHO 250G | UN | 0.0045 | 46.24 | 0.20808
COTAÇÃO | COT-0206 | GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE VÁLVULA DE 3" | UN | 2 | 26.67 | 53.34
COTAÇÃO | COT-0090 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 4". DIÂMETRO = 5/8" X 1m | M | 0.095 | 59.4835 | 5.6509
SUBTOTAL | [5 empty] | 807.2978
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4455 | 21.45 | 9.556
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4455 | 26.33 | 11.73
SUBTOTAL | [5 empty] | 21.286
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 828.5837
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
VAV-006 |  | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 10". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE |  |  | 7528.1619 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0039 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 10". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 7214.03 | 7214.03
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.132 | 12.76 | 1.6843
COTAÇÃO | COT-0189 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1, COM 2" DE ESPESSURA - DIAMETRO = 10" | M | 0.34633 | 128.32 | 44.4415
COTAÇÃO | COT-0186 | FRIO ASFALTO 20KG COM RENDIMENTO PARA 10M² | UN | 0.037238 | 406.02 | 15.1195
COTAÇÃO | COT-0188 | TECIDO MORIM BRANCO 100 X 80CM | UN | 0.46548 | 31.47 | 14.6486
COTAÇÃO | COT-0187 | ALUMINIO CORRUGADO ESPESSURA 0,15, COM BARREIRA (ROLO 50M) | M | 0.0074477 | 1499.2 | 11.1655
COTAÇÃO | COT-0198 | FITA ADESIVA ALUMINIO MPU 50mmX50M | M | 0.026567 | 99.53 | 2.6442
COTAÇÃO | COT-0199 | SILICONE SELANTE ALTA TEMPERATURA VERMELHO 250G | UN | 0.01 | 46.24 | 0.4624
COTAÇÃO | COT-0201 | GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE VÁLVULA DE 10" | UN | 2 | 70 | 140
COTAÇÃO | COT-0086 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 10". DIÂMETRO = 7/8" X 1m | M | 0.125 | 104.1 | 13.0125
SUBTOTAL | [5 empty] | 7457.2086
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.485 | 21.45 | 31.8532
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.485 | 26.33 | 39.1
SUBTOTAL | [5 empty] | 70.9533
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 7528.1619
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
VAV-007 |  | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 8". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE |  |  | 5239.4926 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0040 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 8". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 4999 | 4999
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.1056 | 12.76 | 1.3475
COTAÇÃO | COT-0190 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 8" | M | 0.34633 | 105 | 36.365
COTAÇÃO | COT-0186 | FRIO ASFALTO 20KG COM RENDIMENTO PARA 10M² | UN | 0.031919 | 406.02 | 12.9596
COTAÇÃO | COT-0188 | TECIDO MORIM BRANCO 100 X 80CM | UN | 0.39898 | 31.47 | 12.556
COTAÇÃO | COT-0187 | ALUMINIO CORRUGADO ESPESSURA 0,15, COM BARREIRA (ROLO 50M) | M | 0.0063837 | 1499.2 | 9.5704
COTAÇÃO | COT-0198 | FITA ADESIVA ALUMINIO MPU 50mmX50M | M | 0.025535 | 99.53 | 2.5415
COTAÇÃO | COT-0199 | SILICONE SELANTE ALTA TEMPERATURA VERMELHO 250G | UN | 0.0083333 | 46.24 | 0.38533
| COT-0202 | GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE VÁLVULA DE 8" | UN | 2 | 50 | 100
COTAÇÃO | COT-0087 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 8". DIÂMETRO = 3/4" X 1m | M | 0.11 | 72.77 | 8.0047
SUBTOTAL | [5 empty] | 5182.7299
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.188 | 21.45 | 25.4826
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.188 | 26.33 | 31.28
SUBTOTAL | [5 empty] | 56.7626
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 5239.4926
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
VAV-008 |  | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 6". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE |  |  | 2472.2068 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0041 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 6". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 2300 | 2300
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0792 | 12.76 | 1.0106
COTAÇÃO | COT-0200 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 6" | M | 0.2 | 70 | 14
COTAÇÃO | COT-0186 | FRIO ASFALTO 20KG COM RENDIMENTO PARA 10M² | UN | 0.026599 | 406.02 | 10.7996
COTAÇÃO | COT-0188 | TECIDO MORIM BRANCO 100 X 80CM | UN | 0.33249 | 31.47 | 10.4633
COTAÇÃO | COT-0187 | ALUMINIO CORRUGADO ESPESSURA 0,15, COM BARREIRA (ROLO 50M) | RL | 0.0053197 | 1499.2 | 7.9752
COTAÇÃO | COT-0198 | FITA ADESIVA ALUMINIO MPU 50mmX50M | M | 0.021279 | 99.53 | 2.1179
COTAÇÃO | COT-0199 | SILICONE SELANTE ALTA TEMPERATURA VERMELHO 250G | UN | 0.005 | 46.24 | 0.2312
COTAÇÃO | COT-0203 | GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE VÁLVULA DE 6" | UN | 2 | 37.88 | 75.76
COTAÇÃO | COT-0087 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 8". DIÂMETRO = 3/4" X 1m | M | 0.1 | 72.77 | 7.277
SUBTOTAL | [5 empty] | 2429.6348
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.891 | 21.45 | 19.112
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.891 | 26.33 | 23.46
SUBTOTAL | [5 empty] | 42.572
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 2472.2068
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
VAV-009 |  | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 5". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE |  |  | 1387.7039 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0042 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 5". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 1108.25 | 1108.25
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.066 | 12.76 | 0.84216
COTAÇÃO | COT-0191 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 5" | M | 0.34633 | 63 | 21.819
COTAÇÃO | COT-0186 | FRIO ASFALTO 20KG COM RENDIMENTO PARA 10M² | UN | 0.023939 | 406.02 | 29.1591
COTAÇÃO | COT-0188 | TECIDO MORIM BRANCO 100 X 80CM | UN | 0.29924 | 31.47 | 28.2509
COTAÇÃO | COT-0187 | ALUMINIO CORRUGADO ESPESSURA 0,15, COM BARREIRA (ROLO 50M) | M | 0.0047877 | 1499.2 | 21.533
COTAÇÃO | COT-0198 | FITA ADESIVA ALUMINIO MPU 50mmX50M | M | 0.019151 | 99.53 | 5.7182
COTAÇÃO | COT-0199 | SILICONE SELANTE ALTA TEMPERATURA VERMELHO 250G | UN | 0.0066667 | 46.24 | 0.9248
COTAÇÃO | COT-0204 | GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE VÁLVULA DE 5" | UN | 2 | 31.48 | 62.96
COTAÇÃO | COT-0087 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 8". DIÂMETRO = 3/4" X 1m | M | 1 | 72.77 | 72.77
SUBTOTAL | [5 empty] | 1352.2272
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7425 | 21.45 | 15.9266
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7425 | 26.33 | 19.55
SUBTOTAL | [5 empty] | 35.4766
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1387.7039
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
VAV-010 |  | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 4". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE |  |  | 1733.5312 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0043 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 4". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 1610.9925 | 1610.9925
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0528 | 12.76 | 0.67373
COTAÇÃO | COT-0192 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 4" | M | 0.25975 | 48 | 12.468
COTAÇÃO | COT-0186 | FRIO ASFALTO 20KG COM RENDIMENTO PARA 10M² | UN | 0.015959 | 406.02 | 6.4798
COTAÇÃO | COT-0188 | TECIDO MORIM BRANCO 100 X 80CM | UN | 0.19949 | 31.47 | 6.278
COTAÇÃO | COT-0187 | ALUMINIO CORRUGADO ESPESSURA 0,15, COM BARREIRA (ROLO 50M) | M | 0.0031918 | 1499.2 | 4.7851
COTAÇÃO | COT-0198 | FITA ADESIVA ALUMINIO MPU 50mmX50M | M | 0.012767 | 99.53 | 1.2707
COTAÇÃO | COT-0199 | SILICONE SELANTE ALTA TEMPERATURA VERMELHO 250G | UN | 0.005 | 46.24 | 0.2312
COTAÇÃO | COT-0205 | GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE VÁLVULA DE 4" | UN | 2 | 28.16 | 56.32
COTAÇÃO | COT-0090 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 4". DIÂMETRO = 5/8" X 1m | M | 0.095 | 59.4835 | 5.6509
SUBTOTAL | [5 empty] | 1705.1499
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.594 | 21.45 | 12.7413
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.594 | 26.33 | 15.64
SUBTOTAL | [5 empty] | 28.3813
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1733.5312
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
VAV-011 |  | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 3". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE |  |  | 708.9509 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0044 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 3". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 604.1474 | 604.1474
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0396 | 12.76 | 0.5053
COTAÇÃO | COT-0193 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 3" | M | 0.25975 | 28.3 | 7.3509
COTAÇÃO | COT-0186 | FRIO ASFALTO 20KG COM RENDIMENTO PARA 10M² | UN | 0.013964 | 406.02 | 5.6699
COTAÇÃO | COT-0188 | TECIDO MORIM BRANCO 100 X 80CM | UN | 0.17455 | 31.47 | 5.4932
COTAÇÃO | COT-0187 | ALUMINIO CORRUGADO ESPESSURA 0,15, COM BARREIRA (ROLO 50M) | M | 0.002793 | 1499.2 | 4.1873
COTAÇÃO | COT-0198 | FITA ADESIVA ALUMINIO MPU 50mmX50M | M | 0.011172 | 99.53 | 1.1119
COTAÇÃO | COT-0199 | SILICONE SELANTE ALTA TEMPERATURA VERMELHO 250G | UN | 0.0045 | 46.24 | 0.20808
COTAÇÃO | COT-0206 | GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE VÁLVULA DE 3" | UN | 2 | 26.67 | 53.34
COTAÇÃO | COT-0090 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 4". DIÂMETRO = 5/8" X 1m | M | 0.095 | 59.4835 | 5.6509
SUBTOTAL | [5 empty] | 687.6649
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4455 | 21.45 | 9.556
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4455 | 26.33 | 11.73
SUBTOTAL | [5 empty] | 21.286
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 708.9509
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
VAV-012 |  | VÁLVULA GAVETA EM BRONZE, COM ROSCA ABNT-NBR-6414, HASTE ASCENDENTE INTERNA, CLASSE 150 - DIÂMETRO = 2". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE |  |  | 509.7275 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0045 | VÁLVULA GAVETA EM BRONZE, COM ROSCA ABNT-NBR-6414, HASTE ASCENDENTE INTERNA, CLASSE 150 - DIÂMETRO = 2". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 495.2 | 495.2
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0264 | 12.76 | 0.33686
SUBTOTAL | [5 empty] | 495.5369
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.297 | 21.45 | 6.3706
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.297 | 26.33 | 7.82
SUBTOTAL | [5 empty] | 14.1907
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 509.7275
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
VAV-013 |  | VÁLVULA GAVETA EM BRONZE, COM ROSCA ABNT-NBR-6414, HASTE ASCENDENTE INTERNA, CLASSE 150 - DIÂMETRO = 11/4". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE |  |  | 160.979 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0046 | VÁLVULA GAVETA EM BRONZE, COM ROSCA ABNT-NBR-6414, HASTE ASCENDENTE INTERNA, CLASSE 150 - DIÂMETRO = 11/4". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 151.8993 | 151.8993
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0165 | 12.76 | 0.21054
SUBTOTAL | [5 empty] | 152.1098
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18562 | 21.45 | 3.9817
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18562 | 26.33 | 4.8875
SUBTOTAL | [5 empty] | 8.8692
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 160.979
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
VAV-014 |  | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM AÇO FUNDIDO, COM FLANGES, COM PORTINHOLA CLASSE 150, DIÂMETRO =6". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE |  |  | 2659.33 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0047 | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM AÇO FUNDIDO, COM FLANGES, COM PORTINHOLA CLASSE 150, DIÂMETRO =6". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 2615.7474 | 2615.7474
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0792 | 12.76 | 1.0106
SUBTOTAL | [5 empty] | 2616.758
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.891 | 21.45 | 19.112
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.891 | 26.33 | 23.46
SUBTOTAL | [5 empty] | 42.572
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 2659.33
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
VAV-015 |  | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM AÇO FUNDIDO, COM FLANGES, COM PORTINHOLA CLASSE 150, DIÂMETRO =5". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE |  |  | 2271.7188 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0048 | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM AÇO FUNDIDO, COM FLANGES, COM PORTINHOLA CLASSE 150, DIÂMETRO =5". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 2235.4 | 2235.4
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.066 | 12.76 | 0.84216
SUBTOTAL | [5 empty] | 2236.2422
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7425 | 21.45 | 15.9266
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7425 | 26.33 | 19.55
SUBTOTAL | [5 empty] | 35.4766
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 2271.7188
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FTR-001 |  | FILTRO EM Y EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, COM ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PERFURAÇÃO =1/32" - CLASSE 150, DIÂMETRO = 6". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE |  |  | 2455.572 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0063 | FILTRO EM Y EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, COM ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PERFURAÇÃO =1/32" - CLASSE 150, DIÂMETRO = 6". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 2413 | 2413
SUBTOTAL | [5 empty] | 2413
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.891 | 21.45 | 19.112
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.891 | 26.33 | 23.46
SUBTOTAL | [5 empty] | 42.572
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 2455.572
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FTR-002 |  | FILTRO EM Y EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, COM ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PERFURAÇÃO =1/32" - CLASSE 150, DIÂMETRO = 5" REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE |  |  | 1906.1767 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0064 | FILTRO EM Y EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, COM ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PERFURAÇÃO =1/32" - CLASSE 150, DIÂMETRO = 5" REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 1870.7 | 1870.7
SUBTOTAL | [5 empty] | 1870.7
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7425 | 21.45 | 15.9266
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7425 | 26.33 | 19.55
SUBTOTAL | [5 empty] | 35.4766
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1906.1767
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FTR-003 |  | FILTRO EM Y EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, COM ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PERFURAÇÃO =1/32" - CLASSE 150, DIÂMETRO = 3". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE |  |  | 913.486 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0065 | FILTRO EM Y EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, COM ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PERFURAÇÃO =1/32" - CLASSE 150, DIÂMETRO = 3". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 892.2 | 892.2
SUBTOTAL | [5 empty] | 892.2
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4455 | 21.45 | 9.556
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4455 | 26.33 | 11.73
SUBTOTAL | [5 empty] | 21.286
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 913.486
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FLG-001 |  | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 10". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE |  |  | 1382.5621 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0066 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 10". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 1254.6843 | 1254.6843
SINAPI | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.02 | 51.77 | 1.0354
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.13 | 12.76 | 1.6588
SUBTOTAL | [5 empty] | 1257.3785
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.62 | 21.45 | 56.199
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.62 | 26.33 | 68.9846
SUBTOTAL | [5 empty] | 125.1836
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1382.5621
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FLG-002 |  | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 8". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE |  |  | 1405.0731 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0067 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 8". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 1302.7709 | 1302.7709
SINAPI | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.016 | 51.77 | 0.82832
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.104 | 12.76 | 1.327
SUBTOTAL | [5 empty] | 1304.9263
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.096 | 21.45 | 44.9592
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.096 | 26.33 | 55.1877
SUBTOTAL | [5 empty] | 100.1469
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1405.0731
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FLG-003 |  | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 6". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE |  |  | 846.2167 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0068 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 6". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 769.49 | 769.49
SINAPI | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.012 | 51.77 | 0.62124
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.078 | 12.76 | 0.99528
SUBTOTAL | [5 empty] | 771.1065
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.572 | 21.45 | 33.7194
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.572 | 26.33 | 41.3908
SUBTOTAL | [5 empty] | 75.1102
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 846.2167
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FLG-004 |  | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 5". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE |  |  | 726.2589 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0069 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 5". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 662.32 | 662.32
SINAPI | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.01 | 51.77 | 0.5177
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.065 | 12.76 | 0.8294
SUBTOTAL | [5 empty] | 663.6671
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.31 | 21.45 | 28.0995
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.31 | 26.33 | 34.4923
SUBTOTAL | [5 empty] | 62.5918
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 726.2589
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FLG-005 |  | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 4". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE |  |  | 597.1694 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0070 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 4". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 546.0183 | 546.0183
SINAPI | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.008 | 51.77 | 0.41416
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.052 | 12.76 | 0.66352
SUBTOTAL | [5 empty] | 547.096
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.048 | 21.45 | 22.4796
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.048 | 26.33 | 27.5938
SUBTOTAL | [5 empty] | 50.0734
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 597.1694
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FLG-006 |  | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 3". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE |  |  | 457.1233 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0071 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 3". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 418.76 | 418.76
SINAPI | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.006 | 51.77 | 0.31062
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.039 | 12.76 | 0.49764
SUBTOTAL | [5 empty] | 419.5683
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.786 | 21.45 | 16.8597
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.786 | 26.33 | 20.6954
SUBTOTAL | [5 empty] | 37.5551
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 457.1233
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FLG-007 |  | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 2". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE |  |  | 335.5444 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0072 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 2". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 286.27 | 286.27
SINAPI | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.004 | 51.77 | 0.20708
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.026 | 12.76 | 0.33176
SUBTOTAL | [5 empty] | 286.8088
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.02 | 21.45 | 21.879
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.02 | 26.33 | 26.8566
SUBTOTAL | [5 empty] | 48.7356
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 335.5444
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
JNT-001 |  | JUNTA DE EXPANSÃO EM BORRACHA, MODELO JEBAT-CLASSE 150, CORPO EM EPDM, FLANGES ANSI 16.5, COMPRIMENTO = 220 MM, PRESSÃO ADMISSÍVEL = 225 PSI DIÂMETRO = 5". REF. DINATÉCNICA OU EQUIVALENTE |  |  | 781.5695 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0073 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BORRACHA, MODELO JEBAT-CLASSE 150, CORPO EM EPDM, FLANGES ANSI 16.5, COMPRIMENTO = 220 MM, PRESSÃO ADMISSÍVEL = 225 PSI DIÂMETRO = 5". REF. DINATÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 762.4575 | 762.4575
SUBTOTAL | [5 empty] | 762.4575
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 21.45 | 8.58
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 26.33 | 10.532
SUBTOTAL | [5 empty] | 19.112
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 781.5695
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
JNT-002 |  | JUNTA DE EXPANSÃO EM BORRACHA, MODELO JEBAT-CLASSE 150, CORPO EM EPDM, FLANGES ANSI 16.5, COMPRIMENTO = 220 MM, PRESSÃO ADMISSÍVEL = 225 PSI DIÂMETRO = 4". REF. DINATÉCNICA OU EQUIVALENTE |  |  | 643.6033 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0074 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BORRACHA, MODELO JEBAT-CLASSE 150, CORPO EM EPDM, FLANGES ANSI 16.5, COMPRIMENTO = 220 MM, PRESSÃO ADMISSÍVEL = 225 PSI DIÂMETRO = 4". REF. DINATÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 601.8627 | 601.8627
SUBTOTAL | [5 empty] | 601.8627
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8736 | 21.45 | 18.7387
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8736 | 26.33 | 23.0019
SUBTOTAL | [5 empty] | 41.7406
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 643.6033
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
JNT-003 |  | JUNTA DE EXPANSÃO EM BORRACHA, MODELO JEBAT-CLASSE 150, CORPO EM EPDM, FLANGES ANSI 16.5, COMPRIMENTO = 220 MM, PRESSÃO ADMISSÍVEL = 225 PSI DIÂMETRO = 3". REF. DINATÉCNICA OU EQUIVALENTE |  |  | 502.9655 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0075 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BORRACHA, MODELO JEBAT-CLASSE 150, CORPO EM EPDM, FLANGES ANSI 16.5, COMPRIMENTO = 220 MM, PRESSÃO ADMISSÍVEL = 225 PSI DIÂMETRO = 3". REF. DINATÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 471.66 | 471.66
SUBTOTAL | [5 empty] | 471.66
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6552 | 21.45 | 14.054
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6552 | 26.33 | 17.2514
SUBTOTAL | [5 empty] | 31.3055
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 502.9655
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
JNT-004 |  | JUNTA DE EXPANSÃO EM BORRACHA, MODELO JEBAT-CLASSE 150, CORPO EM EPDM, FLANGES ANSI 16.5, COMPRIMENTO = 220 MM, PRESSÃO ADMISSÍVEL = 225 PSI DIÂMETRO = 2". REF. DINATÉCNICA OU EQUIVALENTE |  |  | 339.3303 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0076 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BORRACHA, MODELO JEBAT-CLASSE 150, CORPO EM EPDM, FLANGES ANSI 16.5, COMPRIMENTO = 220 MM, PRESSÃO ADMISSÍVEL = 225 PSI DIÂMETRO = 2". REF. DINATÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 318.46 | 318.46
SUBTOTAL | [5 empty] | 318.46
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4368 | 21.45 | 9.3694
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4368 | 26.33 | 11.5009
SUBTOTAL | [5 empty] | 20.8703
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 339.3303
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
JNT-005 |  | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 10", ESPESSURA = 1,6 MM |  |  | 84.3985 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0077 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 10", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | 1 | 52.8637 | 52.8637
SUBTOTAL | [5 empty] | 52.8637
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.66 | 21.45 | 14.157
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.66 | 26.33 | 17.3778
SUBTOTAL | [5 empty] | 31.5348
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 84.3985
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
JNT-006 |  | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 8", ESPESSURA = 1,6 MM |  |  | 134.443 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0078 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 8", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | 1 | 104.8194 | 104.8194
SUBTOTAL | [5 empty] | 104.8194
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.62 | 21.45 | 13.299
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.62 | 26.33 | 16.3246
SUBTOTAL | [5 empty] | 29.6236
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 134.443
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
JNT-007 |  | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 6", ESPESSURA = 1,6 MM |  |  | 76.3912 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0079 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 6", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | 1 | 48.6788 | 48.6788
SUBTOTAL | [5 empty] | 48.6788
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.58 | 21.45 | 12.441
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.58 | 26.33 | 15.2714
SUBTOTAL | [5 empty] | 27.7124
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 76.3912
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
JNT-008 |  | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 5", ESPESSURA = 1,6 MM |  |  | 62.549 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0080 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 5", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | 1 | 37.7034 | 37.7034
SUBTOTAL | [5 empty] | 37.7034
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.52 | 21.45 | 11.154
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.52 | 26.33 | 13.6916
SUBTOTAL | [5 empty] | 24.8456
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 62.549
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
JNT-009 |  | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 4", ESPESSURA = 1,6 MM |  |  | 74.5584 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0081 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 4", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | 1 | 32.8177 | 32.8177
SUBTOTAL | [5 empty] | 32.8177
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8736 | 21.45 | 18.7387
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8736 | 26.33 | 23.0019
SUBTOTAL | [5 empty] | 41.7406
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 74.5584
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
JNT-010 |  | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 3", ESPESSURA = 1,6 MM |  |  | 57.609 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0082 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 3", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | 1 | 26.3035 | 26.3035
SUBTOTAL | [5 empty] | 26.3035
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6552 | 21.45 | 14.054
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6552 | 26.33 | 17.2514
SUBTOTAL | [5 empty] | 31.3055
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 57.609
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
JNT-011 |  | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 2", ESPESSURA = 1,6 MM |  |  | 41.9131 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0083 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 2", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | 1 | 21.0428 | 21.0428
SUBTOTAL | [5 empty] | 21.0428
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4368 | 21.45 | 9.3694
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4368 | 26.33 | 11.5009
SUBTOTAL | [5 empty] | 20.8703
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 41.9131
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
JNT-012 |  | JUNTA VICTAULIC EM AÇO CARBONO ASTM A-536, COM GAXETA EM EPDM E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, Ø = 5". REF.: ALVENIUS OU EQUIVALENTE |  |  | 138.1358 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0084 | JUNTA VICTAULIC EM AÇO CARBONO ASTM A-536, COM GAXETA EM EPDM E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, Ø = 5". REF.: ALVENIUS OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 85.96 | 85.96
SUBTOTAL | [5 empty] | 85.96
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.092 | 21.45 | 23.4234
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.092 | 26.33 | 28.7524
SUBTOTAL | [5 empty] | 52.1758
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 138.1358
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
JNT-013 |  | JUNTA VICTAULIC EM AÇO CARBONO ASTM A-536, COM GAXETA EM EPDM E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, Ø = 4". REF.: ALVENIUS OU EQUIVALENTE |  |  | 103.4506 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0085 | JUNTA VICTAULIC EM AÇO CARBONO ASTM A-536, COM GAXETA EM EPDM E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, Ø = 4". REF.: ALVENIUS OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 61.71 | 61.71
SUBTOTAL | [5 empty] | 61.71
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8736 | 21.45 | 18.7387
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8736 | 26.33 | 23.0019
SUBTOTAL | [5 empty] | 41.7406
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 103.4506
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
PRF-001 |  | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 10". DIÂMETRO = 7/8" X 4 3/4" |  |  | 17.6972 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0086 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 10". DIÂMETRO = 7/8" X 1m | M | 0.125 | 104.1 | 13.0125
SUBTOTAL | [5 empty] | 13.0125
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2184 | 21.45 | 4.6847
SUBTOTAL | [5 empty] | 4.6847
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 17.6972
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
PRF-002 |  | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 8". DIÂMETRO = 3/4" X 4 1/4" |  |  | 12.6894 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0087 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 8". DIÂMETRO = 3/4" X 1m | M | 0.11 | 72.77 | 8.0047
SUBTOTAL | [5 empty] | 8.0047
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2184 | 21.45 | 4.6847
SUBTOTAL | [5 empty] | 4.6847
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 12.6894
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
PRF-003 |  | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 6". DIÂMETRO = 3/4" X 4" |  |  | 11.9617 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0087 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 8". DIÂMETRO = 3/4" X 1m | M | 0.1 | 72.77 | 7.277
SUBTOTAL | [5 empty] | 7.277
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2184 | 21.45 | 4.6847
SUBTOTAL | [5 empty] | 4.6847
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 11.9617
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
PRF-004 |  | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 5". DIÂMETRO = 3/4" X 4" |  |  | 77.4547 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0087 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 8". DIÂMETRO = 3/4" X 1m | M | 1 | 72.77 | 72.77
SUBTOTAL | [5 empty] | 72.77
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2184 | 21.45 | 4.6847
SUBTOTAL | [5 empty] | 4.6847
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 77.4547
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
PRF-005 |  | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 4". DIÂMETRO = 5/8" X 3 3/4" |  |  | 10.3356 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0090 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 4". DIÂMETRO = 5/8" X 1m | M | 0.095 | 59.4835 | 5.6509
SUBTOTAL | [5 empty] | 5.6509
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2184 | 21.45 | 4.6847
SUBTOTAL | [5 empty] | 4.6847
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 10.3356
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
PRF-006 |  | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 3". DIÂMETRO = 5/8" X 3 3/4" |  |  | 10.3356 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0090 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 4". DIÂMETRO = 5/8" X 1m | M | 0.095 | 59.4835 | 5.6509
SUBTOTAL | [5 empty] | 5.6509
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2184 | 21.45 | 4.6847
SUBTOTAL | [5 empty] | 4.6847
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 10.3356
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
PRF-007 |  | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 2". DIÂMETRO = 5/8" X 3 1/4" |  |  | 9.7408 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0090 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 4". DIÂMETRO = 5/8" X 1m | M | 0.085 | 59.4835 | 5.0561
SUBTOTAL | [5 empty] | 5.0561
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2184 | 21.45 | 4.6847
SUBTOTAL | [5 empty] | 4.6847
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 9.7408
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-005 |  | CURVA EM 90º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8" |  |  | 760.6744 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0093 | CURVA EM 90º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8" | UN | 1 | 520.65 | 520.65
SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.156 | 53.56 | 8.3554
SUBTOTAL | [5 empty] | 529.0054
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.064 | 21.45 | 65.7228
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.064 | 26.33 | 80.6751
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.064 | 27.83 | 85.2711
SUBTOTAL | [5 empty] | 231.669
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 760.6744
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-006 |  | CURVA EM 90º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 6" |  |  | 494.6783 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0094 | CURVA EM 90º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 6" | UN | 1 | 314.66 | 314.66
SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.117 | 53.56 | 6.2665
SUBTOTAL | [5 empty] | 320.9265
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.298 | 21.45 | 49.2921
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.298 | 26.33 | 60.5063
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.298 | 27.83 | 63.9533
SUBTOTAL | [5 empty] | 173.7518
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 494.6783
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-007 |  | CURVA EM 90º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5" |  |  | 614.7052 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0095 | CURVA EM 90º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5" | UN | 1 | 464.69 | 464.69
SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.0975 | 53.56 | 5.2221
SUBTOTAL | [5 empty] | 469.9121
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.915 | 21.45 | 41.0767
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.915 | 26.33 | 50.4219
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.915 | 27.83 | 53.2944
SUBTOTAL | [5 empty] | 144.7931
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 614.7052
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-008 |  | CURVA EM 90º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 4" |  |  | 248.0322 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0096 | CURVA EM 90º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 4" | UN | 1 | 128.02 | 128.02
SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.078 | 53.56 | 4.1777
SUBTOTAL | [5 empty] | 132.1977
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.532 | 21.45 | 32.8614
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.532 | 26.33 | 40.3376
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.532 | 27.83 | 42.6356
SUBTOTAL | [5 empty] | 115.8345
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 248.0322
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-009 |  | CURVA EM 45º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8" |  |  | 651.0244 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0098 | CURVA EM 45º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8" | UN | 1 | 411 | 411
SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.156 | 53.56 | 8.3554
SUBTOTAL | [5 empty] | 419.3554
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.064 | 21.45 | 65.7228
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.064 | 26.33 | 80.6751
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.064 | 27.83 | 85.2711
SUBTOTAL | [5 empty] | 231.669
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 651.0244
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-010 |  | CURVA EM 45º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5" |  |  | 250.9952 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0099 | CURVA EM 45º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5" | UN | 1 | 100.98 | 100.98
SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.0975 | 53.56 | 5.2221
SUBTOTAL | [5 empty] | 106.2021
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.915 | 21.45 | 41.0767
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.915 | 26.33 | 50.4219
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.915 | 27.83 | 53.2944
SUBTOTAL | [5 empty] | 144.7931
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 250.9952
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-011 |  | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 10"X8" |  |  | 581.1759 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0100 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 10"X8" | UN | 1 | 272.79 | 272.79
SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.351 | 53.56 | 18.7996
SUBTOTAL | [5 empty] | 291.5896
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.83 | 21.45 | 82.1535
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.83 | 26.33 | 100.8439
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.83 | 27.83 | 106.5889
SUBTOTAL | [5 empty] | 289.5863
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 581.1759
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-012 |  | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X6" |  |  | 533.7609 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0101 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X6" | UN | 1 | 287.47 | 287.47
SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.273 | 53.56 | 14.6219
SUBTOTAL | [5 empty] | 302.0919
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.064 | 21.45 | 65.7228
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.064 | 26.33 | 80.6751
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.064 | 27.83 | 85.2711
SUBTOTAL | [5 empty] | 231.669
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 533.7609
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-013 |  | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X4" |  |  | 606.6089 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0102 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X4" | UN | 1 | 362.4068 | 362.4068
SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.234 | 53.56 | 12.533
SUBTOTAL | [5 empty] | 374.9398
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.064 | 21.45 | 65.7228
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.064 | 26.33 | 80.6751
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.064 | 27.83 | 85.2711
SUBTOTAL | [5 empty] | 231.669
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 606.6089
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-014 |  | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5"X3" |  |  | 307.4985 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0103 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5"X3" | UN | 1 | 154.35 | 154.35
SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.156 | 53.56 | 8.3554
SUBTOTAL | [5 empty] | 162.7054
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.915 | 21.45 | 41.0767
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.915 | 26.33 | 50.4219
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.915 | 27.83 | 53.2944
SUBTOTAL | [5 empty] | 144.7931
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 307.4985
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-015 |  | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 3"X2" |  |  | 187.2579 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0104 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 3"X2" | UN | 1 | 95.1599 | 95.1599
SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.0975 | 53.56 | 5.2221
SUBTOTAL | [5 empty] | 100.382
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.149 | 21.45 | 24.646
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.149 | 26.33 | 30.2532
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.149 | 27.83 | 31.9767
SUBTOTAL | [5 empty] | 86.8759
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 187.2579
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-016 |  | REDUÇÃO EXCENTRICA EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 10"X5" |  |  | 630.2526 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0105 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 10"X5" | UN | 1 | 325 | 325
SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.2925 | 53.56 | 15.6663
SUBTOTAL | [5 empty] | 340.6663
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.83 | 21.45 | 82.1535
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.83 | 26.33 | 100.8439
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.83 | 27.83 | 106.5889
SUBTOTAL | [5 empty] | 289.5863
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 630.2526
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-017 |  | REDUÇÃO EXCENTRICA EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X5" |  |  | 439.5131 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0106 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X5" | UN | 1 | 194.2666 | 194.2666
SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.2535 | 53.56 | 13.5775
SUBTOTAL | [5 empty] | 207.844
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.064 | 21.45 | 65.7228
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.064 | 26.33 | 80.6751
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.064 | 27.83 | 85.2711
SUBTOTAL | [5 empty] | 231.669
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 439.5131
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-018 |  | REDUÇÃO EXCENTRICA EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 4"X3" |  |  | 269.0455 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0107 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 4"X3" | UN | 1 | 145.9 | 145.9
SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.1365 | 53.56 | 7.3109
SUBTOTAL | [5 empty] | 153.2109
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.532 | 21.45 | 32.8614
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.532 | 26.33 | 40.3376
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.532 | 27.83 | 42.6356
SUBTOTAL | [5 empty] | 115.8345
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 269.0455
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-019 |  | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 6"X4" |  |  | 388.086 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0108 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 6"X4" | UN | 1 | 203.89 | 203.89
SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.195 | 53.56 | 10.4442
SUBTOTAL | [5 empty] | 214.3342
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.298 | 21.45 | 49.2921
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.298 | 26.33 | 60.5063
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.298 | 27.83 | 63.9533
SUBTOTAL | [5 empty] | 173.7518
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 388.086
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-020 |  | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5"X4" |  |  | 334.0429 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0109 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5"X4" | UN | 1 | 179.85 | 179.85
SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.1755 | 53.56 | 9.3998
SUBTOTAL | [5 empty] | 189.2498
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.915 | 21.45 | 41.0767
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.915 | 26.33 | 50.4219
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.915 | 27.83 | 53.2944
SUBTOTAL | [5 empty] | 144.7931
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 334.0429
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-021 |  | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 4"X3" |  |  | 216.7555 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0110 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 4"X3" | UN | 1 | 93.61 | 93.61
SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.1365 | 53.56 | 7.3109
SUBTOTAL | [5 empty] | 100.9209
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.532 | 21.45 | 32.8614
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.532 | 26.33 | 40.3376
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.532 | 27.83 | 42.6356
SUBTOTAL | [5 empty] | 115.8345
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 216.7555
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-022 |  | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 4"X21/2" |  |  | 223.0105 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0111 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 4"X21/2" | UN | 1 | 100.9095 | 100.9095
SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.117 | 53.56 | 6.2665
SUBTOTAL | [5 empty] | 107.176
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.532 | 21.45 | 32.8614
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.532 | 26.33 | 40.3376
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.532 | 27.83 | 42.6356
SUBTOTAL | [5 empty] | 115.8345
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 223.0105
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-023 |  | TE COM REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X5" |  |  | 1518.4015 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0112 | TE COM REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X5" | UN | 1 | 1273.155 | 1273.155
SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.2535 | 53.56 | 13.5775
SUBTOTAL | [5 empty] | 1286.7325
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.064 | 21.45 | 65.7228
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.064 | 26.33 | 80.6751
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.064 | 27.83 | 85.2711
SUBTOTAL | [5 empty] | 231.669
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1518.4015
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-024 |  | TE COM REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X4" |  |  | 1517.3571 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0113 | TE COM REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X4" | UN | 1 | 1273.155 | 1273.155
SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.234 | 53.56 | 12.533
SUBTOTAL | [5 empty] | 1285.6881
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.064 | 21.45 | 65.7228
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.064 | 26.33 | 80.6751
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.064 | 27.83 | 85.2711
SUBTOTAL | [5 empty] | 231.669
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1517.3571
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-025 |  | TE COM REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X3" |  |  | 1516.3127 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0114 | TE COM REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X3" | UN | 1 | 1273.155 | 1273.155
SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.2145 | 53.56 | 11.4886
SUBTOTAL | [5 empty] | 1284.6436
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.064 | 21.45 | 65.7228
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.064 | 26.33 | 80.6751
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.064 | 27.83 | 85.2711
SUBTOTAL | [5 empty] | 231.669
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1516.3127
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-026 |  | TE EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 10" |  |  | 1435.0605 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0115 | TE EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 10" | UN | 1 | 1135.03 | 1135.03
SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.195 | 53.56 | 10.4442
SUBTOTAL | [5 empty] | 1145.4742
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.83 | 21.45 | 82.1535
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.83 | 26.33 | 100.8439
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.83 | 27.83 | 106.5889
SUBTOTAL | [5 empty] | 289.5863
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1435.0605
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-027 |  | TE EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8" |  |  | 1513.1794 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0116 | TE EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8" | UN | 1 | 1273.155 | 1273.155
SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.156 | 53.56 | 8.3554
SUBTOTAL | [5 empty] | 1281.5104
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.064 | 21.45 | 65.7228
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.064 | 26.33 | 80.6751
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.064 | 27.83 | 85.2711
SUBTOTAL | [5 empty] | 231.669
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1513.1794
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-028 |  | TE EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5" |  |  | 361.1753 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0117 | TE EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5" | UN | 1 | 211.16 | 211.16
SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.0975 | 53.56 | 5.2221
SUBTOTAL | [5 empty] | 216.3821
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.915 | 21.45 | 41.0767
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.915 | 26.33 | 50.4219
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.915 | 27.83 | 53.2944
SUBTOTAL | [5 empty] | 144.7931
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 361.1753
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-029 |  | TE COM REDUÇÃO EM FERRO MALEÁVEL, NORMA ABNT-6414, GALVANIZADA , ROSQUEADA - DIÂMETRO = 11/2"X11/4" |  |  | 159.5168 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 6317 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" | UN | 1 | 136.07 | 136.07
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.018 | 12.76 | 0.22968
SINAPI | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.002 | 51.77 | 0.10354
SUBTOTAL | [5 empty] | 136.4032
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48375 | 21.45 | 10.3764
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48375 | 26.33 | 12.7371
SUBTOTAL | [5 empty] | 23.1136
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 159.5168
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-030 |  | CURVA EM 90º EM FERRO MALEÁVEL, NORMA ABNT-6414, GALVANIZADA , ROSQUEADA - DIÂMETRO = 21/2" |  |  | 268.5137 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 1791 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | 1 | 229.22 | 229.22
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.03 | 12.76 | 0.3828
SINAPI | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.0075 | 51.77 | 0.38828
SUBTOTAL | [5 empty] | 229.9911
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.80625 | 21.45 | 17.2941
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.80625 | 26.33 | 21.2286
SUBTOTAL | [5 empty] | 38.5226
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 268.5137
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-031 |  | CURVA EM 90º EM FERRO MALEÁVEL, NORMA ABNT-6414, GALVANIZADA , ROSQUEADA - DIÂMETRO = 2" |  |  | 163.525 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 1790 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | 1 | 132.09 | 132.09
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.024 | 12.76 | 0.30624
SINAPI | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.006 | 51.77 | 0.31062
SUBTOTAL | [5 empty] | 132.7069
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.645 | 21.45 | 13.8353
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.645 | 26.33 | 16.9828
SUBTOTAL | [5 empty] | 30.8181
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 163.525
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-032 |  | CURVA EM 90º EM FERRO MALEÁVEL, NORMA ABNT-6414, GALVANIZADA , ROSQUEADA - DIÂMETRO = 11/2" |  |  | 102.8862 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 1789 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | 1 | 79.31 | 79.31
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.018 | 12.76 | 0.22968
SINAPI | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.0045 | 51.77 | 0.23297
SUBTOTAL | [5 empty] | 79.7726
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48375 | 21.45 | 10.3764
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48375 | 26.33 | 12.7371
SUBTOTAL | [5 empty] | 23.1136
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 102.8862
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-033 |  | CURVA EM 90º EM FERRO MALEÁVEL, NORMA ABNT-6414, GALVANIZADA , ROSQUEADA - DIÂMETRO = 11/4" |  |  | 84.0127 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 1788 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | 1 | 63.58 | 63.58
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0156 | 12.76 | 0.19906
SINAPI | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.0039 | 51.77 | 0.2019
SUBTOTAL | [5 empty] | 63.981
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.41925 | 21.45 | 8.9929
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.41925 | 26.33 | 11.0389
SUBTOTAL | [5 empty] | 20.0318
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 84.0127
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FEG-034 |  | CURVA EM 45º EM FERRO MALEÁVEL, NORMA ABNT-6414, GALVANIZADA , ROSQUEADA - DIÂMETRO = 2" |  |  | 164.215 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 1818 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | 1 | 132.78 | 132.78
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.024 | 12.76 | 0.30624
SINAPI | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.006 | 51.77 | 0.31062
SUBTOTAL | [5 empty] | 133.3969
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.645 | 21.45 | 13.8353
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.645 | 26.33 | 16.9828
SUBTOTAL | [5 empty] | 30.8181
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 164.215
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CCT-001 |  | CONJUNTO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA COMPOSTO DE: -VÁLVULA ESFERA DE DUAS VIAS MODELO B249-CCV - Ø = 2", CV=46 -ATUADOR AÇÃO PROPORCIONAL MODELO ARX24-MFT '-TERMOSTATO COM SENSOR DE TEMPERATURA PARA DUTO -TRANSFORMADOR DE TENSÃO 220/24VCA.REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE |  |  | 5126.047 | CJ
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0118 | CONJUNTO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA COMPOSTO DE: -VÁLVULA ESFERA DE DUAS VIAS MODELO B249-CCV - Ø = 2", CV=46 -ATUADOR AÇÃO PROPORCIONAL MODELO ARX24-MFT '-TERMOSTATO COM SENSOR DE TEMPERATURA PARA DUTO -TRANSFORMADOR DE TENSÃO 220/24VCA.REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 4859.51 | 4859.51
SUBTOTAL | [5 empty] | 4859.51
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.891 | 21.45 | 19.112
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.891 | 26.33 | 23.46
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 28.94 | 130.23
SINAPI | 88250 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 20.83 | 93.735
SUBTOTAL | [5 empty] | 266.537
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 5126.047
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CCT-002 |  | CONJUNTO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA COMPOSTO DE: -VÁLVULA ESFERA DE DUAS VIAS MODELO B232-CCV - Ø = 11/4", CV=37 -ATUADOR AÇÃO PROPORCIONAL MODELO LRX24-MFT '-TERMOSTATO COM SENSOR DE TEMPERATURA PARA DUTO -TRANSFORMADOR DE TENSÃO 220/24VCA. REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE |  |  | 3614.577 | CJ
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0119 | CONJUNTO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA COMPOSTO DE: -VÁLVULA ESFERA DE DUAS VIAS MODELO B232-CCV - Ø = 11/4", CV=37 -ATUADOR AÇÃO PROPORCIONAL MODELO LRX24-MFT '-TERMOSTATO COM SENSOR DE TEMPERATURA PARA DUTO -TRANSFORMADOR DE TENSÃO 220/24VCA. REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 3348.04 | 3348.04
SUBTOTAL | [5 empty] | 3348.04
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.891 | 21.45 | 19.112
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.891 | 26.33 | 23.46
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 28.94 | 130.23
SINAPI | 88250 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 20.83 | 93.735
SUBTOTAL | [5 empty] | 266.537
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 3614.577
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CCT-003 |  | CONJUNTO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA COMPOSTO DE: -VÁLVULA ESFERA DE DUAS VIAS MODELO B223-CCV - Ø = 1", CV=10 -ATUADOR AÇÃO PROPORCIONAL MODELO LRX24-MFT '-TERMOSTATO COM SENSOR DE TEMPERATURA PARA DUTO -TRANSFORMADOR DE TENSÃO 220/24VCA. REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE |  |  | 3616.537 | CJ
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0120 | CONJUNTO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA COMPOSTO DE: -VÁLVULA ESFERA DE DUAS VIAS MODELO B223-CCV - Ø = 1", CV=10 -ATUADOR AÇÃO PROPORCIONAL MODELO LRX24-MFT '-TERMOSTATO COM SENSOR DE TEMPERATURA PARA DUTO -TRANSFORMADOR DE TENSÃO 220/24VCA. REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 3350 | 3350
SUBTOTAL | [5 empty] | 3350
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.891 | 21.45 | 19.112
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.891 | 26.33 | 23.46
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 28.94 | 130.23
SINAPI | 88250 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 20.83 | 93.735
SUBTOTAL | [5 empty] | 266.537
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 3616.537
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
VAV-020 |  | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=2", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE |  |  | 1393.3803 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0121 | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=2", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 1378.8528 | 1378.8528
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0264 | 12.76 | 0.33686
SUBTOTAL | [5 empty] | 1379.1897
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.297 | 21.45 | 6.3706
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.297 | 26.33 | 7.82
SUBTOTAL | [5 empty] | 14.1907
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1393.3803
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
VAV-021 |  | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=11/4", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE |  |  | 1066.3897 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0122 | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=11/4", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 1057.31 | 1057.31
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0165 | 12.76 | 0.21054
SUBTOTAL | [5 empty] | 1057.5205
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18562 | 21.45 | 3.9817
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18562 | 26.33 | 4.8875
SUBTOTAL | [5 empty] | 8.8692
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1066.3897
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
VAV-022 |  | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=60", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE |  |  | 5145.7198 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0123 | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=60", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 4720 | 4720
SUBTOTAL | [5 empty] | 4720
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.91 | 21.45 | 191.1195
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.91 | 26.33 | 234.6003
SUBTOTAL | [5 empty] | 425.7198
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 5145.7198
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
VAV-023 |  | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=32", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE |  |  | 1122.4506 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0124 | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=32", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 895.4 | 895.4
SUBTOTAL | [5 empty] | 895.4
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.752 | 21.45 | 101.9304
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.752 | 26.33 | 125.1202
SUBTOTAL | [5 empty] | 227.0506
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1122.4506
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
VAV-024 |  | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=60", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE |  |  | 5145.7198 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0125 | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=60", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 4720 | 4720
SUBTOTAL | [5 empty] | 4720
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8.91 | 21.45 | 191.1195
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8.91 | 26.33 | 234.6003
SUBTOTAL | [5 empty] | 425.7198
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 5145.7198
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
TQE-001 |  | TANQUE DE EXPANSÃO EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE PEMD, VOLUME = 500 LITROS, COM TODAS AS VÁLVULAS E CONEXÕES, CONFORME DETALHE |  |  | 557.4233 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 34637 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA | un | 1 | 277.39 | 277.39
SUBTOTAL | [5 empty] | 277.39
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.485 | 21.45 | 31.8532
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.485 | 26.33 | 39.1
SUBTOTAL | [5 empty] | 70.9533
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 18,72 | 37.44
SINAPI | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 33.3 | 66.6
SINAPI | 94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 52.52 | 105.04
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 209.08
TOTAL | [5 empty] | 557.4233
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CMT-011 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 35 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-01 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 125,71 KW (35,74TR)/ CAPACIDADE SENSÍVEL = 79 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 23245 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 24,8/18,9°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 20,46 M3/H / PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 1,15 MCA NÚMERO DE ROWS = 6 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 51 NÚMERO DE TUBOS = 34 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 /DIÂMETRO DA CONEXÃO = 2" LADO HIDRÁULICA = ESQUERDA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 10 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 2352/2656/1009 MM / PESO DA UNIDADE = 460 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE |  |  | 66190.1729 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0127 | UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 35 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-01 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 125,71 KW (35,74TR)/ CAPACIDADE SENSÍVEL = 79 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 23245 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 24,8/18,9°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 20,46 M3/H / PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 1,15 MCA NÚMERO DE ROWS = 6 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 51 NÚMERO DE TUBOS = 34 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 /DIÂMETRO DA CONEXÃO = 2" LADO HIDRÁULICA = ESQUERDA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 10 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 2352/2656/1009 MM / PESO DA UNIDADE = 460 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 62609.43 | 62609.43
SINAPI | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | un | 10 | 1.46 | 14.6
SINAPI | 4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | un | 6 | 0.44 | 2.64
SINAPI | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | un | 6 | 1.64 | 9.84
SINAPI | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | un | 6 | 0.61 | 3.66
SINAPI | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | un | 6 | 1.79 | 10.74
SINAPI | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | un | 2 | 20.06 | 40.12
SUBTOTAL | [5 empty] | 62691.03
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 69.524 | 24.36 | 1693.6046
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 69.524 | 25.97 | 1805.5383
SUBTOTAL | [5 empty] | 3499.1429
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 66190.1729
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CMT-012 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 15 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-02 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 40,54 KW (11,52) / CAPACIDADE SENSÍVEL = 25,37 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 8305 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 24,7/19,0°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 6,63 M3/H / PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 2,18 MCA NÚMERO DE ROWS = 4 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 13 NÚMERO DE TUBOS = 26 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 / DIÂMETRO DA CONEXÃO = 11/4" LADO HIDRÁULICA = DIREITA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 3,0 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 1609/1849/671 MM / PESO DA UNIDADE = 229 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE |  |  | 35306.8727 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0128 | UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 15 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-02 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 40,54 KW (11,52) / CAPACIDADE SENSÍVEL = 25,37 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 8305 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 24,7/19,0°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 6,63 M3/H / PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 2,18 MCA NÚMERO DE ROWS = 4 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 13 NÚMERO DE TUBOS = 26 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 / DIÂMETRO DA CONEXÃO = 11/4" LADO HIDRÁULICA = DIREITA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 3,0 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 1609/1849/671 MM / PESO DA UNIDADE = 229 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 33725.64 | 33725.64
SINAPI | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | un | 10 | 1.46 | 14.6
SINAPI | 4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | un | 6 | 0.44 | 2.64
SINAPI | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | un | 6 | 1.64 | 9.84
SINAPI | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | un | 6 | 0.61 | 3.66
SINAPI | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | un | 6 | 1.79 | 10.74
SINAPI | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | un | 2 | 20.06 | 40.12
SUBTOTAL | [5 empty] | 33807.24
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.796 | 24.36 | 725.8306
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.796 | 25.97 | 773.8021
SUBTOTAL | [5 empty] | 1499.6327
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 35306.8727
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CMT-009 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 15 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-03 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 44,19 KW (12,56) CAPACIDADE SENSÍVEL = 28,29 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 9470 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 25/19,1°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 7,28 M3/H PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 2,56 MCA NÚMERO DE ROWS = 4 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 13 NÚMERO DE TUBOS = 26 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 / DIÂMETRO DA CONEXÃO = 11/4" LADO HIDRÁULICA = DIREITA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 4,0 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 1609/1849/671 MM / PESO DA UNIDADE = 229 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE |  |  | 35306.8727 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0129 | UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 15 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-03 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 44,19 KW (12,56) CAPACIDADE SENSÍVEL = 28,29 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 9470 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 25/19,1°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 7,28 M3/H PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 2,56 MCA NÚMERO DE ROWS = 4 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 13 NÚMERO DE TUBOS = 26 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 / DIÂMETRO DA CONEXÃO = 11/4" LADO HIDRÁULICA = DIREITA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 4,0 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 1609/1849/671 MM / PESO DA UNIDADE = 229 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 33725.64 | 33725.64
SINAPI | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | un | 10 | 1.46 | 14.6
SINAPI | 4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | un | 6 | 0.44 | 2.64
SINAPI | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | un | 6 | 1.64 | 9.84
SINAPI | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | un | 6 | 0.61 | 3.66
SINAPI | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | un | 6 | 1.79 | 10.74
SINAPI | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | un | 2 | 20.06 | 40.12
SUBTOTAL | [5 empty] | 33807.24
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.796 | 24.36 | 725.8306
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.796 | 25.97 | 773.8021
SUBTOTAL | [5 empty] | 1499.6327
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 35306.8727
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CMT-010 |  | FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 35 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-04 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 128,88 KW (36,6TR) / CAPACIDADE SENSÍVEL = 82,01 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 22270 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 25/18,7°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 20,90 M3/H PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 3,70 MCA NÚMERO DE ROWS = 6 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 34 NÚMERO DE TUBOS = 34 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 DIÂMETRO DA CONEXÃO = 2" LADO HIDRÁULICA = DIREITA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 10 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 2352/2656/1009 MM /PESO DA UNIDADE = 460 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE |  |  | 66190.1729 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0130 | UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 35 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-04 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 128,88 KW (36,6TR) / CAPACIDADE SENSÍVEL = 82,01 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 22270 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 25/18,7°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 20,90 M3/H PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 3,70 MCA NÚMERO DE ROWS = 6 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 34 NÚMERO DE TUBOS = 34 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 DIÂMETRO DA CONEXÃO = 2" LADO HIDRÁULICA = DIREITA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 10 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 2352/2656/1009 MM /PESO DA UNIDADE = 460 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 62609.43 | 62609.43
SINAPI | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | un | 10 | 1.46 | 14.6
SINAPI | 4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | un | 6 | 0.44 | 2.64
SINAPI | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | un | 6 | 1.64 | 9.84
SINAPI | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | un | 6 | 0.61 | 3.66
SINAPI | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | un | 6 | 1.79 | 10.74
SINAPI | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | un | 2 | 20.06 | 40.12
SUBTOTAL | [5 empty] | 62691.03
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 69.524 | 24.36 | 1693.6046
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 69.524 | 25.97 | 1805.5383
SUBTOTAL | [5 empty] | 3499.1429
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 66190.1729
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CMT-020 |  | CAIXA DE VOLUME VARIÁVEL DE AR COM TODOS OS CONTROLES E SENSOR DE TEMPERATURA (TERMOSTATO) AMBIENTE MONTADO EM CAIXA DE SOBREPOR. DEVERÁ SER PREPARADA PARA AUTOMAÇÃO, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 MA MODELO TVJD-DIMENSÕES 300X100. REF.: TROX OU EQUIVALENTE |  |  | 1663.475 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0131 | CAIXA DE VOLUME VARIÁVEL DE AR COM TODOS OS CONTROLES E SENSOR DE TEMPERATURA (TERMOSTATO) AMBIENTE MONTADO EM CAIXA DE SOBREPOR. DEVERÁ SER PREPARADA PARA AUTOMAÇÃO, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 MA MODELO TVJD-DIMENSÕES 300X100. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 1450.2 | 1450.2
SUBTOTAL | [5 empty] | 1450.2
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 24.36 | 60.9
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 25.97 | 64.925
SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 34.98 | 87.45
SUBTOTAL | [5 empty] | 213.275
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1663.475
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CMT-021 |  | CAIXA DE VOLUME VARIÁVEL DE AR COM TODOS OS CONTROLES E SENSOR DE TEMPERATURA (TERMOSTATO) AMBIENTE MONTADO EM CAIXA DE SOBREPOR. DEVERÁ SER PREPARADA PARA AUTOMAÇÃO, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 MA MODELO TVJD-DIMENSÕES 200X100. REF.: TROX OU EQUIVALENTE |  |  | 1505.3105 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0132 | CAIXA DE VOLUME VARIÁVEL DE AR COM TODOS OS CONTROLES E SENSOR DE TEMPERATURA (TERMOSTATO) AMBIENTE MONTADO EM CAIXA DE SOBREPOR. DEVERÁ SER PREPARADA PARA AUTOMAÇÃO, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 MA MODELO TVJD-DIMENSÕES 200X100. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 1292.0355 | 1292.0355
SUBTOTAL | [5 empty] | 1292.0355
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 24.36 | 60.9
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 25.97 | 64.925
SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 34.98 | 87.45
SUBTOTAL | [5 empty] | 213.275
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1505.3105
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CMT-022 |  | CAIXA DE VOLUME VARIÁVEL DE AR COM TODOS OS CONTROLES E SENSOR DE TEMPERATURA (TERMOSTATO) AMBIENTE MONTADO EM CAIXA DE SOBREPOR. DEVERÁ SER PREPARADA PARA AUTOMAÇÃO, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 MA MODELO TVJD-DIMENSÕES 300X200. REF.: TROX OU EQUIVALENTE |  |  | 2127.194 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0133 | CAIXA DE VOLUME VARIÁVEL DE AR COM TODOS OS CONTROLES E SENSOR DE TEMPERATURA (TERMOSTATO) AMBIENTE MONTADO EM CAIXA DE SOBREPOR. DEVERÁ SER PREPARADA PARA AUTOMAÇÃO, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 MA MODELO TVJD-DIMENSÕES 300X200. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 1913.919 | 1913.919
SUBTOTAL | [5 empty] | 1913.919
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 24.36 | 60.9
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 25.97 | 64.925
SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 34.98 | 87.45
SUBTOTAL | [5 empty] | 213.275
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 2127.194
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
DIF-010 |  | DIFUSOR EM ALUMÍNIO, COM REGISTRO, CAIXA PLENUM, QUATRO VIAS, MODELO VARYSET PARA VAV - TAMANHO 500, COLARINHO Φ = 248 MM (10") . REF.: TROX OU EQUIVALENTE |  |  | 1477.5145 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0134 | DIFUSOR EM ALUMÍNIO, COM REGISTRO, CAIXA PLENUM, QUATRO VIAS, MODELO VARYSET PARA VAV - TAMANHO 500, COLARINHO Φ = 248 MM (10") . REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 1376.8545 | 1376.8545
SUBTOTAL | [5 empty] | 1376.8545
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 24.36 | 48.72
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 25.97 | 51.94
SUBTOTAL | [5 empty] | 100.66
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1477.5145
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
DIF-011 |  | DIFUSOR EM ALUMÍNIO, COM REGISTRO, CAIXA PLENUM, QUATRO VIAS, MODELO VARYSET PARA VAV - TAMANHO 400, COLARINHO Φ = 198 MM (8") . REF.: TROX OU EQUIVALENTE |  |  | 1176.345 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0135 | DIFUSOR EM ALUMÍNIO, COM REGISTRO, CAIXA PLENUM, QUATRO VIAS, MODELO VARYSET PARA VAV - TAMANHO 400, COLARINHO Φ = 198 MM (8") . REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 1100.85 | 1100.85
SUBTOTAL | [5 empty] | 1100.85
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 24.36 | 36.54
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 25.97 | 38.955
SUBTOTAL | [5 empty] | 75.495
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1176.345
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
DIF-012 |  | DIFUSOR EM ALUMÍNIO, COM REGISTRO, CAIXA PLENUM, QUATRO VIAS, MODELO VARYSET PARA VAV - TAMANHO 300, COLARINHO Φ = 158 MM (6") . REF.: TROX OU EQUIVALENTE |  |  | 951.53 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0136 | DIFUSOR EM ALUMÍNIO, COM REGISTRO, CAIXA PLENUM, QUATRO VIAS, MODELO VARYSET PARA VAV - TAMANHO 300, COLARINHO Φ = 158 MM (6") . REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 901.2 | 901.2
SUBTOTAL | [5 empty] | 901.2
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.36 | 24.36
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.97 | 25.97
SUBTOTAL | [5 empty] | 50.33
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 951.53
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
GRL-010 |  | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO PARA RETORNO DE AR MODELO AR-AG, L=625, H=325, REF.: TROX OU EQUIVALENTE |  |  | 607.6328 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0137 | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO PARA RETORNO DE AR MODELO AR-AG, L=625, H=325, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 505.4 | 505.4
SUBTOTAL | [5 empty] | 505.4
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.0312 | 24.36 | 49.4812
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.0312 | 25.97 | 52.7516
SUBTOTAL | [5 empty] | 102.2328
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 607.6328
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
GRL-011 |  | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO PARA RETORNO DE AR MODELO AR-AG, L=425, H=325, REF.: TROX OU EQUIVALENTE |  |  | 471.4983 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0138 | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO PARA RETORNO DE AR MODELO AR-AG, L=425, H=325, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 401.98 | 401.98
SUBTOTAL | [5 empty] | 401.98
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3813 | 24.36 | 33.6472
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3813 | 25.97 | 35.8711
SUBTOTAL | [5 empty] | 69.5183
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 471.4983
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
GRL-012 |  | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO PARA RETORNO DE AR MODELO AR-AG, L=425, H=425, REF.: TROX OU EQUIVALENTE |  |  | 350.2691 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0139 | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO PARA RETORNO DE AR MODELO AR-AG, L=425, H=425, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 259.3605 | 259.3605
SUBTOTAL | [5 empty] | 259.3605
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8062 | 24.36 | 44.0002
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8062 | 25.97 | 46.9083
SUBTOTAL | [5 empty] | 90.9086
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 350.2691
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
GRL-013 |  | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO PARA RETORNO DE AR MODELO AR-AG, L=625, H=225, REF.: TROX OU EQUIVALENTE |  |  | 304.5791 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0140 | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO PARA RETORNO DE AR MODELO AR-AG, L=625, H=225, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 170.89 | 170.89
SUBTOTAL | [5 empty] | 170.89
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.6562 | 24.36 | 64.7062
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.6562 | 25.97 | 68.9828
SUBTOTAL | [5 empty] | 133.6891
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 304.5791
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
GRL-014 |  | GRELHA EM ALUMÍNIO PARA PORTA, COM CONTRA MOLDURA, MODELO AGS-T, L=425, H=225. REF.: TROX OU EQUIVALENTE |  |  | 434.7882 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0141 | GRELHA EM ALUMÍNIO PARA PORTA, COM CONTRA MOLDURA, MODELO AGS-T, L=425, H=225. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 336.7665 | 336.7665
SUBTOTAL | [5 empty] | 336.7665
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95625 | 24.36 | 23.2943
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95625 | 25.97 | 24.8338
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.384 | 26.99 | 37.3545
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.69201 | 18.12 | 12.5392
SUBTOTAL | [5 empty] | 98.0217
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 434.7882
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
GRL-015 |  | GRELHA EM ALUMÍNIO PARA PORTA, COM CONTRA MOLDURA, MODELO AGS-T, L=425, H=325. REF.: TROX OU EQUIVALENTE |  |  | 519.302 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0142 | GRELHA EM ALUMÍNIO PARA PORTA, COM CONTRA MOLDURA, MODELO AGS-T, L=425, H=325. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 399.89 | 399.89
SUBTOTAL | [5 empty] | 399.89
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3813 | 24.36 | 33.6472
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3813 | 25.97 | 35.8711
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.384 | 26.99 | 37.3545
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.69201 | 18.12 | 12.5392
SUBTOTAL | [5 empty] | 119.412
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 519.302
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
REG-010 |  | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DE AR COM LÂMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, ACIONADO POR ATUADOR, COM KIT PARA FIXAÇÃO DO ATUADOR. B=800,H=510, REF.: TROX OU EQUIVALENTE |  |  | 3528.0596 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0143 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DE AR COM LÂMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, ACIONADO POR ATUADOR, COM KIT PARA FIXAÇÃO DO ATUADOR. B=800,H=510, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 3320.7 | 3320.7
SUBTOTAL | [5 empty] | 3320.7
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.12 | 24.36 | 100.3632
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.12 | 25.97 | 106.9964
SUBTOTAL | [5 empty] | 207.3596
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 3528.0596
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
REG-011 |  | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DE AR COM LÂMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, ACIONADO POR ATUADOR, COM KIT PARA FIXAÇÃO DO ATUADOR. B=1000,H=675, REF.: TROX OU EQUIVALENTE |  |  | 4239.7275 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0144 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DE AR COM LÂMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, ACIONADO POR ATUADOR, COM KIT PARA FIXAÇÃO DO ATUADOR. B=1000,H=675, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 3900 | 3900
SUBTOTAL | [5 empty] | 3900
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.75 | 24.36 | 164.43
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.75 | 25.97 | 175.2975
SUBTOTAL | [5 empty] | 339.7275
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 4239.7275
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
REG-012 |  | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DE AR COM LÂMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, ACIONADO POR ATUADOR, COM KIT PARA FIXAÇÃO DO ATUADOR. B=1000,H=510, REF.: TROX OU EQUIVALENTE |  |  | 3756.683 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0145 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DE AR COM LÂMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, ACIONADO POR ATUADOR, COM KIT PARA FIXAÇÃO DO ATUADOR. B=1000,H=510, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 3500 | 3500
SUBTOTAL | [5 empty] | 3500
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.1 | 24.36 | 124.236
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.1 | 25.97 | 132.447
SUBTOTAL | [5 empty] | 256.683
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 3756.683
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
REG-013 |  | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DE AR COM LÂMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, ACIONADO POR ATUADOR, COM KIT PARA FIXAÇÃO DO ATUADOR. B=400,H=510, REF.: TROX OU EQUIVALENTE |  |  | 3002.6732 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0146 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DE AR COM LÂMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, ACIONADO POR ATUADOR, COM KIT PARA FIXAÇÃO DO ATUADOR. B=400,H=510, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 2900 | 2900
SUBTOTAL | [5 empty] | 2900
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.04 | 24.36 | 49.6944
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.04 | 25.97 | 52.9788
SUBTOTAL | [5 empty] | 102.6732
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 3002.6732
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CHP-001 |  | COLARINHO EM CHAPA GALVANIZADA, PARA INTERLIGAR DUTO FLEXÍVEL AO DUTO PRINCIPAL, COM REGISTRO, Φ = 10", REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE |  |  | 64.569 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0147 | COLARINHO EM CHAPA GALVANIZADA, PARA INTERLIGAR DUTO FLEXÍVEL AO DUTO PRINCIPAL, COM REGISTRO, Φ = 10", REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 49.47 | 49.47
SUBTOTAL | [5 empty] | 49.47
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 24.36 | 7.308
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 25.97 | 7.791
SUBTOTAL | [5 empty] | 15.099
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 64.569
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CHP-002 |  | COLARINHO EM CHAPA GALVANIZADA, PARA INTERLIGAR DUTO FLEXÍVEL AO DUTO PRINCIPAL, COM REGISTRO, Φ = 8", REF.: MULITVAC OU EQUIVALENTE |  |  | 51.869 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0148 | COLARINHO EM CHAPA GALVANIZADA, PARA INTERLIGAR DUTO FLEXÍVEL AO DUTO PRINCIPAL, COM REGISTRO, Φ = 8", REF.: MULITVAC OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 36.77 | 36.77
SUBTOTAL | [5 empty] | 36.77
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 24.36 | 7.308
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 25.97 | 7.791
SUBTOTAL | [5 empty] | 15.099
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 51.869
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CHP-003 |  | COLARINHO EM CHAPA GALVANIZADA, PARA INTERLIGAR DUTO FLEXÍVEL AO DUTO PRINCIPAL, COM REGISTRO, Φ = 6", REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE |  |  | 44.379 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0149 | COLARINHO EM CHAPA GALVANIZADA, PARA INTERLIGAR DUTO FLEXÍVEL AO DUTO PRINCIPAL, COM REGISTRO, Φ = 6", REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 29.28 | 29.28
SUBTOTAL | [5 empty] | 29.28
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 24.36 | 7.308
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 25.97 | 7.791
SUBTOTAL | [5 empty] | 15.099
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 44.379
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CHP-004 |  | COLARINHO EM CHAPA GALVANIZADA, PARA INTERLIGAR DUTO FLEXÍVEL AO DUTO PRINCIPAL, COM REGISTRO, Φ = 5", REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE |  |  | 39.289 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0150 | COLARINHO EM CHAPA GALVANIZADA, PARA INTERLIGAR DUTO FLEXÍVEL AO DUTO PRINCIPAL, COM REGISTRO, Φ = 5", REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 24.19 | 24.19
SUBTOTAL | [5 empty] | 24.19
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 24.36 | 7.308
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 25.97 | 7.791
SUBTOTAL | [5 empty] | 15.099
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 39.289
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
TAE-001 |  | TOMADA DE AR EXTERNO COM VENEZIANA, REGISTRO E FILTRO DE AR MODELO VDF-754, B=697, H=697. REF.: TROX OU EQUIVALENTE |  |  | 1297.6977 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0151 | TOMADA DE AR EXTERNO COM VENEZIANA, REGISTRO E FILTRO DE AR MODELO VDF-754, B=697, H=697. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 1053.19 | 1053.19
SUBTOTAL | [5 empty] | 1053.19
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.8581 | 24.36 | 118.3431
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.8581 | 25.97 | 126.1646
SUBTOTAL | [5 empty] | 244.5077
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1297.6977
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
VEN-001 |  | VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM TELA PROTETORA DE PLÁSTICO, MODELO AWK, L=397, H=197 . REF.: TROX OU EQUIVALENTE |  |  | 131.8772 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0152 | VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM TELA PROTETORA DE PLÁSTICO, MODELO AWK, L=397, H=197 . REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 92.5146 | 92.5146
SUBTOTAL | [5 empty] | 92.5146
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.78209 | 24.36 | 19.0517
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.78209 | 25.97 | 20.3109
SUBTOTAL | [5 empty] | 39.3626
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 131.8772
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
GRL-016 |  | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO, DUPLA DEFLEXÃO, MODELO AT-AG, L=825, H=125 . REF.: TROX OU EQUIVALENTE |  |  | 534.7928 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0153 | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO, DUPLA DEFLEXÃO, MODELO AT-AG, L=825, H=125 . REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 482.89 | 482.89
SUBTOTAL | [5 empty] | 482.89
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0312 | 24.36 | 25.1212
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0312 | 25.97 | 26.7816
SUBTOTAL | [5 empty] | 51.9028
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 534.7928
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
ATN-001 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-01 VAZÃO DE AR = 12985 M3/H PERDA DE CARGA =74 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 12,0 M3/H /LW (DB(A)=49 / NÚMERO DE CÉLULAS = 5 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1500/700/1000 MM / PESO = 103 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/19 500/19 1000/25 2000/18 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE |  |  | 10014.8464 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0154 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-01 VAZÃO DE AR = 12985 M3/H PERDA DE CARGA =74 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 12,0 M3/H /LW (DB(A)=49 / NÚMERO DE CÉLULAS = 5 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1500/700/1000 MM / PESO = 103 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/19 500/19 1000/25 2000/18 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 9954.4504 | 9954.4504
SUBTOTAL | [5 empty] | 9954.4504
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 24.36 | 29.232
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 25.97 | 31.164
SUBTOTAL | [5 empty] | 60.396
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 10014.8464
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
ATN-002 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-02 VAZÃO DE AR = 10453 M3/H PERDA DE CARGA =39 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,2 M3/H / LW (DB(A)=42 / NÚMERO DE CÉLULAS = 3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/800/1400 MM / PESO = 101 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/4 125/11 250/22 500/21 1000/27 2000/19 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE |  |  | 10285.3335 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0155 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-02 VAZÃO DE AR = 10453 M3/H PERDA DE CARGA =39 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,2 M3/H / LW (DB(A)=42 / NÚMERO DE CÉLULAS = 3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/800/1400 MM / PESO = 101 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/4 125/11 250/22 500/21 1000/27 2000/19 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 10235.0035 | 10235.0035
SUBTOTAL | [5 empty] | 10235.0035
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.36 | 24.36
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.97 | 25.97
SUBTOTAL | [5 empty] | 50.33
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 10285.3335
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
ATN-003 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-03 VAZÃO DE AR = 8130 M3/H PERDA DE CARGA =45 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,4 M3/H / LW (DB(A)=41 / NÚMERO DE CÉLULAS = 3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/600/1800 MM / PESO = 111 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/5 125/14 250/28 500/27 1000/33 2000/23 4000/15 8000/14 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE |  |  | 10986.78 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0156 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-03 VAZÃO DE AR = 8130 M3/H PERDA DE CARGA =45 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,4 M3/H / LW (DB(A)=41 / NÚMERO DE CÉLULAS = 3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/600/1800 MM / PESO = 111 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/5 125/14 250/28 500/27 1000/33 2000/23 4000/15 8000/14 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 10936.45 | 10936.45
SUBTOTAL | [5 empty] | 10936.45
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.36 | 24.36
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.97 | 25.97
SUBTOTAL | [5 empty] | 50.33
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 10986.78
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
ATN-004 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-04 VAZÃO DE AR = 10560 M3/H PERDA DE CARGA =43 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,8 M3/H / LW (DB(A)=43 /NÚMERO DE CÉLULAS = 3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1100/600/1000 MM /PESO = 65 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/2 125/7 250/13 500/13 1000/16 2000/12 4000/10 8000/9 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE |  |  | 6880.72 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0157 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-04 VAZÃO DE AR = 10560 M3/H PERDA DE CARGA =43 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,8 M3/H / LW (DB(A)=43 /NÚMERO DE CÉLULAS = 3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1100/600/1000 MM /PESO = 65 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/2 125/7 250/13 500/13 1000/16 2000/12 4000/10 8000/9 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 6830.39 | 6830.39
SUBTOTAL | [5 empty] | 6830.39
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.36 | 24.36
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.97 | 25.97
SUBTOTAL | [5 empty] | 50.33
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 6880.72
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
ATN-005 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-05 VAZÃO DE AR = 9470 M3/H PERDA DE CARGA =50 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,5 M3/H / LW (DB(A)=44 / NÚMERO DE CÉLULAS = 5 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1000 MM / PESO = 72 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/9 125/9 250/17 500/17 1000/21 2000/16 4000/12 8000/11 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE |  |  | 7574.636 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0158 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-05 VAZÃO DE AR = 9470 M3/H PERDA DE CARGA =50 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,5 M3/H / LW (DB(A)=44 / NÚMERO DE CÉLULAS = 5 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1000 MM / PESO = 72 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/9 125/9 250/17 500/17 1000/21 2000/16 4000/12 8000/11 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 7514.24 | 7514.24
SUBTOTAL | [5 empty] | 7514.24
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 24.36 | 29.232
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 25.97 | 31.164
SUBTOTAL | [5 empty] | 60.396
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 7574.636
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
ATN-006 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-06 VAZÃO DE AR = 8305 M3/H PERDA DE CARGA =40 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,2 M3/H / LW (DB(A)=41 / NÚMERO DE CÉLULAS =4 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1200 MM / PESO = 84 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/20 500/20 1000/25 2000/18 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE |  |  | 8629.17 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0159 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-06 VAZÃO DE AR = 8305 M3/H PERDA DE CARGA =40 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,2 M3/H / LW (DB(A)=41 / NÚMERO DE CÉLULAS =4 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1200 MM / PESO = 84 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/20 500/20 1000/25 2000/18 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 8578.84 | 8578.84
SUBTOTAL | [5 empty] | 8578.84
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.36 | 24.36
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.97 | 25.97
SUBTOTAL | [5 empty] | 50.33
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 8629.17
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
ATN-007 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-07 VAZÃO DE AR = 6200 M3/H PERDA DE CARGA =34 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 8,6 M3/H / LW (DB(A)=38 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1200 MM / PESO = 66 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/19 500/19 1000/23 2000/17 4000/12 8000/11 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE |  |  | 7031.14 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0160 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-07 VAZÃO DE AR = 6200 M3/H PERDA DE CARGA =34 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 8,6 M3/H / LW (DB(A)=38 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1200 MM / PESO = 66 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/19 500/19 1000/23 2000/17 4000/12 8000/11 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 6980.81 | 6980.81
SUBTOTAL | [5 empty] | 6980.81
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.36 | 24.36
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.97 | 25.97
SUBTOTAL | [5 empty] | 50.33
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 7031.14
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
ATN-008 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-08 VAZÃO DE AR = 6766 M3/H PERDA DE CARGA =39 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,4 M3/H / LW (DB(A)=40 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1000 MM / PESO = 57 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/8 250/16 500/16 1000/20 2000/15 4000/11 8000/10 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE |  |  | 6166.05 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0161 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-08 VAZÃO DE AR = 6766 M3/H PERDA DE CARGA =39 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,4 M3/H / LW (DB(A)=40 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1000 MM / PESO = 57 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/8 250/16 500/16 1000/20 2000/15 4000/11 8000/10 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 6115.72 | 6115.72
SUBTOTAL | [5 empty] | 6115.72
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.36 | 24.36
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.97 | 25.97
SUBTOTAL | [5 empty] | 50.33
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 6166.05
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
ATN-009 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-09 VAZÃO DE AR =1245 M3/H PERDA DE CARGA =33 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 6,9 M3/H / LW (DB(A)=30 / NÚMERO DE CÉLULAS =2 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 500/500/1000 MM / PESO = 33 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/6 125/14 250/32 500/33 1000/40 2000/39 4000/26 8000/19 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE |  |  | 3742.464 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0162 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-09 VAZÃO DE AR =1245 M3/H PERDA DE CARGA =33 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 6,9 M3/H / LW (DB(A)=30 / NÚMERO DE CÉLULAS =2 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 500/500/1000 MM / PESO = 33 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/6 125/14 250/32 500/33 1000/40 2000/39 4000/26 8000/19 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 3702.2 | 3702.2
SUBTOTAL | [5 empty] | 3702.2
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 24.36 | 19.488
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 25.97 | 20.776
SUBTOTAL | [5 empty] | 40.264
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 3742.464
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
ATN-010 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-10 VAZÃO DE AR =9570 M3/H PERDA DE CARGA =51 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,6 M3/H / LW (DB(A)=45 / NÚMERO DE CÉLULAS =4 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1000 MM / PESO = 72 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/9 250/17 500/17 1000/21 2000/16 4000/12 8000/11 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE |  |  | 7540.33 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0163 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-10 VAZÃO DE AR =9570 M3/H PERDA DE CARGA =51 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,6 M3/H / LW (DB(A)=45 / NÚMERO DE CÉLULAS =4 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1000 MM / PESO = 72 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/9 250/17 500/17 1000/21 2000/16 4000/12 8000/11 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 7490 | 7490
SUBTOTAL | [5 empty] | 7490
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.36 | 24.36
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.97 | 25.97
SUBTOTAL | [5 empty] | 50.33
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 7540.33
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
ATN-011 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-11 VAZÃO DE AR =12700 M3/H PERDA DE CARGA =40 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,2 M3/H / LW (DB(A)=41 / NÚMERO DE CÉLULAS =4 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1200 MM / PESO = 84 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/20 500/20 1000/25 2000/18 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE |  |  | 8540.33 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0164 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-11 VAZÃO DE AR =12700 M3/H PERDA DE CARGA =40 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,2 M3/H / LW (DB(A)=41 / NÚMERO DE CÉLULAS =4 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1200 MM / PESO = 84 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/20 500/20 1000/25 2000/18 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 8490 | 8490
SUBTOTAL | [5 empty] | 8490
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.36 | 24.36
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.97 | 25.97
SUBTOTAL | [5 empty] | 50.33
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 8540.33
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
ATN-012 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-12 VAZÃO DE AR =4690 M3/H PERDA DE CARGA =73 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,9 M3/H / LW (DB(A)=44 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 800/600/1000 MM / PESO = 59 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/5 125/13 250/27 500/28 1000/35 2000/32 4000/21 8000/17 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE |  |  | 5369.39 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0165 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-12 VAZÃO DE AR =4690 M3/H PERDA DE CARGA =73 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,9 M3/H / LW (DB(A)=44 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 800/600/1000 MM / PESO = 59 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/5 125/13 250/27 500/28 1000/35 2000/32 4000/21 8000/17 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 5319.06 | 5319.06
SUBTOTAL | [5 empty] | 5319.06
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.36 | 24.36
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.97 | 25.97
SUBTOTAL | [5 empty] | 50.33
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 5369.39
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
ATN-013 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-13 VAZÃO DE AR =5660 M3/H PERDA DE CARGA =27 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,4 M3/H / LW (DB(A)=38 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1000 MM / PESO = 57 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/8 250/16 500/16 1000/20 2000/15 4000/11 8000/10 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE |  |  | 6051.32 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0166 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-13 VAZÃO DE AR =5660 M3/H PERDA DE CARGA =27 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,4 M3/H / LW (DB(A)=38 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1000 MM / PESO = 57 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/8 250/16 500/16 1000/20 2000/15 4000/11 8000/10 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 6000.99 | 6000.99
SUBTOTAL | [5 empty] | 6000.99
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.36 | 24.36
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.97 | 25.97
SUBTOTAL | [5 empty] | 50.33
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 6051.32
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
ATN-014 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-14 VAZÃO DE AR =7275 M3/H PERDA DE CARGA =45 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,1 M3/H / LW (DB(A)=72 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1000 MM / PESO = 57 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/8 250/16 500/16 1000/20 2000/15 4000/11 8000/10 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE |  |  | 6051.32 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0167 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-14 VAZÃO DE AR =7275 M3/H PERDA DE CARGA =45 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,1 M3/H / LW (DB(A)=72 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1000 MM / PESO = 57 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/8 250/16 500/16 1000/20 2000/15 4000/11 8000/10 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 6000.99 | 6000.99
SUBTOTAL | [5 empty] | 6000.99
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.36 | 24.36
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.97 | 25.97
SUBTOTAL | [5 empty] | 50.33
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 6051.32
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CTL-001 |  | SENSOR DE NÍVEL DE CO2 PARA AR COM FAIXA DE MEDIDA DE 0 A 2000 PPM. MODELO 22DC-51. SINAL DE SAÍDA = 0-10 V (0-5V) - MICRO-SWITCH. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (AC/DC) = 24V OBS.: O "SET-POINT" DO SENSOR DEVERÁ SER DE 1.000 PPM. REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE |  |  | 3433.38 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0168 | SENSOR DE NÍVEL DE CO2 PARA AR COM FAIXA DE MEDIDA DE 0 A 2000 PPM. MODELO 22DC-51. SINAL DE SAÍDA = 0-10 V (0-5V) - MICRO-SWITCH. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (AC/DC) = 24V OBS.: O "SET-POINT" DO SENSOR DEVREÁ SER DE 1.000 PPM. REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 2750.9 | 2750.9
SUBTOTAL | [5 empty] | 2750.9
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 24.36 | 194.88
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 25.97 | 207.76
SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 34.98 | 279.84
SUBTOTAL | [5 empty] | 682.48
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 3433.38
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CTL-002 |  | ATUADOR PROPORCIONAL ACOPLAMENTO DIRETO TORQUE 180 IN.LB(20NM). MODELO AMB24-SR. SINAL DE CONTROLE = 0-10 V (4-20MA). ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (AC/DC) = 24V OBS.: O ATUADOR DEVERÁ PARAR NO FINAL DO CURSO. REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE |  |  | 3494.2 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0169 | ATUADOR PROPORCIONAL ACOPLAMENTO DIRETO TORQUE 180 IN.LB(20NM). MODELO AMB24-SR. SINAL DE CONTROLE = 0-10 V (4-20MA). ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (AC/DC) = 24V OBS.: O ATUADOR DEVERÁ PARAR NO FINAL DO CURSO. REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 2990.9 | 2990.9
SUBTOTAL | [5 empty] | 2990.9
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 24.36 | 243.6
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 25.97 | 259.7
SUBTOTAL | [5 empty] | 503.3
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 3494.2
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CHP-005 |  | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #20 |  |  | 30.4044 | KG
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 43668 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2) (PERDAS CONSIDERADAS: CORTES 15%, DOBRAS 5%, AJUSTES DE ACABAMENTO (5%), AMPARAGEM E REBARBAÇÃO (2%), FLANGEAMENTO 3%) | KG | 1.3 | 10.39 | 13.507
SETOP | ED-20309 | CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS¦MATERIAL: AÇO¦LARGURA: 1.1/2" OU 38,10MM¦ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM¦MASSA LINEAR: 1,84KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | M | 0.04 | 15.97 | 0.6388
SUBTOTAL | [5 empty] | 14.1458
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 20.98 | 9.2312
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22 | 25.97 | 5.7134
SUBTOTAL | [5 empty] | 14.9446
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SETOP | ED-49461 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 0.035 | 14.76 | 0.5166
SETOP | ED-49655 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM CHUMBADOR QUÍMICO À BASE DE RESINA POLIÉSTER, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRA | DM3 | 0.05 | 15.4635 | 0.77318
SETOP | MATED-18324 | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | UN | 0.1 | 0.131 | 0.0131
SETOP | MATED-18325 | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | UN | 0.1 | 0.1108 | 0.01108
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1.314
TOTAL | [5 empty] | 30.4044
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CHP-006 |  | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #22 |  |  | 31.8176 | KG
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 11049 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) (PERDAS CONSIDERADAS: CORTES 15%, DOBRAS 5%, AJUSTES DE ACABAMENTO (5%), AMPARAGEM E REBARBAÇÃO (2%), FLANGEAMENTO 3%) | KG | 1.3 | 11.25 | 14.625
SETOP | ED-20309 | CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS¦MATERIAL: AÇO¦LARGURA: 1.1/2" OU 38,10MM¦ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM¦MASSA LINEAR: 1,84KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | M | 0.06 | 15.97 | 0.9582
SUBTOTAL | [5 empty] | 15.5832
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 20.98 | 9.2312
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22 | 25.97 | 5.7134
SUBTOTAL | [5 empty] | 14.9446
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SETOP | ED-49461 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 0.035 | 14.76 | 0.5166
SETOP | ED-49655 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM CHUMBADOR QUÍMICO À BASE DE RESINA POLIÉSTER, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRA | DM3 | 0.05 | 15.4635 | 0.77318
SETOP | MATED-18324 | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | UN | 0.1 | 0.131 | 0.0131
SETOP | MATED-18325 | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | UN | 0.1 | 0.1108 | 0.01108
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1.2898
TOTAL | [5 empty] | 31.8176
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CHP-007 |  | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #24 |  |  | 30.4065 | KG
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 43106 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2) (PERDAS CONSIDERADAS: CORTES 15%, DOBRAS 5%, AJUSTES DE ACABAMENTO (5%), AMPARAGEM E REBARBAÇÃO (2%), FLANGEAMENTO 3%) | KG | 1.3 | 11.32 | 14.716
SETOP | ED-20309 | CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS¦MATERIAL: AÇO¦LARGURA: 1.1/2" OU 38,10MM¦ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM¦MASSA LINEAR: 1,84KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | M | 0.075 | 15.97 | 1.1978
SUBTOTAL | [5 empty] | 15.9138
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 20.98 | 8.392
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 25.97 | 5.194
SUBTOTAL | [5 empty] | 13.586
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SETOP | ED-49461 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 0.03 | 14.76 | 0.4428
SETOP | ED-49655 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM CHUMBADOR QUÍMICO À BASE DE RESINA POLIÉSTER, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRA | DM3 | 0.03 | 15.4635 | 0.4639
SETOP | MATED-18324 | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | UN | 0.08 | 0.131 | 0.01048
SETOP | MATED-18325 | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | UN | 0.08 | 0.1108 | 0.008864
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0.9067
TOTAL | [5 empty] | 30.4065
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CHP-008 |  | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #26 |  |  | 31.283 | KG
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 11051 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) (PERDAS CONSIDERADAS: CORTES 15%, DOBRAS 5%, AJUSTES DE ACABAMENTO (5%), AMPARAGEM E REBARBAÇÃO (2%), FLANGEAMENTO 3%) | KG | 1.3 | 11.81 | 15.353
SETOP | ED-20309 | CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS¦MATERIAL: AÇO¦LARGURA: 1.1/2" OU 38,10MM¦ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM¦MASSA LINEAR: 1,84KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | M | 0.09 | 15.97 | 1.4373
SUBTOTAL | [5 empty] | 16.7903
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 20.98 | 8.392
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 25.97 | 5.194
SUBTOTAL | [5 empty] | 13.586
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SETOP | ED-49461 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 0.03 | 14.76 | 0.4428
SETOP | ED-49655 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM CHUMBADOR QUÍMICO À BASE DE RESINA POLIÉSTER, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRA | DM3 | 0.03 | 15.4635 | 0.4639
SETOP | MATED-18324 | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | UN | 0.08 | 0.131 | 0.01048
SETOP | MATED-18325 | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | UN | 0.08 | 0.1108 | 0.008864
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0.9067
TOTAL | [5 empty] | 31.283
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CHP-009 |  | FELTRO DE LÃ DE VIDRO REVESTIDO EM UM FACE COM KRAFT ALUMINIZADO COM 38 MM ESPESSURA, ISOFLEX RT-1.0 - 38 MM. REF.: SAINT-GOBAIN |  |  | 44.667 | M2
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0170 | FELTRO DE LÃ DE VIDRO REVESTIDO EM UM FACE COM KRAFT ALUMINIZADO COM 38 MM ESPESSURA, ISOFLEX RT-1.0 - 38 MM. REF.: SAINT-GOBAIN | UN | 0.036667 | 499 | 18.2967
SUBTOTAL | [5 empty] | 18.2967
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1069 | 20.98 | 2.2428
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4705 | 25.97 | 12.2189
SUBTOTAL | [5 empty] | 14.4616
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0185 | COLA PARA ISOPOR, LÃ DE VIDRO, LÃ DE ROCHA (GALÃO 3,6L) | UN | 0.083333 | 133.4 | 11.1167
SINAPI | 408 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | UN | 0.8 | 0.99 | 0.792
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 11.9087
TOTAL | [5 empty] | 44.667
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
DUT-001 |  | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO E ACÚSTICO, FABRICADOS EXTERNAMENTE EM FOLHA DE ALUMÍNIO, ARAME EM AÇO CARBONO, ISOLAMENTO DE LÂ DE VIDRO 16 KG/M3, DUTO INTERNO EM FOLHA DE ALUMÍNIO COM MICRO FUROS. MODELO SONODEC RT 1.2 - DIÂMETRO = 10" (263 MM). REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE |  |  | 88.9655 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0171 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO E ACÚSTICO, FABRICADOS EXTERNAMENTE EM FOLHA DE ALUMÍNIO, ARAME EM AÇO CARBONO, ISOLAMENTO DE LÂ DE VIDRO 16 KG/M3, DUTO INTERNO EM FOLHA DE ALUMÍNIO COM MICRO FUROS. MODELO SONODEC RT 1.2 - DIÂMETRO = 10" (263 MM). REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE | M | 0.18333 | 299 | 54.8167
SUBTOTAL | [5 empty] | 54.8167
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5345 | 20.98 | 11.2138
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5345 | 25.97 | 13.881
SUBTOTAL | [5 empty] | 25.0948
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 408 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | UN | 0.4 | 0.99 | 0.396
SINAPI | 11929 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" | UN | 0.08 | 18.72 | 1.4976
SETOP | ED-49461 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 0.4 | 14.76 | 5.904
SETOP | ED-49655 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM CHUMBADOR QUÍMICO À BASE DE RESINA POLIÉSTER, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRA | DM3 | 0.08 | 15.4635 | 1.2371
SETOP | MATED-18324 | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | UN | 0.08 | 0.131 | 0.01048
SETOP | MATED-18325 | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | UN | 0.08 | 0.1108 | 0.008864
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 9.054
TOTAL | [5 empty] | 88.9655
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
DUT-002 |  | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO E ACÚSTICO, FABRICADOS EXTERNAMENTE EM FOLHA DE ALUMÍNIO, ARAME EM AÇO CARBONO, ISOLAMENTO DE LÂ DE VIDRO 16 KG/M3, DUTO INTERNO EM FOLHA DE ALUMÍNIO COM MICRO FUROS. MODELO SONODEC RT 1.2 - DIÂMETRO = 8" (209 MM). REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE |  |  | 74.0117 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0172 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO E ACÚSTICO, FABRICADOS EXTERNAMENTE EM FOLHA DE ALUMÍNIO, ARAME EM AÇO CARBONO, ISOLAMENTO DE LÂ DE VIDRO 16 KG/M3, DUTO INTERNO EM FOLHA DE ALUMÍNIO COM MICRO FUROS. MODELO SONODEC RT 1.2 - DIÂMETRO = 8" (209 MM). REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE | M | 0.18333 | 246.97 | 45.2778
SUBTOTAL | [5 empty] | 45.2778
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4276 | 20.98 | 8.971
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4276 | 25.97 | 11.1048
SUBTOTAL | [5 empty] | 20.0758
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 408 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | UN | 0.4 | 0.99 | 0.396
SINAPI | 11929 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" | un | 0.08 | 18.72 | 1.4976
SETOP | ED-49461 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 0.4 | 14.76 | 5.904
SETOP | ED-49655 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM CHUMBADOR QUÍMICO À BASE DE RESINA POLIÉSTER, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRA | DM3 | 0.08 | 15.4635 | 1.2371
SETOP | MATED-18324 | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | UN | 0.08 | 0.131 | 0.01048
SETOP | MATED-18325 | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | UN | 0.08 | 0.1108 | 0.008864
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 8.658
TOTAL | [5 empty] | 74.0117
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
DUT-003 |  | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO E ACÚSTICO, FABRICADOS EXTERNAMENTE EM FOLHA DE ALUMÍNIO, ARAME EM AÇO CARBONO, ISOLAMENTO DE LÂ DE VIDRO 16 KG/M3, DUTO INTERNO EM FOLHA DE ALUMÍNIO COM MICRO FUROS. MODELO SONODEC RT 1.2 - DIÂMETRO = 6" (161 MM). REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE |  |  | 60.0241 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0173 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO E ACÚSTICO, FABRICADOS EXTERNAMENTE EM FOLHA DE ALUMÍNIO, ARAME EM AÇO CARBONO, ISOLAMENTO DE LÂ DE VIDRO 16 KG/M3, DUTO INTERNO EM FOLHA DE ALUMÍNIO COM MICRO FUROS. MODELO SONODEC RT 1.2 - DIÂMETRO = 6" (161 MM). REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE | M | 0.18333 | 195.89 | 35.9132
SUBTOTAL | [5 empty] | 35.9132
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3207 | 20.98 | 6.7283
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3207 | 25.97 | 8.3286
SUBTOTAL | [5 empty] | 15.0569
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 408 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | UN | 0.4 | 0.99 | 0.396
SINAPI | 11929 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" | un | 0.08 | 18.72 | 1.4976
SETOP | ED-49461 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 0.4 | 14.76 | 5.904
SETOP | ED-49655 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM CHUMBADOR QUÍMICO À BASE DE RESINA POLIÉSTER, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRA | DM3 | 0.08 | 15.4635 | 1.2371
SETOP | MATED-18324 | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | UN | 0.08 | 0.131 | 0.01048
SETOP | MATED-18325 | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | UN | 0.08 | 0.1108 | 0.008864
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 9.054
TOTAL | [5 empty] | 60.0241
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
GAB-001 |  | GABINETE DE VENTILAÇÃO DOTADO DE MICRO VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO "SIROCCO", MODELO MGD 160; GAB-01, GAB-2 E GAB-03; VAZÃO DE AR INSUFLADO = 325 M3/H. PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA DISPONÍVEL = 12 MMCA. POTÊNCIA MOTOR DO VENTILADOR = 0,05 KW (220V/2Ø/60HZ). DIMENSÕES DA UNIDADE (C/L/H) = 420/420/385 MM. PESO DA UNIDADE = 9 KG. REF.: BERLINER-LUFT OU EQUIVALENTE |  |  | 4998.08 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0174 | GABINETE DE VENTILAÇÃO DOTADO DE MICRO VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO "SIROCCO", MODELO MGD 160; GAB-01, GAB-2 E GAB-03; VAZÃO DE AR INSUFLADO = 325 M3/H. PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA DISPONÍVEL = 12 MMCA. POTÊNCIA MOTOR DO VENTILADOR = 0,05 KW (220V/2Ø/60HZ). DIMENSÕES DA UNIDADE (C/L/H) = 420/420/385 MM. PESO DA UNIDADE = 9 KG. REF.: BERLINER-LUFT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 4152.98 | 4152.98
SUBTOTAL | [5 empty] | 4152.98
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 20.98 | 377.64
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 25.97 | 467.46
SUBTOTAL | [5 empty] | 845.1
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 4998.08
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CDA-001 |  | CORTINA DE AR MODELO ACF09S5, COM CONTROLE REMOTO. CORT-01, CORT-02, CORT-04, CORT-05 E CORT-06. MOTOR ELÉTRICO = 190 W (220V/2Ø/60HZ), DIMENSÕES (A/L/P)= 210/900/190 MM. REF. SPRINGER CARRIER OU EQUIVALENTE |  |  | 1318.69 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0175 | CORTINA DE AR MODELO ACF09S5, COM CONTROLE REMOTO. CORT-01, CORT-02, CORT-04, CORT-05 E CORT-06. MOTOR ELÉTRICO = 190 W (220V/2Ø/60HZ), DIMENSÕES (A/L/P)= 210/900/190 MM. REF. SPRINGER CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 1130.89 | 1130.89
SUBTOTAL | [5 empty] | 1130.89
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 20.98 | 83.92
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 25.97 | 103.88
SUBTOTAL | [5 empty] | 187.8
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1318.69
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
OBC-001 |  | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR COM 10CM DE ESPESSURA, INCLUINDO ACABAMENTO, EMBOÇO |  |  | 185.0835 | M2
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SETOP | ED-48204 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO (CCA), ESP. 15CM, INCLUSIVE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA ASSENTAMENTO | m² | 1.05 | 130.85 | 137.3925
SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 2.1 | 22.71 | 47.691
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 185.0835
TOTAL | [5 empty] | 185.0835
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
OBC-002 |  | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO FORMICADO NA COR ARGILA, COM DIMENSÕES DE 2,10X1,0M, INCLUSIVE MARCOS E ALIZARES |  |  | 3406.4747 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0180 | Kit Porta de madeira 210x1,0m | UN | 1 | 3300 | 3300
SUBTOTAL | [5 empty] | 3300
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3270000 | 31,35 | 10.2515
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0240000 | 28,15 | 56.9756
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1760000 | 20,41 | 24.0022
SUBTOTAL | [5 empty] | 91.2292
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M³ | 0,0229000 | 665,74 | 15.2454
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 15.2454
TOTAL | [5 empty] | 3406.4747
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
OBC-003 |  | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO FORMICADO NA COR ARGILA, COM DIMENSÕES DE 2,10X1,4M, INCLUSIVE MARCOS E ALIZARES |  |  | 5036.4747 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0181 | Kit Porta de madeira 210x1,4m | UN | 1 | 4930 | 4930
SUBTOTAL | [5 empty] | 4930
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3270000 | 31,35 | 10.2515
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0240000 | 28,15 | 56.9756
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1760000 | 20,41 | 24.0022
SUBTOTAL | [5 empty] | 91.2292
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M³ | 0,0229000 | 665,74 | 15.2454
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 15.2454
TOTAL | [5 empty] | 5036.4747
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
OBC-004 |  | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO FORMICADO NA COR ARGILA, COM DIMENSÕES DE 2,10X1,8M, INCLUSIVE MARCOS E ALIZARES |  |  | 5636.4747 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0182 | Kit Porta de madeira 210x1,8m | UN | 1 | 5530 | 5530
SUBTOTAL | [5 empty] | 5530
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3270000 | 31,35 | 10.2515
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0240000 | 28,15 | 56.9756
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1760000 | 20,41 | 24.0022
SUBTOTAL | [5 empty] | 91.2292
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M³ | 0,0229000 | 665,74 | 15.2454
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 15.2454
TOTAL | [5 empty] | 5636.4747
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
OBC-005 |  | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO FORMICADO NA COR ARGILA, COM DIMENSÕES DE 2,10X2,0M, INCLUSIVE MARCOS E ALIZARES |  |  | 6156.4747 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0183 | Kit Porta de madeira 210x2,0m | UN | 1 | 6050 | 6050
SUBTOTAL | [5 empty] | 6050
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3270000 | 31,35 | 10.2515
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0240000 | 28,15 | 56.9756
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1760000 | 20,41 | 24.0022
SUBTOTAL | [5 empty] | 91.2292
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M³ | 0,0229000 | 665,74 | 15.2454
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 15.2454
TOTAL | [5 empty] | 6156.4747
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
OBC-006 |  | CONSTRUÇÃO DE PISO CERÂMICO PARA CASA DE MÁQUINAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DE CONTRA PISO, INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA, INSTALAÇÃO DE CONTRAPISO E PISO CERÂMICO |  |  | 706.18 | M2
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SETOP | ED-48479 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 1 | 17.55 | 17.55
SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 2.6 | 187.68 | 487.968
SETOP | ED-50170 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 1 | 43.45 | 43.45
SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 1.1 | 142.92 | 157.212
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 706.18
TOTAL | [5 empty] | 706.18
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
OBC-007 |  | FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM PINTURA LATEX COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO |  |  | 65.016 | M2
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 1.05 | 47.27 | 49.6335
SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1.05 | 14.65 | 15.3825
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 65.016
TOTAL | [5 empty] | 65.016
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
OBC-008 |  | FORRO DE GESSO MODULAR EM PLACAS DE 625X625, COM PLACAS REMOVÍVEIS, EM FIBRA MINERAL, DESEMPENHO DE RESISTENCIA A UMIDADE COM PINTURA NA COR BRANCA. PERFIL DE BORDAS DO TIPO TEGULAR, COR BRANCA FIXADO COM PERFIL METÁLICO T15 |  |  | 181.6726 | M2
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 39511 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | m² | 1.05 | 126.32 | 132.636
INSUMO | 39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | 3,5470000 | 5,02 | 17.8059
INSUMO | 39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 1,2267000 | 1,89 | 2.3185
INSUMO | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1,4276000 | 2,91 | 4.1543
INSUMO | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 9,6469000 | 0,14 | 1.3506
INSUMO | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 1,2267000 | 0,33 | 0.40481
INSUMO | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0,0123000 | 37,24 | 0.45805
INSUMO | 43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0,0370000 | 29,04 | 1.0745
SUBTOTAL | [5 empty] | 160.2026
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4786000 | 24,45 | 11.7018
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4786000 | 20,41 | 9.7682
SUBTOTAL | [5 empty] | 21.47
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 181.6726
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
HID-001 |  | JOELHO 90º, COM PONTA/BOLSA E ANEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO Ø40MM X Ø1/2" |  |  | 16.6495 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 10835 | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 5.42 | 5.42
SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | un | 0.0118 | 59.63 | 0.70363
SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | un | 0.014 | 67.56 | 0.94584
SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | un | 0.0427 | 2.41 | 0.10291
SUBTOTAL | [5 empty] | 7.1724
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.192 | 21.98 | 4.2202
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.192 | 27.38 | 5.257
SUBTOTAL | [5 empty] | 9.4771
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 16.6495
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
IEL-006 |  | CONJUNTO DE PLACA 2X4" E 4"X4" PARA SEIS (6) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO |  |  | 12.46 | CJ
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SETOP | ED-5621 | PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | un | 1 | 5.14 | 5.14
SETOP | ED-5624 | PLACA 4"X4" PARA QUATRO (4) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | un | 1 | 7.32 | 7.32
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 12.46
TOTAL | [5 empty] | 12.46
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
QDE-008 |  | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QGBT-3PB |  |  | 45545.8512 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0049 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QGBT-3PB | UN | 1 | 45500 | 45500
SUBTOTAL | [5 empty] | 45500
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6384 | 28.54 | 18.2199
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6384 | 23.03 | 14.7024
SUBTOTAL | [5 empty] | 32.9223
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0189 | 684.07 | 12.9289
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 12.9289
TOTAL | [5 empty] | 45545.8512
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
QDE-009 |  | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QGBT-TOM-3PB |  |  | 17895.8512 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0050 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QGBT-TOM-3PB | UN | 1 | 17850 | 17850
SUBTOTAL | [5 empty] | 17850
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6384 | 28.54 | 18.2199
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6384 | 23.03 | 14.7024
SUBTOTAL | [5 empty] | 32.9223
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0189 | 684.07 | 12.9289
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 12.9289
TOTAL | [5 empty] | 17895.8512
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
QDE-010 |  | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QGBT-VAC-3PB |  |  | 5245.8512 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0051 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QGBT-VAC-3PB | UN | 1 | 5200 | 5200
SUBTOTAL | [5 empty] | 5200
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6384 | 28.54 | 18.2199
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6384 | 23.03 | 14.7024
SUBTOTAL | [5 empty] | 32.9223
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0189 | 684.07 | 12.9289
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 12.9289
TOTAL | [5 empty] | 5245.8512
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
QDE-011 |  | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDI-3PB-01 |  |  | 11595.8512 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0052 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDI-3PB-01 | UN | 1 | 11550 | 11550
SUBTOTAL | [5 empty] | 11550
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6384 | 28.54 | 18.2199
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6384 | 23.03 | 14.7024
SUBTOTAL | [5 empty] | 32.9223
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0189 | 684.07 | 12.9289
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 12.9289
TOTAL | [5 empty] | 11595.8512
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
QDE-012 |  | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDI-3PB-02 |  |  | 11595.8512 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0053 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDI-3PB-02 | UN | 1 | 11550 | 11550
SUBTOTAL | [5 empty] | 11550
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6384 | 28.54 | 18.2199
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6384 | 23.03 | 14.7024
SUBTOTAL | [5 empty] | 32.9223
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0189 | 684.07 | 12.9289
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 12.9289
TOTAL | [5 empty] | 11595.8512
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
QDE-013 |  | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDT-3PB-TIPICO 1 |  |  | 3345.8512 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0054 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDT-3PB-TIPICO 1 | UN | 1 | 3300 | 3300
SUBTOTAL | [5 empty] | 3300
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6384 | 28.54 | 18.2199
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6384 | 23.03 | 14.7024
SUBTOTAL | [5 empty] | 32.9223
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0189 | 684.07 | 12.9289
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 12.9289
TOTAL | [5 empty] | 3345.8512
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
QDE-014 |  | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDT-3PB-TIPICO 2 |  |  | 3545.8512 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0055 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDT-3PB-TIPICO 2 | UN | 1 | 3500 | 3500
SUBTOTAL | [5 empty] | 3500
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6384 | 28.54 | 18.2199
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6384 | 23.03 | 14.7024
SUBTOTAL | [5 empty] | 32.9223
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0189 | 684.07 | 12.9289
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 12.9289
TOTAL | [5 empty] | 3545.8512
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
QDE-015 |  | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDT-3PB-TIPICO 3 |  |  | 3545.8512 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0056 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDT-3PB-TIPICO 3 | UN | 1 | 3500 | 3500
SUBTOTAL | [5 empty] | 3500
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6384 | 28.54 | 18.2199
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6384 | 23.03 | 14.7024
SUBTOTAL | [5 empty] | 32.9223
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0189 | 684.07 | 12.9289
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 12.9289
TOTAL | [5 empty] | 3545.8512
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
PNL-001 |  | PAINEL DE AUTOMAÇÃO QCOM-1-3PB-1 |  |  | 13519.8205 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0057 | PAINEL DE AUTOMAÇÃO QCOM-1-3PB-1 | UN | 1 | 13500 | 13500
SUBTOTAL | [5 empty] | 13500
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5335 | 10.95 | 5.8418
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5335 | 9.02 | 4.8122
SUBTOTAL | [5 empty] | 10.654
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M³ | 0.0134 | 684.07 | 9.1665
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 9.1665
TOTAL | [5 empty] | 13519.8205
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
PNL-002 |  | PAINEL DE AUTOMAÇÃO QCOM-1-3PB-2 |  |  | 14019.8205 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0058 | PAINEL DE AUTOMAÇÃO QCOM-1-3PB-2 | UN | 1 | 14000 | 14000
SUBTOTAL | [5 empty] | 14000
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5335 | 10.95 | 5.8418
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5335 | 9.02 | 4.8122
SUBTOTAL | [5 empty] | 10.654
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M³ | 0.0134 | 684.07 | 9.1665
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 9.1665
TOTAL | [5 empty] | 14019.8205
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
PNL-003 |  | PAINEL DE AUTOMAÇÃO QCOM-1-3PB-3 |  |  | 14019.8205 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0059 | PAINEL DE AUTOMAÇÃO QCOM-1-3PB-3 | UN | 1 | 14000 | 14000
SUBTOTAL | [5 empty] | 14000
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5335 | 10.95 | 5.8418
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5335 | 9.02 | 4.8122
SUBTOTAL | [5 empty] | 10.654
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M³ | 0.0134 | 684.07 | 9.1665
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 9.1665
TOTAL | [5 empty] | 14019.8205
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
PNL-004 |  | PAINEL ELÉTRICO FC-3B1 |  |  | 18919.8205 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0060 | PAINEL ELÉTRICO FC-3B1 | UN | 1 | 18900 | 18900
SUBTOTAL | [5 empty] | 18900
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5335 | 10.95 | 5.8418
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5335 | 9.02 | 4.8122
SUBTOTAL | [5 empty] | 10.654
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M³ | 0.0134 | 684.07 | 9.1665
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 9.1665
TOTAL | [5 empty] | 18919.8205
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
PNL-005 |  | PAINEL ELÉTRICO FC-3B2/3B3 |  |  | 20869.8205 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0061 | PAINEL ELÉTRICO FC-3B2/3B3 | UN | 1 | 20850 | 20850
SUBTOTAL | [5 empty] | 20850
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5335 | 10.95 | 5.8418
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5335 | 9.02 | 4.8122
SUBTOTAL | [5 empty] | 10.654
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M³ | 0.0134 | 684.07 | 9.1665
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 9.1665
TOTAL | [5 empty] | 20869.8205
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
PNL-006 |  | PAINEL ELÉTRICO FC-3B4 |  |  | 18919.8205 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | COT-0062 | PAINEL ELÉTRICO FC-3B4 | UN | 1 | 18900 | 18900
SUBTOTAL | [5 empty] | 18900
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5335 | 10.95 | 5.8418
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5335 | 9.02 | 4.8122
SUBTOTAL | [5 empty] | 10.654
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M³ | 0.0134 | 684.07 | 9.1665
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 9.1665
TOTAL | [5 empty] | 18919.8205
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CAB-001 |  | CABO DE CONTROLE 450/750V 1x2C#1,5mm² |  |  | 5.2734 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 34602 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | m | 1.2434 | 3.45 | 4.2897
SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | un | 0.0188 | 3.46 | 0.065048
SUBTOTAL | [5 empty] | 4.3548
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.046 | 10.95 | 0.5037
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.046 | 9.02 | 0.41492
SUBTOTAL | [5 empty] | 0.91862
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 5.2734
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
CAB-002 |  | CABO DE CONTROLE 450/750V 1x3C#1,5mm² |  |  | 7.3195 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 34618 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | m | 1.2434 | 4.7 | 5.844
SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | un | 0.0282 | 3.46 | 0.097572
SUBTOTAL | [5 empty] | 5.9416
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 10.95 | 0.75555
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 9.02 | 0.62238
SUBTOTAL | [5 empty] | 1.3779
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 7.3195
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
IEL-007 |  | PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO Ø3/4", ROSCA BSP |  |  | 23.8802
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 1599 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM | un | 1 | 22.02 | 22.02
SUBTOTAL | [5 empty] | 22.02
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09315 | 10.95 | 1.02
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09315 | 9.02 | 0.84021
SUBTOTAL | [5 empty] | 1.8602
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 23.8802
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FIN-002 |  | PROJETO "AS BUILT" DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONIA |  |  | 1918.3982 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 15 | 45.69 | 685.35
SINAPI | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 5 | 152.09 | 760.45
SETOP | ED-21772 | ENGENHEIRO ELETRICISTA/MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.022727 | 20794.32 | 472.5982
SUBTOTAL | [5 empty] | 1918.3982
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1918.3982
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FIN-004 |  | PROJETO "AS BUILT" DE CLIMATIZAÇÃO |  |  | 2302.0778 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 18 | 45.69 | 822.42
SINAPI | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 6 | 152.09 | 912.54
SETOP | ED-21772 | ENGENHEIRO ELETRICISTA/MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.027273 | 20794.32 | 567.1178
SUBTOTAL | [5 empty] | 2302.0778
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 2302.0778
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | X
FIN-010 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  | 6.123 | M2
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 20.41 | 6.123
SUBTOTAL | [5 empty] | 6.123
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 6.123
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | 200
TOR-01 |  | Curva 90º em PVC, cor marron para conexões soldáveis, Linha PBS conforme NBR 5648 - diâmetro = 8" Ref.: Tigre ou equivalente |  |  | 563.9136 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 6317 | Curva 90º em PVC, cor marron para conexões soldáveis, Linha PBS conforme NBR 5648 - diâmetro = 8" Ref.: Tigre ou equivalente | UN | 1 | 540.8 | 540.8
SUBTOTAL | [5 empty] | 540.8
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48375 | 21.45 | 10.3764
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48375 | 26.33 | 12.7371
SUBTOTAL | [5 empty] | 23.1136
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 563.9136
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
TOR-02 |  | Flange com furos em PVC, cor marron para conexões soldáveis, Linha PBS conforme NBR 5648 Ref.: Tigre ou equivalente |  |  | 765.0136 | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 6317 | Flange com furos em PVC, cor marron para conexões soldáveis, Linha PBS conforme NBR 5648 Ref.: Tigre ou equivalente | UN | 1 | 741.9 | 741.9
SUBTOTAL | [5 empty] | 741.9
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48375 | 21.45 | 10.3764
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48375 | 26.33 | 12.7371
SUBTOTAL | [5 empty] | 23.1136
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 765.0136

## Mapa Cotações (hidden)
CONTRATANTE: | CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
PROJETO: | ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL BH ¦ REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO ANEXO
ENDEREÇO: | AV. DOS ANDRADAS Nº 3100, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE/ MG
ETAPA: | ORÇAMENTO
MAPA DE COTAÇÕES
ÍNDICE DE VERSÕES
VERSÃO | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS |  |  | DATA |  |  | ATUALIZAÇÃO
R0 | Atendendo à Comentários |  |  | 2024-05-15 |  |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R8 | Atendendo à Comentários |  |  | 2024-07-23 |  |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R9 | Atendendo à Comentários |  |  | 2024-07-31 |  |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | FORNECEDOR 1 |  |  | FORNECEDOR 2 |  |  | FORNECEDOR 3 |  |  | MEDIANA (R$) | OBSERVAÇÕES
|  |  | DADOS | DATA | CUSTO UNIT. + FRETE (R$) | DADOS | DATA | CUSTO UNIT. + FRETE (R$) | DADOS | DATA | CUSTO UNIT. + FRETE (R$)
COT-0001 | BEP | UN | Termotécnica Industria e Comércio LTDA Leticia Cardoso (31) 5197-4000 | 2024-05-27 | 462.36 | MULTISEG | 2024-06-03 | 435.06 | LOJA ELETRICA | 2024-06-03 | 490.34 | 462.36
COT-0002 | ISOLADOR DEHNISO 1030mm COM DISTANCIA DE ISOLAMENTO 950mm COM BASE PERPENDICULAR E ABRAÇADEIRA INOX PARA CONDUTORES CHATOS DE 70MM² | UN | Termotécnica Industria e Comércio LTDA Leticia Cardoso (31) 5197-4000 | 2024-05-27 | 400 | LOJA ELETRICA | 2024-06-03 | 450 | BH Comercio | 2024-05-31 | 520 | 450
COT-0005 | PLUG MACHO 2P + T | UN | loja Eletrica | 2024-05-31 | 6.81 | CASA DO ELETRICISTA | 2024-06-03 | 18.05 | ALUMBRA | 2024-06-03 | 24.47 | 18.05
COT-0007 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QGBT | UN | RST Quadros Elétricos Fernando Ferreira (31) 3333-2503 | 2024-05-11 | 253988 | VIERCON PAINEIS | 2024-06-03 | 265250 | MPA Paineis | 2024-06-03 | 260850 | 260850
COT-0012 | UNIDADE RESFRIADORA DE ÁGUA "CHILLER" COM CONDENSAÇÃO A AR, COMPRESSOR VFD PARAFUSO COM PROTEÇÃO ACÚSTICA, VENTILADORES DO CONDENSADOR COM VARIADOR DE FREQUENCIA, REFRIGERANTE R-134A. MODELO 30XV180H - UR-01 E UR-02. CAPACIDADE FRIGORÍFICA = 633 KW (180TR) EFICÊNCIA 9COPR) = 3,437 KW/KW. TEMPERATURA DE ENTRADA/SAÍDA DA ÁGUA = 12,5°C/7,0°C. VAZÃO DE ÁGUA GELADA =102,5 M3/H. POTENCIA ELÉTRICA = 168,4 KW (220V/3F/60HZ). DIMENSÕES (L/A/C) = 2237/2512/7661 MM; PESO = 6391 KG. REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | Tech Frio Representações e Serviços Ltda Springer Carrier Ltda 10.948.651/0001-61 Eng. Marcus Vinícius de Meira (31) 9 9993-1600 | 2024-05-10 | 1025636.64 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 1104224.18 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 1035893.0064 | 1035893.0064
COT-0013 | SISTEMA DE CONTROLE SCP50-OPEN, PARA CONTROLE DA Conforme Lista de Materiais Climatização - CAG (CHILLER, BOMBAS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS), COMPLETO COM TODOS OS DISPOSITIVOS E SOFTWARE MONTADO EM PAINEL METALICO CLASSE DE PROTEÇÃO IP-65. REF.: CARRIER OU EQUIVALENTEBOMBAS CENTRÍFUGASBOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO HORIZONTAL, DECARGA VERTICAL PARA CIMA, COM MOTOR ELÉTRICOMODELO NBG 125-100-315/334 AASJ2AESBQQESX4 - BAGS-01 E BAGS-02VAZÃO DE ÁGUA = 205 M3/HALTURA MANOMÉTRICA = 37,25 MCA | CJ | Tech Frio Representações e Serviços Ltda Springer Carrier Ltda 10.948.651/0001-61 Eng. Marcus Vinícius de Meira (31) 9 9993-1601 | 2024-05-10 | 30000 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 32150 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 30090 | 30090
COT-0014 | BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO HORIZONTAL, DECARGA VERTICAL PARA CIMA, COM MOTOR ELÉTRICO, MODELO NBG 125-100-315/334 AASJ2AESBQQESX4 - BAGS-01 E BAGS-02. VAZÃO DE ÁGUA = 205 M3/H. ALTURA MANOMÉTRICA = 37,25 MCA. RENDIMENTO = 85%. ROTAÇÃO = 1750 RPM. DIÂMETROS SUCÇÃO/RECALQUE = 5"/4". POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 50 CV(220V/3F/60HZ). ACESSÓRIOS: BASE METÁLICA, ACOPLAMENTO E PROTETOR DE ACOPLAMENTO. PESO DA UNIDADE = 505 KG. REF.: GRUNDFOS OU EQUIVALENTE | UN | PRES Brasil Vendas e Manutenção Ltda 17.818.302/0001-74 Ademir Martins Bento (31) 2571-2062 | 2024-04-26 | 71650 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 70160 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 71864.95 | 71650
COT-0015 | BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO HORIZONTAL, DECARGA VERTICAL PARA CIMA, COM MOTOR ELÉTRICO. MODELO NBG 125-80-200/222 AASJ2AESBQQENX4 - BAGP-01, BAGP-02 E BAGP-03. VAZÃO DE ÁGUA = 102,5 M3/H. ALTURA MANOMÉTRICA = 16,8 MCA. RENDIMENTO = 77,7%. ROTAÇÃO = 1750 RPM. DIÂMETROS SUCÇÃO/RECALQUE = 5"/3". POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 15 CV(220V/3F/60HZ). ACESSÓRIOS: BASE METÁLICA, ACOPLAMENTO E PROTETOR DE ACOPLAMENTO. PESO DA UNIDADE = 256 KG. REF.: GRUNDFOS OU EQUIVALENTE | UN | PRES Brasil Vendas e Manutenção Ltda 17.818.302/0001-74 Ademir Martins Bento (31) 2571-2062 | 2024-04-26 | 32800 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 31120 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 32898.4 | 32800
COT-0016 | BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO HORIZONTAL, DECARGA VERTICAL PARA CIMA, COM MOTOR ELÉTRICO. MODELO NBG NBG 80-50-200/183 AAJ2AESBQQEJX4 - BAGP-04 E BAGP-05. VAZÃO DE ÁGUA = 32 M3/H. ALTURA MANOMÉTRICA = 15,9 MCA. RENDIMENTO = 73,8%. ROTAÇÃO = 1750 RPM. DIÂMETROS SUCÇÃO/RECALQUE = 3"/2". POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 4 CV(220V/3F/60HZ). ACESSÓRIOS: BASE METÁLICA, ACOPLAMENTO E PROTETOR DE ACOPLAMENTO. PESO DA UNIDADE = 256 KG. REF.: GRUNDFOS OU EQUIVALENTE | UN | PRES Brasil Vendas e Manutenção Ltda 17.818.302/0001-74 Ademir Martins Bento (31) 2571-2062 | 2024-04-26 | 21300 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 22120 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 21363.9 | 21363.9
COT-0017 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL PARA AR MODELO DPTM 250, CLASSE DE PROTEÇÃO IP. PRESSÃO DE OPERAÇÃO = 0-250 PA(0-25 MMCA). SINAL DE SAÍDA = 0-10 VDC, 4-20 MA. ALIMENTAÇÃO = 18-30 VAC/DC - 50/60 HZ. REF.: HONEYWELL OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. PENNSE RJ 22.182.031/0002-24 (21) 3082-6520 | 2024-04-29 | 1494.62 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 1552.12 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 1499.1039 | 1499.1039
COT-0018 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO MANOMÉTRICA PARA ÁGUA MODELO MLH150PSCDJ1236, CLASSE DE PROTEÇÃO IP. PRESSÃO DE OPERAÇÃO = 0-10 BAR. SINAL DE SAÍDA = 0-10 VDC, 4-20 MA ALIMENTAÇÃO = 9,5-30 VAC/DC - 50/60 HZ. REF.: HONEYWELL OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. PENNSE RJ 22.182.031/0002-24 (21) 3082-6520 | 2024-04-29 | 4129.58 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 4018.87 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 4141.9687 | 4129.58
COT-0019 | PURGADOR DE AR MODELO13WH, DIÂMETRO = 1", PRESSÃO ADMISSÍVEL = 300 PSI. REF.: SPIRAX-SARCO OU EQUIVALENTE | UN | VM Brasil | 2024-05-31 | 2550 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 2661.01 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 2529.6 | 2550
COT-0020 | VÁLVULA ESFERA SÉRIE MITE, EM LATÃO, ROSCA, NORMA ABNT NBR 6414, DIÂMETRO=1/4", PRESSÃO = 150 PSI. REF.: NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | HENN AUTOPEÇAS | 2024-05-31 | 70.33 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 80.25 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 69.7674 | 70.33
COT-0021 | CHAVE DE FLUXO MODELO S6065A1003, CLASSE DE PROTEÇÃO IP65. CONTATO ELÉTRICO = 15 A 250 VAC. PRESSÃO ADMISSÍVEL = 11 BAR. REF.: HONEYWELL OU EQUIVALENTE | UN | RSA-Sensor | 2024-05-31 | 819.72 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 830 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 813.1622 | 819.72
COT-0022 | MANÔMETRO INDUSTRIAL MODELO UN Ø= 86 MM, ROSCA, DIÂMETRO = 1/4", ELEMENTO ELÁSTICO TOMBAK, CAIXA EM AÇO, EXECUÇÃO A1, ESCALA = 0-2,5 KGF/CM2, COM GLICERINA . REF.: NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | AUTOMAÇÃO24H | 2024-05-31 | 134.7 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 132 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 133.6224 | 133.6224
COT-0025 | LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NORMA NBR 6590, DIÂMETRO=1/4", REF. TUPY OU EQUIVALENTE | UN | ACOSPOSITANO | 2024-05-31 | 24.93 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 26.3 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 24.3217 | 24.93
COT-0026 | JOELHO EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NORMA NBR 6590, DIÂMETRO=1/4", REF. TUPY OU EQUIVALENTE | UN | ACOSPOSITANO | 2024-05-31 | 25.03 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 26.28 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 24.4193 | 25.03
COT-0027 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, ASTM-A53, SCH 40 - DIÂMETRO = 10" | M | 100% metais | 2024-05-31 | 3428.75 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 3510 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 3345.0885 | 3428.75
COT-0036 | VÁLVULA GLOBO EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 6".REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 100% METAIS | 2024-05-31 | 4790.68 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 4801.25 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 4673.7874 | 4790.68
COT-0037 | VÁLVULA GLOBO EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 5". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | 100% METAIS | 2024-05-31 | 4088.26 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 4120 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 3988.5065 | 4088.26
COT-0038 | VÁLVULA GLOBO EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 3". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | RIBERFLUID | 2024-05-31 | 721.91 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 718 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 727.3243 | 721.91
COT-0039 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 10". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | PLAMAX | 2024-05-31 | 7214.03 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 7180 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 7268.1352 | 7214.03
COT-0040 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 8". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | HIDRAUCONEX | 2024-05-31 | 4999 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 4890 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 5036.4925 | 4999
COT-0041 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 6". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | HIDROMETROECIA | 2024-05-31 | 2300 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 2150 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 2317.25 | 2300
COT-0042 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 5". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | HIDROMETROECIA | 2024-05-31 | 1100 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 1120 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 1108.25 | 1108.25
COT-0043 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 4". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | HIDRAUCONEX | 2024-05-31 | 1599 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 1620 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 1610.9925 | 1610.9925
COT-0044 | VÁLVULA GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, HASTE ASCENDENTE EXTERNA CLASSE 125, DIÂMETRO = 3". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | ACOSPOSITANO | 2024-05-31 | 599.65 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 620 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 604.1474 | 604.1474
COT-0045 | VÁLVULA GAVETA EM BRONZE, COM ROSCA ABNT-NBR-6414, HASTE ASCENDENTE INTERNA, CLASSE 150 - DIÂMETRO = 2". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | RIBERFLUID | 2024-05-31 | 500.97 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 495.2 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 494.4574 | 495.2
COT-0046 | VÁLVULA GAVETA EM BRONZE, COM ROSCA ABNT-NBR-6414, HASTE ASCENDENTE INTERNA, CLASSE 150 - DIÂMETRO = 11/4". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | ABC DA CONSTRUÇÃO | 2024-05-31 | 153.9 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 148.38 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 151.8993 | 151.8993
COT-0047 | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM AÇO FUNDIDO, COM FLANGES, COM PORTINHOLA CLASSE 150, DIÂMETRO =6". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | HIDROVÁLVULAS | 2024-05-31 | 2650.2 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 2580.48 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 2615.7474 | 2615.7474
COT-0048 | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM AÇO FUNDIDO, COM FLANGES, COM PORTINHOLA CLASSE 150, DIÂMETRO =5". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | HIDROVÁLVULAS | 2024-05-31 | 2235.4 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 2240.15 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 2206.3398 | 2235.4
COT-0049 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QGBT-3PB | UN | RST Quadros Elétricos Fernando Ferreira (31) 3333-2503 | 2024-05-11 | 44552 | VIERCON PAINEIS | 2024-06-03 | 46680 | MPA Paineis | 2024-06-03 | 45500 | 45500
COT-0050 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QGBT-TOM-3PB | UN | RST Quadros Elétricos Fernando Ferreira (31) 3333-2503 | 2024-05-11 | 16950 | VIERCON PAINEIS | 2024-06-03 | 18800 | MPA Paineis | 2024-06-03 | 17850 | 17850
COT-0051 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QGBT-VAC-3PB | UN | RST Quadros Elétricos Fernando Ferreira (31) 3333-2503 | 2024-05-11 | 4930 | VIERCON PAINEIS | 2024-06-03 | 5500 | MPA Paineis | 2024-06-03 | 5200 | 5200
COT-0052 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDI-3PB-01 | UN | RST Quadros Elétricos Fernando Ferreira (31) 3333-2503 | 2024-05-11 | 9984 | VIERCON PAINEIS | 2024-06-03 | 12100 | MPA Paineis | 2024-06-03 | 11550 | 11550
COT-0053 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDI-3PB-02 | UN | RST Quadros Elétricos Fernando Ferreira (31) 3333-2503 | 2024-05-11 | 9984 | VIERCON PAINEIS | 2024-06-03 | 12100 | MPA Paineis | 2024-06-03 | 11550 | 11550
COT-0054 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDT-3PB-TIPICO 1 | UN | RST Quadros Elétricos Fernando Ferreira (31) 3333-2503 | 2024-05-11 | 2850 | VIERCON PAINEIS | 2024-06-03 | 3450 | MPA Paineis | 2024-06-03 | 3300 | 3300
COT-0055 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDT-3PB-TIPICO 2 | UN | RST Quadros Elétricos Fernando Ferreira (31) 3333-2503 | 2024-05-11 | 3100 | VIERCON PAINEIS | 2024-06-03 | 3800 | MPA Paineis | 2024-06-03 | 3500 | 3500
COT-0056 | QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR QDT-3PB-TIPICO 3 | UN | RST Quadros Elétricos Fernando Ferreira (31) 3333-2503 | 2024-05-11 | 3100 | VIERCON PAINEIS | 2024-06-03 | 3800 | MPA Paineis | 2024-06-03 | 3500 | 3500
COT-0057 | PAINEL DE AUTOMAÇÃO QCOM-1-3PB-1 | UN | RST Quadros Elétricos Fernando Ferreira (31) 3333-2503 | 2024-05-31 | 12165 | VIERCON PAINEIS | 2024-06-03 | 14100 | MPA Paineis | 2024-06-03 | 13500 | 13500
COT-0058 | PAINEL DE AUTOMAÇÃO QCOM-1-3PB-2 | UN | RST Quadros Elétricos Fernando Ferreira (31) 3333-2503 | 2024-05-31 | 12664 | VIERCON PAINEIS | 2024-06-03 | 15350 | MPA Paineis | 2024-06-03 | 14000 | 14000
COT-0059 | PAINEL DE AUTOMAÇÃO QCOM-1-3PB-3 | UN | RST Quadros Elétricos Fernando Ferreira (31) 3333-2503 | 2024-05-31 | 12664 | VIERCON PAINEIS | 2024-06-03 | 15350 | MPA Paineis | 2024-06-03 | 14000 | 14000
COT-0060 | PAINEL ELÉTRICO FC-3B1 | UN | RST Quadros Elétricos Fernando Ferreira (31) 3333-2503 | 2024-05-11 | 18748 | VIERCON PAINEIS | 2024-06-03 | 19900 | MPA Paineis | 2024-06-03 | 18900 | 18900
COT-0061 | PAINEL ELÉTRICO FC-3B2/3B3 | UN | RST Quadros Elétricos Fernando Ferreira (31) 3333-2503 | 2024-05-11 | 20468 | VIERCON PAINEIS | 2024-06-03 | 21150 | MPA Paineis | 2024-06-03 | 20850 | 20850
COT-0062 | PAINEL ELÉTRICO FC-3B4 | UN | RST Quadros Elétricos Fernando Ferreira (31) 3333-2503 | 2024-05-11 | 18748 | VIERCON PAINEIS | 2024-06-03 | 19900 | MPA Paineis | 2024-06-03 | 18900 | 18900
COT-0063 | FILTRO EM Y EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, COM ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PERFURAÇÃO =1/32" - CLASSE 150, DIÂMETRO = 6". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | AKVOMETER | 2024-05-31 | 2413 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 2453.98 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 2381.631 | 2413
COT-0064 | FILTRO EM Y EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, COM ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PERFURAÇÃO =1/32" - CLASSE 150, DIÂMETRO = 5" REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | AKVOMETER | 2024-05-31 | 1870.7 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 1980.02 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 1846.3809 | 1870.7
COT-0065 | FILTRO EM Y EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, COM ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PERFURAÇÃO =1/32" - CLASSE 150, DIÂMETRO = 3". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | AKVOMETER | 2024-05-31 | 892.2 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 913 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 880.6014 | 892.2
COT-0066 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 10". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | BRASIL VAPOR | 2024-05-31 | 1271.21 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 1128.6 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 1254.6843 | 1254.6843
COT-0067 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 8". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | BRASIL VAPOR | 2024-05-31 | 1319.93 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 1180.3 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 1302.7709 | 1302.7709
COT-0068 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 6". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | BRASIL VAPOR | 2024-05-31 | 769.49 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 834 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 759.4866 | 769.49
COT-0069 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 5". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | BRASIL VAPOR | 2024-05-31 | 662.32 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 690.5 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 653.7098 | 662.32
COT-0070 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 4". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | BRASIL VAPOR | 2024-05-31 | 553.21 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 540.8 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 546.0183 | 546.0183
COT-0071 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 3". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | BRASIL VAPOR | 2024-05-31 | 418.76 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 456.32 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 413.3161 | 418.76
COT-0072 | FLANGE DE AÇO PARA SOLDA COM PESCOÇO, FACEAMENTO COM RESALTO, CLASSE 150, PADRÃO ANSI-16.5 - NORMA ASTM-A105 - DIÂMETRO = 2". REF. NIAGARA OU EQUIVALENTE | UN | BRASIL VAPOR | 2024-05-31 | 286.27 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 310.8 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 282.5485 | 286.27
COT-0073 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BORRACHA, MODELO JEBAT-CLASSE 150, CORPO EM EPDM, FLANGES ANSI 16.5, COMPRIMENTO = 220 MM, PRESSÃO ADMISSÍVEL = 225 PSI DIÂMETRO = 5". REF. DINATÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | VALMAC | 2024-05-31 | 772.5 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 754.65 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 762.4575 | 762.4575
COT-0074 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BORRACHA, MODELO JEBAT-CLASSE 150, CORPO EM EPDM, FLANGES ANSI 16.5, COMPRIMENTO = 220 MM, PRESSÃO ADMISSÍVEL = 225 PSI DIÂMETRO = 4". REF. DINATÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | ACOSPOSITANO | 2024-05-31 | 609.79 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 589.65 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 601.8627 | 601.8627
COT-0075 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BORRACHA, MODELO JEBAT-CLASSE 150, CORPO EM EPDM, FLANGES ANSI 16.5, COMPRIMENTO = 220 MM, PRESSÃO ADMISSÍVEL = 225 PSI DIÂMETRO = 3". REF. DINATÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | SOEDRAL | 2024-05-31 | 471.66 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 493.2 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 465.5284 | 471.66
COT-0076 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BORRACHA, MODELO JEBAT-CLASSE 150, CORPO EM EPDM, FLANGES ANSI 16.5, COMPRIMENTO = 220 MM, PRESSÃO ADMISSÍVEL = 225 PSI DIÂMETRO = 2". REF. DINATÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | ACOSPOSITANO | 2024-05-31 | 318.46 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 324.18 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 314.32 | 318.46
COT-0077 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 10", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | MOLY BRASIL | 2024-05-31 | 53.56 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 48.32 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 52.8637 | 52.8637
COT-0078 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 8", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | LOJA MUNDIAL DO COMERCIO | 2024-05-31 | 106.2 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 104.3 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 104.8194 | 104.8194
COT-0079 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 6", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | RIBERFLUID | 2024-05-31 | 49.32 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 48.14 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 48.6788 | 48.6788
COT-0080 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 5", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | RIBERFLUID | 2024-05-31 | 38.2 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 31.1 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 37.7034 | 37.7034
COT-0081 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 4", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | RIBERFLUID | 2024-05-31 | 33.25 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 28.18 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 32.8177 | 32.8177
COT-0082 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 3", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | RIBERFLUID | 2024-05-31 | 26.65 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 25.8 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 26.3035 | 26.3035
COT-0083 | JUNTA PARA FLANGE, PADRÃO ANSI 16.2, EM PAPELÃO HIDRÁULICO, FLANGE DIÂMETRO = 2", ESPESSURA = 1,6 MM | UN | RIBERFLUID | 2024-05-31 | 21.32 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 20.12 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 21.0428 | 21.0428
COT-0084 | JUNTA VICTAULIC EM AÇO CARBONO ASTM A-536, COM GAXETA EM EPDM E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, Ø = 5". REF.: ALVENIUS OU EQUIVALENTE | UN | MULTISEG | 2024-05-31 | 85.96 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 180.32 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 84.8425 | 85.96
COT-0085 | JUNTA VICTAULIC EM AÇO CARBONO ASTM A-536, COM GAXETA EM EPDM E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, Ø = 4". REF.: ALVENIUS OU EQUIVALENTE | UN | MULTISEG | 2024-05-31 | 61.71 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 170.32 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 60.9078 | 61.71
COT-0086 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 10". DIÂMETRO = 7/8" X 1m | UN | PARAFUSO FACIL | 2024-05-31 | 105.89 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 104.1 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 103.1898 | 104.1
COT-0087 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 8". DIÂMETRO = 3/4" X 1m | UN | PARAFUSO FACIL | 2024-05-31 | 72.77 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 79.2 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 70.9144 | 72.77
COT-0090 | PARAFUSO (TIRANTE) ESTOJO E PORCA SEXTAVADO ROSCA UNC, PARA FLANGE PADRÃO ANSI 16.5, Ø = 4". DIÂMETRO = 5/8" X 1m | UN | PARAFUSO FACIL | 2024-05-31 | 61.04 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 58.4 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 59.4835 | 59.4835
COT-0093 | CURVA EM 90º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8" | UN | ZAVVOR | 2024-05-31 | 520.65 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 540.68 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 507.3734 | 520.65
COT-0094 | CURVA EM 90º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 6" | UN | RIBERFLUID | 2024-05-31 | 314.66 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 320.18 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 306.6362 | 314.66
COT-0095 | CURVA EM 90º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5" | UN | 100% METAIS | 2024-05-31 | 464.69 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 501.32 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 452.8404 | 464.69
COT-0096 | CURVA EM 90º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 4" | UN | RIBERFLUID | 2024-05-31 | 130.81 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 128.02 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 127.4743 | 128.02
COT-0098 | CURVA EM 45º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8" | UN | APOSITANO | 2024-05-31 | 415.1 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 411 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 404.515 | 411
COT-0099 | CURVA EM 45º EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5" | UN | APOSITANO | 2024-05-31 | 102.99 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 100.98 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 100.3638 | 100.98
COT-0100 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 10"X8" | UN | ZAVVOR | 2024-05-31 | 272.79 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 301.23 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 265.8339 | 272.79
COT-0101 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X6" | UN | BRASIL VAPOR | 2024-05-31 | 287.47 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 301.02 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 280.1395 | 287.47
COT-0102 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X4" | UN | 100% METAIS | 2024-05-31 | 371.89 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 350.1 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 362.4068 | 362.4068
COT-0103 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5"X3" | UN | BRASIL VAPOR | 2024-05-31 | 154.35 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 160 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 150.4141 | 154.35
COT-0104 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 3"X2" | UN | BRASIL VAPOR | 2024-05-31 | 97.65 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 89.1 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 95.1599 | 95.1599
COT-0105 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 10"X5" | UN | ZAVVOR | 2024-05-31 | 327.77 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 325 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 319.4119 | 325
COT-0106 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X5" | UN | ZAVVOR | 2024-05-31 | 199.35 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 189.9 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 194.2666 | 194.2666
COT-0107 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 4"X3" | UN | BRASIL VAPOR | 2024-05-31 | 146.49 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 145.9 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 142.7545 | 145.9
COT-0108 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 6"X4" | UN | BRASIL VAPOR | 2024-05-31 | 205.88 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 203.89 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 200.6301 | 203.89
COT-0109 | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5"X4" | UN | BRASIL VAPOR | 2024-05-31 | 179.85 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 189.9 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 175.2638 | 179.85
COT-0110 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 4"X3" | UN | ZAVVOR | 2024-05-31 | 93.61 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 100.9 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 91.2229 | 93.61
COT-0111 | REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 4"X21/2" | UN | ZAVVOR | 2024-05-31 | 103.55 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 99.9 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 100.9095 | 100.9095
COT-0112 | TE COM REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X5" | UN | BRASIL VAPOR | 2024-05-31 | 1306.47 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 1250.3 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 1273.155 | 1273.155
COT-0113 | TE COM REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X4" | UN | BRASIL VAPOR | 2024-05-31 | 1306.47 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 1199.89 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 1273.155 | 1273.155
COT-0114 | TE COM REDUÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8"X3" | UN | BRASIL VAPOR | 2024-05-31 | 1306.47 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 1099.2 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 1273.155 | 1273.155
COT-0115 | TE EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 10" | UN | 100% METAIS | 2024-05-31 | 1135.03 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 1205 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 1106.0867 | 1135.03
COT-0116 | TE EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 8" | UN | BRASIL VAPOR | 2024-05-31 | 1306.47 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 1190 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 1273.155 | 1273.155
COT-0117 | TE EM AÇO CARBONO PRETO, SEM COSTURA, COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA ASTM - A120 , SCH 40 - DIÂMETRO = 5" | UN | BRASIL VAPOR | 2024-05-31 | 211.16 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 220 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 205.7754 | 211.16
COT-0118 | CONJUNTO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA COMPOSTO DE: -VÁLVULA ESFERA DE DUAS VIAS MODELO B249-CCV - Ø = 2", CV=46 -ATUADOR AÇÃO PROPORCIONAL MODELO ARX24-MFT '-TERMOSTATO COM SENSOR DE TEMPERATURA PARA DUTO -TRANSFORMADOR DE TENSÃO 220/24VCA.REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. PENNSE RJ 22.182.031/0002-24 (21) 3082-6516 | 2024-04-29 | 4859.51 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 4980 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 4735.5925 | 4859.51
COT-0119 | CONJUNTO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA COMPOSTO DE: -VÁLVULA ESFERA DE DUAS VIAS MODELO B232-CCV - Ø = 11/4", CV=37 -ATUADOR AÇÃO PROPORCIONAL MODELO LRX24-MFT '-TERMOSTATO COM SENSOR DE TEMPERATURA PARA DUTO -TRANSFORMADOR DE TENSÃO 220/24VCA. REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. PENNSE RJ 22.182.031/0002-24 (21) 3082-6516 | 2024-04-29 | 3348.04 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 3350 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 3262.665 | 3348.04
COT-0120 | CONJUNTO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA COMPOSTO DE: -VÁLVULA ESFERA DE DUAS VIAS MODELO B223-CCV - Ø = 1", CV=10 -ATUADOR AÇÃO PROPORCIONAL MODELO LRX24-MFT '-TERMOSTATO COM SENSOR DE TEMPERATURA PARA DUTO -TRANSFORMADOR DE TENSÃO 220/24VCA. REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. PENNSE RJ 22.182.031/0002-24 (21) 3082-6516 | 2024-04-29 | 3288.62 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 3350 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 3420.1648 | 3350
COT-0121 | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=2", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. PENNSE RJ 22.182.031/0002-24 (21) 3082-6516 | 2024-04-29 | 1325.82 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 1450 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 1378.8528 | 1378.8528
COT-0122 | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=11/4", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. PENNSE RJ 22.182.031/0002-24 (21) 3082-6517 | 2024-04-29 | 1057.31 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 1050 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 1099.6024 | 1057.31
COT-0123 | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=60", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. PENNSE RJ 22.182.031/0002-24 (21) 3082-6518 | 2024-04-29 | 4629.08 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 4720 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 4814.2432 | 4720
COT-0124 | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=32", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. PENNSE RJ 22.182.031/0002-24 (21) 3082-6519 | 2024-04-29 | 893.21 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 895.4 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 928.9384 | 895.4
COT-0125 | VÁLVULA PARA BALANCEAMENTO E BLOQUEIO MODELO STAD Ø=60", REF.:TOUR ANDERSON OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. PENNSE RJ 22.182.031/0002-24 (21) 3082-6520 | 2024-04-29 | 4629.08 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 4720 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 4814.2432 | 4720
COT-0127 | UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 35 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-01 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 125,71 KW (35,74TR)/ CAPACIDADE SENSÍVEL = 79 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 23245 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 24,8/18,9°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 20,46 M3/H / PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 1,15 MCA NÚMERO DE ROWS = 6 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 51 NÚMERO DE TUBOS = 34 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 /DIÂMETRO DA CONEXÃO = 2" LADO HIDRÁULICA = ESQUERDA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 10 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 2352/2656/1009 MM / PESO DA UNIDADE = 460 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | Tech Frio Representações e Serviços Ltda Springer Carrier Ltda 10.948.651/0001-61 Eng. Marcus Vinícius de Meira (31) 9 9993-1601 | 2024-05-10 | 61745 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 65650 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 62609.43 | 62609.43
COT-0128 | UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 15 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-02 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 40,54 KW (11,52) / CAPACIDADE SENSÍVEL = 25,37 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 8305 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 24,7/19,0°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 6,63 M3/H / PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 2,18 MCA NÚMERO DE ROWS = 4 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 13 NÚMERO DE TUBOS = 26 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 / DIÂMETRO DA CONEXÃO = 11/4" LADO HIDRÁULICA = DIREITA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 3,0 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 1609/1849/671 MM / PESO DA UNIDADE = 229 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | Tech Frio Representações e Serviços Ltda Springer Carrier Ltda 10.948.651/0001-61 Eng. Marcus Vinícius de Meira (31) 9 9993-1602 | 2024-05-10 | 33260 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 39400 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 33725.64 | 33725.64
COT-0129 | UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 15 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-03 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 44,19 KW (12,56) CAPACIDADE SENSÍVEL = 28,29 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 9470 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 25/19,1°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 7,28 M3/H PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 2,56 MCA NÚMERO DE ROWS = 4 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 13 NÚMERO DE TUBOS = 26 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 / DIÂMETRO DA CONEXÃO = 11/4" LADO HIDRÁULICA = DIREITA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 4,0 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 1609/1849/671 MM / PESO DA UNIDADE = 229 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | Tech Frio Representações e Serviços Ltda Springer Carrier Ltda 10.948.651/0001-61 Eng. Marcus Vinícius de Meira (31) 9 9993-1603 | 2024-05-10 | 33260 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 39400 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 33725.64 | 33725.64
COT-0130 | UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO "FAN-COIL" MODELO VORTEX 35 TR, GABINETE VERTICAL, DESCARGA VERTICAL PARA CIMA, VENTILADOR SIROCCO -FC-04 3B. CAPACIDADE NOMINAL = 128,88 KW (36,6TR) / CAPACIDADE SENSÍVEL = 82,01 KW VAZÃO DE AR INSUFLADO = 22270 M3/H PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA = 30 MMCA TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA SERPENTINA (BS/BU) = 25/18,7°C / TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENT/SAÍDA = 7,0/12,5 °C VAZÃO DE ÁGUA GELADA = 20,90 M3/H PERDA DE CARGA NA SERPENTINA = 3,70 MCA NÚMERO DE ROWS = 6 / NÚMERO DE CIRCUITOS = 34 NÚMERO DE TUBOS = 34 / DIÂMETRO DO TUBO = 1/2" NÚMERO DE ALETAS POR POLEGADA = 9 DIÂMETRO DA CONEXÃO = 2" LADO HIDRÁULICA = DIREITA (VISTO FRENTE AO FILTRO DE AR ) POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO = 10 CV (220V/3F/60HZ) DIMENSÕES DA UNIDADE (A/L/P) = 2352/2656/1009 MM /PESO DA UNIDADE = 460 KG OBS.: EQUIPAMENTO DOTADO DE FILTRO DE AR CLASSE M5 REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | Tech Frio Representações e Serviços Ltda Springer Carrier Ltda 10.948.651/0001-61 Eng. Marcus Vinícius de Meira (31) 9 9993-1604 | 2024-05-10 | 61745 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 65650 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 62609.43 | 62609.43
COT-0131 | CAIXA DE VOLUME VARIÁVEL DE AR COM TODOS OS CONTROLES E SENSOR DE TEMPERATURA (TERMOSTATO) AMBIENTE MONTADO EM CAIXA DE SOBREPOR. DEVERÁ SER PREPARADA PARA AUTOMAÇÃO, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 MA MODELO TVJD-DIMENSÕES 300X100. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0755 | 2024-04-29 | 1393.18 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 1450.2 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 1462.839 | 1450.2
COT-0132 | CAIXA DE VOLUME VARIÁVEL DE AR COM TODOS OS CONTROLES E SENSOR DE TEMPERATURA (TERMOSTATO) AMBIENTE MONTADO EM CAIXA DE SOBREPOR. DEVERÁ SER PREPARADA PARA AUTOMAÇÃO, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 MA MODELO TVJD-DIMENSÕES 200X100. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0755 | 2024-04-29 | 1230.51 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 1350.18 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 1292.0355 | 1292.0355
COT-0133 | CAIXA DE VOLUME VARIÁVEL DE AR COM TODOS OS CONTROLES E SENSOR DE TEMPERATURA (TERMOSTATO) AMBIENTE MONTADO EM CAIXA DE SOBREPOR. DEVERÁ SER PREPARADA PARA AUTOMAÇÃO, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 MA MODELO TVJD-DIMENSÕES 300X200. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0755 | 2024-04-29 | 1822.78 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 1950.39 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 1913.919 | 1913.919
COT-0134 | DIFUSOR EM ALUMÍNIO, COM REGISTRO, CAIXA PLENUM, QUATRO VIAS, MODELO VARYSET PARA VAV - TAMANHO 500, COLARINHO Φ = 248 MM (10") . REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0755 | 2024-04-29 | 1311.29 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 1390.28 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 1376.8545 | 1376.8545
COT-0135 | DIFUSOR EM ALUMÍNIO, COM REGISTRO, CAIXA PLENUM, QUATRO VIAS, MODELO VARYSET PARA VAV - TAMANHO 400, COLARINHO Φ = 198 MM (8") . REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0755 | 2024-04-29 | 1054.18 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 1100.85 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 1106.889 | 1100.85
COT-0136 | DIFUSOR EM ALUMÍNIO, COM REGISTRO, CAIXA PLENUM, QUATRO VIAS, MODELO VARYSET PARA VAV - TAMANHO 300, COLARINHO Φ = 158 MM (6") . REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0755 | 2024-04-29 | 896.6 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 901.2 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 941.43 | 901.2
COT-0137 | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO PARA RETORNO DE AR MODELO AR-AG, L=625, H=325, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0755 | 2024-04-29 | 498.56 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 505.4 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 523.488 | 505.4
COT-0138 | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO PARA RETORNO DE AR MODELO AR-AG, L=425, H=325, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0755 | 2024-04-29 | 390.79 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 401.98 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 410.3295 | 401.98
COT-0139 | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO PARA RETORNO DE AR MODELO AR-AG, L=425, H=425, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | ARTMOSFERA | 2024-05-31 | 247.01 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 265.89 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 259.3605 | 259.3605
COT-0140 | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO PARA RETORNO DE AR MODELO AR-AG, L=625, H=225, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | FRIOSHOPPING | 2024-05-31 | 169.12 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 170.89 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 177.576 | 170.89
COT-0141 | GRELHA EM ALUMÍNIO PARA PORTA, COM CONTRA MOLDURA, MODELO AGS-T, L=425, H=225. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0755 | 2024-04-29 | 320.73 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 340.89 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 336.7665 | 336.7665
COT-0142 | GRELHA EM ALUMÍNIO PARA PORTA, COM CONTRA MOLDURA, MODELO AGS-T, L=425, H=325. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0755 | 2024-04-29 | 390.79 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 399.89 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 410.3295 | 399.89
COT-0143 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DE AR COM LÂMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, ACIONADO POR ATUADOR, COM KIT PARA FIXAÇÃO DO ATUADOR. B=800,H=510, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0755 | 2024-04-29 | 3233.8 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 3320.7 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 3427.828 | 3320.7
COT-0144 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DE AR COM LÂMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, ACIONADO POR ATUADOR, COM KIT PARA FIXAÇÃO DO ATUADOR. B=1000,H=675, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0755 | 2024-04-29 | 3843.05 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 3900 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 4073.633 | 3900
COT-0145 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DE AR COM LÂMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, ACIONADO POR ATUADOR, COM KIT PARA FIXAÇÃO DO ATUADOR. B=1000,H=510, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0755 | 2024-04-29 | 3438.91 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 3500 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 3645.2446 | 3500
COT-0146 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DE AR COM LÂMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, ACIONADO POR ATUADOR, COM KIT PARA FIXAÇÃO DO ATUADOR. B=400,H=510, REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0755 | 2024-04-29 | 2823.57 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 2900 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 2992.9842 | 2900
COT-0147 | COLARINHO EM CHAPA GALVANIZADA, PARA INTERLIGAR DUTO FLEXÍVEL AO DUTO PRINCIPAL, COM REGISTRO, Φ = 10", REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE | UN | NOVA EXAUSTORES | 2024-07-16 | 64.2 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-07-16 | 49.47 | MULTIVAC | 2024-07-16 | 32.24 | 49.47
COT-0148 | COLARINHO EM CHAPA GALVANIZADA, PARA INTERLIGAR DUTO FLEXÍVEL AO DUTO PRINCIPAL, COM REGISTRO, Φ = 8", REF.: MULITVAC OU EQUIVALENTE | UN | NOVA EXAUSTORES | 2024-07-16 | 66.21 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-07-16 | 36.77 | MULTIVAC | 2024-07-16 | 26.01 | 36.77
COT-0149 | COLARINHO EM CHAPA GALVANIZADA, PARA INTERLIGAR DUTO FLEXÍVEL AO DUTO PRINCIPAL, COM REGISTRO, Φ = 6", REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE | UN | NOVA EXAUSTORES | 2024-07-16 | 51.08 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-07-16 | 29.28 | MULTIVAC | 2024-07-16 | 20.27 | 29.28
COT-0150 | COLARINHO EM CHAPA GALVANIZADA, PARA INTERLIGAR DUTO FLEXÍVEL AO DUTO PRINCIPAL, COM REGISTRO, Φ = 5", REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE | UN | NOVA EXAUSTORES | 2024-07-16 | 49.43 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-07-16 | 24.19 | MULTIVAC | 2024-07-16 | 17.5 | 24.19
COT-0151 | TOMADA DE AR EXTERNO COM VENEZIANA, REGISTRO E FILTRO DE AR MODELO VDF-754, B=697, H=697. REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0755 | 2024-05-15 | 1053.19 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 1100 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 1000.5305 | 1053.19
COT-0152 | VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM TELA PROTETORA DE PLÁSTICO, MODELO AWK, L=397, H=197 . REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | FRIGELAR | 2024-05-31 | 89.82 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 99 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 92.5146 | 92.5146
COT-0153 | GRELHA EM ALUMÍNIO COM REGISTRO, DUPLA DEFLEXÃO, MODELO AT-AG, L=825, H=125 . REF.: TROX OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0755 | 2024-05-15 | 482.89 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 490 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 458.7455 | 482.89
COT-0154 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-01 VAZÃO DE AR = 12985 M3/H PERDA DE CARGA =74 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 12,0 M3/H /LW (DB(A)=49 / NÚMERO DE CÉLULAS = 5 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1500/700/1000 MM / PESO = 103 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/19 500/19 1000/25 2000/18 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0755 | 2024-05-15 | 10262.32 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 9850 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 9954.4504 | 9954.4504
COT-0155 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-02 VAZÃO DE AR = 10453 M3/H PERDA DE CARGA =39 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,2 M3/H / LW (DB(A)=42 / NÚMERO DE CÉLULAS = 3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/800/1400 MM / PESO = 101 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/4 125/11 250/22 500/21 1000/27 2000/19 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0756 | 2024-05-15 | 10551.55 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 9900 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 10235.0035 | 10235.0035
COT-0156 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-03 VAZÃO DE AR = 8130 M3/H PERDA DE CARGA =45 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,4 M3/H / LW (DB(A)=41 / NÚMERO DE CÉLULAS = 3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/600/1800 MM / PESO = 111 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/5 125/14 250/28 500/27 1000/33 2000/23 4000/15 8000/14 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0757 | 2024-05-15 | 10936.45 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 11000 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 10608.3565 | 10936.45
COT-0157 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-04 VAZÃO DE AR = 10560 M3/H PERDA DE CARGA =43 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,8 M3/H / LW (DB(A)=43 /NÚMERO DE CÉLULAS = 3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1100/600/1000 MM /PESO = 65 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/2 125/7 250/13 500/13 1000/16 2000/12 4000/10 8000/9 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0758 | 2024-05-15 | 6830.39 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 6900 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 6625.4783 | 6830.39
COT-0158 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-05 VAZÃO DE AR = 9470 M3/H PERDA DE CARGA =50 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,5 M3/H / LW (DB(A)=44 / NÚMERO DE CÉLULAS = 5 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1000 MM / PESO = 72 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/9 125/9 250/17 500/17 1000/21 2000/16 4000/12 8000/11 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0759 | 2024-05-15 | 7514.24 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 7690 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 7288.8128 | 7514.24
COT-0159 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-06 VAZÃO DE AR = 8305 M3/H PERDA DE CARGA =40 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,2 M3/H / LW (DB(A)=41 / NÚMERO DE CÉLULAS =4 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1200 MM / PESO = 84 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/20 500/20 1000/25 2000/18 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0760 | 2024-05-15 | 8578.84 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 8690 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 8321.4748 | 8578.84
COT-0160 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-07 VAZÃO DE AR = 6200 M3/H PERDA DE CARGA =34 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 8,6 M3/H / LW (DB(A)=38 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1200 MM / PESO = 66 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/19 500/19 1000/23 2000/17 4000/12 8000/11 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0761 | 2024-05-15 | 6980.81 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 6990 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 6771.3857 | 6980.81
COT-0161 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-08 VAZÃO DE AR = 6766 M3/H PERDA DE CARGA =39 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,4 M3/H / LW (DB(A)=40 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1000 MM / PESO = 57 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/8 250/16 500/16 1000/20 2000/15 4000/11 8000/10 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0762 | 2024-05-15 | 6115.72 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 6290 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 5932.2484 | 6115.72
COT-0162 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-09 VAZÃO DE AR =1245 M3/H PERDA DE CARGA =33 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 6,9 M3/H / LW (DB(A)=30 / NÚMERO DE CÉLULAS =2 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 500/500/1000 MM / PESO = 33 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/6 125/14 250/32 500/33 1000/40 2000/39 4000/26 8000/19 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0763 | 2024-05-15 | 3702.2 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 3900 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 3591.134 | 3702.2
COT-0163 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-10 VAZÃO DE AR =9570 M3/H PERDA DE CARGA =51 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,6 M3/H / LW (DB(A)=45 / NÚMERO DE CÉLULAS =4 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1000 MM / PESO = 72 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/9 250/17 500/17 1000/21 2000/16 4000/12 8000/11 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0764 | 2024-05-15 | 7514.24 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 7490 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 7288.8128 | 7490
COT-0164 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-11 VAZÃO DE AR =12700 M3/H PERDA DE CARGA =40 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,2 M3/H / LW (DB(A)=41 / NÚMERO DE CÉLULAS =4 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1300/500/1200 MM / PESO = 84 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/10 250/20 500/20 1000/25 2000/18 4000/13 8000/12 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0765 | 2024-05-15 | 8578.84 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 8490 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 8321.4748 | 8490
COT-0165 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-12 VAZÃO DE AR =4690 M3/H PERDA DE CARGA =73 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,9 M3/H / LW (DB(A)=44 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 800/600/1000 MM / PESO = 59 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/5 125/13 250/27 500/28 1000/35 2000/32 4000/21 8000/17 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0766 | 2024-05-15 | 5319.06 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 5420 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 5159.4882 | 5319.06
COT-0166 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-13 VAZÃO DE AR =5660 M3/H PERDA DE CARGA =27 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 9,4 M3/H / LW (DB(A)=38 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1000 MM / PESO = 57 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/8 250/16 500/16 1000/20 2000/15 4000/11 8000/10 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0767 | 2024-05-15 | 6115.72 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 6000.99 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 5932.2484 | 6000.99
COT-0167 | ATENUADOR DE RUÍDO COM CARCAÇA E CÉLULAS DE CHAPA GALVANIZADA, COM MATERIAL DE ABSORÇÃO EM LÂ MINERAL REVESTIDO COM TELA DE VIDRO. MODELO KS-200 - ATR-14 VAZÃO DE AR =7275 M3/H PERDA DE CARGA =45 PA VELOCIDADE NA CÉLULA = 10,1 M3/H / LW (DB(A)=72 / NÚMERO DE CÉLULAS =3 LARGURA/ALTURA/COMPRIMENTO = 1000/500/1000 MM / PESO = 57 KG FREQUENCIA/ATENUAÇÃO - 63HZ/3 125/8 250/16 500/16 1000/20 2000/15 4000/11 8000/10 REF.:BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda. 76.881.093/0002-53 (31) 3291-0768 | 2024-05-15 | 6115.72 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 6000.99 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 5932.2484 | 6000.99
COT-0168 | SENSOR DE NÍVEL DE CO2 PARA AR COM FAIXA DE MEDIDA DE 0 A 2000 PPM. MODELO 22DC-51. SINAL DE SAÍDA = 0-10 V (0-5V) - MICRO-SWITCH. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (AC/DC) = 24V OBS.: O "SET-POINT" DO SENSOR DEVREÁ SER DE 1.000 PPM. REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. PENNSE RJ 22.182.031/0002-24 (21) 3082-6516 | 2024-04-29 | 2675.54 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 2750.9 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 2943.094 | 2750.9
COT-0169 | ATUADOR PROPORCIONAL ACOPLAMENTO DIRETO TORQUE 180 IN.LB(20NM). MODELO AMB24-SR. SINAL DE CONTROLE = 0-10 V (4-20MA). ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (AC/DC) = 24V OBS.: O ATUADOR DEVERÁ PARAR NO FINAL DO CURSO. REF.: BELIMO OU EQUIVALENTE | UN | EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA. PENNSE RJ 22.182.031/0002-24 (21) 3082-6516 | 2024-04-29 | 2812.1 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 2990.9 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 3093.31 | 2990.9
COT-0170 | FELTRO DE LÃ DE VIDRO REVESTIDO EM UM FACE COM KRAFT ALUMINIZADO COM 38 MM ESPESSURA, ISOFLEX RT-1.0 - 38 MM. REF.: SAINT-GOBAIN | M2 | FRIGELAR | 2024-05-31 | 504.99 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 499 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 474.6906 | 499
COT-0171 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO E ACÚSTICO, FABRICADOS EXTERNAMENTE EM FOLHA DE ALUMÍNIO, ARAME EM AÇO CARBONO, ISOLAMENTO DE LÂ DE VIDRO 16 KG/M3, DUTO INTERNO EM FOLHA DE ALUMÍNIO COM MICRO FUROS. MODELO SONODEC RT 1.2 - DIÂMETRO = 10" (263 MM). REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE | M | NOVA EXAUSTORES | 2024-05-31 | 302.39 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 299 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 284.2466 | 299
COT-0172 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO E ACÚSTICO, FABRICADOS EXTERNAMENTE EM FOLHA DE ALUMÍNIO, ARAME EM AÇO CARBONO, ISOLAMENTO DE LÂ DE VIDRO 16 KG/M3, DUTO INTERNO EM FOLHA DE ALUMÍNIO COM MICRO FUROS. MODELO SONODEC RT 1.2 - DIÂMETRO = 8" (209 MM). REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE | M | NOVA EXAUSTORES | 2024-05-31 | 246.97 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 250 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 232.1518 | 246.97
COT-0173 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO E ACÚSTICO, FABRICADOS EXTERNAMENTE EM FOLHA DE ALUMÍNIO, ARAME EM AÇO CARBONO, ISOLAMENTO DE LÂ DE VIDRO 16 KG/M3, DUTO INTERNO EM FOLHA DE ALUMÍNIO COM MICRO FUROS. MODELO SONODEC RT 1.2 - DIÂMETRO = 6" (161 MM). REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE | M | NOVA EXAUSTORES | 2024-05-31 | 195.89 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 200 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 184.1366 | 195.89
COT-0174 | GABINETE DE VENTILAÇÃO DOTADO DE MICRO VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO "SIROCCO", MODELO MGD 160; GAB-01, GAB-2 E GAB-03; VAZÃO DE AR INSUFLADO = 325 M3/H. PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA DISPONÍVEL = 12 MMCA. POTÊNCIA MOTOR DO VENTILADOR = 0,05 KW (220V/2Ø/60HZ). DIMENSÕES DA UNIDADE (C/L/H) = 420/420/385 MM. PESO DA UNIDADE = 9 KG. REF.: BERLINER-LUFT OU EQUIVALENTE | UN | NOVA EXAUSTORES | 2024-05-31 | 4234.24 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 4152.98 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 3980.1856 | 4152.98
COT-0175 | CORTINA DE AR MODELO ACF09S5, COM CONTROLE REMOTO. CORT-01, CORT-02, CORT-04, CORT-05 E CORT-06. MOTOR ELÉTRICO = 190 W (220V/2Ø/60HZ), DIMENSÕES (A/L/P)= 210/900/190 MM. REF. SPRINGER CARRIER OU EQUIVALENTE | UN | FRIGELAR | 2024-05-31 | 1034.1 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 1130.89 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 1189.215 | 1130.89
COT-0176 | SWITCH GERENCIAVEL PARA REDE DE AUTOMAÇÃO - LAYER 2 | UN | FOURSERV | 2024-05-31 | 1989 | IFONTECH | 2024-06-04 | 2024.9 | TIMIX | 2024-06-04 | 2452.34 | 2024.9
COT-0177 | Controlador lógico programável M 172 com display 42 E/S ETH TM172PDG42R Schneider | UN | VALE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 2024-05-31 | 4259.84 | DIMENSIONAL | 2024-06-04 | 7114.55 | ESTRONIC | 2024-06-04 | 8731.59 | 7114.55
COT-0178 | Curva 90º em PVC, cor marron para conexões soldáveis, Linha PBS conforme NBR 5648 - diâmetro = 8" Ref.: Tigre ou equivalente | UN | PLASTOLANDIA | 2024-06-21 | 570.05 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 540.8 | UNICONEXÕES | 2024-06-21 | 421.19 | 540.8
COT-0179 | Flange com furos em PVC, cor marron para conexões soldáveis, Linha PBS conforme NBR 5648 Ref.: Tigre ou equivalente | UN | MERC | 2024-06-21 | 741.9 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-06-03 | 770.6 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-06-03 | 728 | 741.9
COT-0180 | Kit Porta de madeira 210x1,0m | UN | allmad | 2024-06-24 | 4130 | INOVA MOVEIS PLANEJADOS | 2024-07-15 | 3220 | MADECAUS | 2024-07-15 | 3300 | 3300
COT-0181 | Kit Porta de madeira 210x1,4m | UN | allmad | 2024-06-24 | 5470 | INOVA MOVEIS PLANEJADOS | 2024-07-15 | 4880 | MADECAUS | 2024-07-15 | 4930 | 4930
COT-0182 | Kit Porta de madeira 210x1,8m | UN | allmad | 2024-06-24 | 6940 | INOVA MOVEIS PLANEJADOS | 2024-07-15 | 5530 | MADECAUS | 2024-07-15 | 5300 | 5530
COT-0183 | Kit Porta de madeira 210x2,0m | UN | allmad | 2024-06-24 | 7680 | INOVA MOVEIS PLANEJADOS | 2024-07-15 | 5900 | MADECAUS | 2024-07-15 | 6050 | 6050
COT-0184 | CAIXA DE PASSAGEM 40 X 40 X 20 | UN | LOJA ELETRICA | 2024-07-15 | 274.72 | DIMENSIONAL | 2024-07-15 | 505.99 | ELETRAFO | 2024-07-15 | 645.7 | 505.99
COT-0185 | COLA PARA ISOPOR, LÃ DE VIDRO, LÃ DE ROCHA (GALÃO 3,6L) | UN | TOTAL FORROS E ISOLAMENTOS | 2024-07-27 | 136.38 | SHOPPING DA COLA | 2024-07-27 | 116.91 | TERAC | 2024-07-27 | 133.4 | 133.4
COT-0186 | FRIO ASFALTO 20KG COM RENDIMENTO PARA 10M² | UN | IMPERMIX | 2024-07-27 | 587.44 | LERY MERLIN | 2024-07-27 | 319.9 | UNO COMERCIO | 2024-07-27 | 406.02 | 406.02
COT-0187 | ALUMINIO CORRUGADO ESPESSURA 0,15, COM BARREIRA (ROLO 50M) | UN | TERAC | 2024-07-29 | 1499.2 | TOTAL FORROS E ISOLAMENTOS | 2024-07-29 | 1440.85 | ATMOSFERA BRASIL | 2024-07-29 | 1773.72 | 1499.2
COT-0188 | TECIDO MORIM BRANCO 100 X 80CM | UN | RENATA TECIDOS | 2024-07-29 | 43.88 | LIDER TECIDOS | 2024-07-29 | 16.46 | MAGAZINE LUIZA | 2024-07-29 | 31.47 | 31.47
COT-0189 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1, COM 2" DE ESPESSURA - DIAMETRO = 10" (TUBO DE EPS-T2-F(densidade de 11 a 13 kg/m³) 1000x355,6x355,6(254 int/50,8par)) | M | TERMOVALE | 2024-07-30 | 117.5067 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-07-29 | 128.32 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-07-29 | 130 | 128.32
COT-0190 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 8" (TUBO DE EPS-T2-F(densidade de 11 a 13 kg/m³) 1000x304,8x304,8(203,2int/50,8par)) | M | TERMOVALE | 2024-07-30 | 86.3303 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-07-29 | 110.5 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-07-29 | 105 | 105
COT-0191 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 5" (TUBO DE EPS-T2-F(densidade de 11 a 13 kg/m³) 1000x228,6x228,6(127int/50,8par) | M | TERMOVALE | 2024-07-30 | 48.5607 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-07-29 | 65.4 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-07-29 | 63 | 63
COT-0192 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 4" (TUBO DE EPS-T2-F(densidade de 11 a 13 kg/m³) 1000x203,2x203,2(101,6int/50,8par)) | M | TERMOVALE | 2024-07-30 | 38.369 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-07-29 | 48 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-07-29 | 50 | 48
COT-0193 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 3" (TUBO DE EPS-T2-F(densidade de 11 a 13 kg/m³) 1000x177,8x177,8(76,2int/50,8par) | M | TERMOVALE | 2024-07-30 | 29.3762 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-07-29 | 36.4 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-07-29 | 35.5 | 35.5
COT-0194 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 11/2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 2" (TUBO DE EPS-T2-F(densidade de 11 a 13 kg/m³) 1000x139,7x139,7(63,5int/38,1par)) | M | TERMOVALE | 2024-07-30 | 18.1353 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-07-29 | 28.3 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-07-29 | 30.5 | 28.3
COT-0195 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 11/2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 11/2" (TUBO DE EPS-T2-F(densidade de 11 a 13 kg/m³) 1000x127x127(50,8int/38,1par)) | M | TERMOVALE | 2024-07-30 | 14.9879 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-07-29 | 24.04 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-07-29 | 25 | 24.04
COT-0196 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 11/2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 11/4" (TUBO DE EPS-T2-F(densidade de 11 a 13 kg/m³) 1000x114,30x114x3(38,1int/38,1par)) | M | TERMOVALE | 2024-07-30 | 12.13 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-07-29 | 20.18 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-07-29 | 20 | 20
COT-0197 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 11/2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 21/2" (TUBO DE EPS-T2-F(densidade de 11 a 13 kg/m³) 1000x107,95x107,95(31,75int/38,1par)) | M | TERMOVALE | 2024-07-30 | 10.829 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-07-29 | 15.35 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-07-29 | 16 | 15.35
COT-0198 | FITA ADESIVA ALUMINIO MPU 50mmX50M | UN | NOVA EXAUSTORES | 2024-07-29 | 99.53 | MEGA AR STORE | 2024-07-29 | 82.47 | ATMOSFERA BRASIL | 2024-07-29 | 124.24 | 99.53
COT-0199 | SILICONE SELANTE ALTA TEMPERATURA VERMELHO 250G | UM | GMIBH | 2024-07-29 | 37.88 | ATLAS PARAFUSOS | 2024-07-29 | 55.54 | ATMOSFERA BRASIL | 2024-07-29 | 46.24 | 46.24
COT-0200 | CALHA EM POLIESTIRENO (ISOPOR) EXPANDIDO, AUTO EXTINGUÍVEL, GRAU F1,COM 2" DE ESPESSURA - DIÂMETRO = 6" (TUBO DE EPS-T2-F(densidade de 11 a 13 kg/m³) 1000x254x254(152,4int/50,8par)) | M | TERMOVALE | 2024-07-30 | 59.9514 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-07-29 | 70.5 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-07-29 | 70 | 70
COT-0201 | GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE VÁLVULA DE 10" | UN | MOLY BRASIL | 2024-07-29 | 79.72 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-07-29 | 69 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-07-29 | 70 | 70
COT-0202 | GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE VÁLVULA DE 8" | UN | MOLY BRASIL | 2024-07-29 | 54.95 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-07-29 | 48.35 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-07-29 | 50 | 50
COT-0203 | GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE VÁLVULA DE 6" | UN | MOLY BRASIL | 2024-07-29 | 37.88 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-07-29 | 32.5 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-07-29 | 355 | 37.88
COT-0204 | GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE VÁLVULA DE 5" | UN | MOLY BRASIL | 2024-07-29 | 31.48 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-07-29 | 28.5 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-07-29 | 32.5 | 31.48
COT-0205 | GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE VÁLVULA DE 4" | UN | MOLY BRASIL | 2024-07-29 | 28.16 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-07-29 | 25 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-07-29 | 30 | 28.16
COT-0206 | GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE VÁLVULA DE 3" | UN | MOLY BRASIL | 2024-07-29 | 26.67 | ARCOL SISTEMAS GERALDO MARTINS | 2024-07-29 | 24 | ELLO COMERCIO E SERVIÇOS | 2024-07-29 | 28 | 26.67
OBS.: Os itens que porventura não apresentarem 3 cotações foram devidamente consultados nos fornecedores citados acima e não se obteve resposta.

## BDI Padrão
CONTRATANTE: | CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
PROJETO: | ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL BH ¦ REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO ANEXO
ENDEREÇO: | AV. DOS ANDRADAS Nº 3100, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE/ MG
ETAPA: | ORÇAMENTO
BDI (BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS) - PADRÃO
ÍNDICE DE VERSÕES
VERSÃO | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS |  | DATA | ATUALIZAÇÃO
R0 | Atendendo à Comentários |  | 2024-05-15 | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R8 | Atendendo à Comentários |  | 2024-07-23 | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R12 | Correção de itens com BDI diferenciado |  | 2024-10-04 | Tainá Verona
DETALHAMENTO DO BDI DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR A COMPOSIÇÃO DO SEU BDI
NÃO DESONERADO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNID | VALOR
1 | DESPESAS INDIRETAS |  |  |  | OBS.:
1.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15 | TABELA COM PARÂMETROS DE BDI - CONFORME ACÓRDÃO 2.622/2013
1.1.1 | Administração Central (AC) |  | % | 4%
1.2 | SEGUROS RISCOS E GARANTIAS |  |  |  |  | Tipologia de Obra: Construção de Edifícios
1.2.1 | Seguros e Garantias (S+G) |  | % | 0.8% |  |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
1.2.3 | Risco (R) |  | % | 1.27% |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
1.3 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  |  | Seguro + Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
1.3.1 | Despesas Financeiras (DF) |  | % | 1.23% |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
1.4 | TRIBUTOS (T) |  |  |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
1.4.1 | ISS* |  | % | 3.5% |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
1.4.2 | COFINS |  | % | 3%
1.4.3 | PIS |  | % | 0.65% |  | NÃO DESONERADO | CPRB | 0%
1.4.4 | CPRB |  | % | 0% |  | DESONERADO | CPRB | 4.5%
2 | BENEFÍCIOS
2.1 | LUCRO (L)
2.1.1 | Lucro |  | % | 7.4%
| BDI = | (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L) - 1 |  | 24.2%
(1-T)

## BDI Diferenciado
CONTRATANTE: | CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
PROJETO: | ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL BH ¦ REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO ANEXO
ENDEREÇO: | CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
ETAPA: | ORÇAMENTO
BDI (BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS) - DIFERENCIADO
ÍNDICE DE VERSÕES
VERSÃO | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS |  |  | DATA | ATUALIZAÇÃO
R0 | Atendendo à Comentários |  |  | 2024-05-15 | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R8 | Atendendo à Comentários |  |  | 2024-07-23 | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R12 | Correção de itens com BDI diferenciado |  |  | 2024-10-04 | Tainá Verona
DETALHAMENTO DO BDI DE EQUIPAMENTOS UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR A COMPOSIÇÃO DO SEU BDI
NÃO DESONERADO
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID | VALOR
1 | DESPESAS INDIRETAS |  |  |  |  | OBS.:
1.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  |  | BDI DIFERENCIADO EQUIPAMENTOS CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15 | TABELA COM PARÂMETROS DE BDI - CONFORME ACÓRDÃO 2.622/2013
1.1.1 | Administração Central (AC) |  |  | % | 3.45%
1.2 | SEGUROS RISCOS E GARANTIAS | [5 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
1.2.1 | Seguros e Garantias (S+G) |  |  | % | 0.48% |  |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
1.2.3 | Risco (R) |  |  | % | 0.85% |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
1.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | [5 empty] | Seguro + Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
1.3.1 | Despesas Financeiras (DF) |  |  | % | 0.85% |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
1.4 | TRIBUTOS (T) | [5 empty] | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
1.4.1 | ISS* |  |  | % | 3.5% |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
1.4.2 | COFINS |  |  | % | 3%
1.4.3 | PIS |  |  | % | 0.65%
1.4.4 | CPRB |  |  | % | 0% |  | NÃO DESONERADO | CPRB | 0%
2 | BENEFÍCIOS | [5 empty] | DESONERADO | CPRB | 4.5%
2.1 | LUCRO (L)
2.1.1 | Lucro |  |  | % | 5.11%
| BDI = | (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L) - 1 |  |  | 19.62%
(1-T)

## Encargos Sociais
CONTRATANTE: | CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
PROJETO: | ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL BH ¦ REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO ANEXO
ENDEREÇO: | AV. DOS ANDRADAS Nº 3100, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE/ MG
ETAPA: | ORÇAMENTO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SINAPI)
ÍNDICE DE VERSÕES
VERSÃO | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS | DATA |  | ATUALIZAÇÃO
R0 | Atendendo à Comentários | 2024-05-15 |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R8 | Atendendo à Comentários | 2024-07-23 |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
R9 | Atendendo à Comentários | 2024-07-31 |  | Grazielle Cruz/ Marcelo F. Pereira
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESONERADO |  | NÃO DESONERADO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
Grupo A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2%
A | Total | 18% | 18% | 38% | 38%
Grupo B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.76% | Não incide | 17.76% | Não incide
B2 | Feriados | 3.68% | Não incide | 3.68% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.86% | 0.64% | 0.86% | 0.64%
B4 | 13º Salário | 11.14% | 8.33% | 11.14% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.06% | 0.04% | 0.06% | 0.04%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56% | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.1% | Não incide | 1.1% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08% | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 0% | 0% | 0% | 0%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03%
B | Total | 35.48% | 9.68% | 35.48% | 9.68%
Grupo C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.01% | 4.5% | 6.01% | 4.5%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.11% | 0.14% | 0.11%
C3 | Férias Indenizadas | 12.16% | 9.1% | 12.16% | 9.1%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.59% | 1.94% | 2.59% | 1.94%
C5 | Indenização Adicional | 0.51% | 0.38% | 0.51% | 0.38%
C | Total | 21.41% | 16.03% | 21.41% | 16.03%
Grupo D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 6.39% | 1.74% | 13.48% | 3.68%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.51% | 0.38% | 0.53% | 0.4%
D | Total | 6.9% | 2.12% | 14.01% | 4.08%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 81.79% | 45.83% | 108.9% | 67.79%
* Nota: Encargos Sociais conforme tabela SINAPI MG, da publicação SINAPI - Cálculos e Parâmetros, 6ª Edição, atualizada em Dezembro/2023.